Задание. Рассчитать одно- и трехфазное к.з. в точке К1.

Дано:

Генератор: 	Sн=200 МВА

Uнг=15,75 кВ

x''d=0,2

Трансформатор Τ1:	Sнг=200 МВА

uk%=11%

KT=242/15,75

x2=1,42

Трансформатор Τ2, T3:	Sнг=63 МВА

uk%=12%

KT=230/6,3

Решение

I. Расчет трехфазного к.з.

1. В качестве базисных единиц выбираем

SБ=200МВА; UБ1=15.75кВ	UБ2=242кВ

2. Находим базисные токи

IБ1=SБ3UБ1=2003⋅15,75=7,33кА; IБ2=SБ3UБ2=2003⋅242=0,47кА

3. Выражаем сопротивления схемы замещения (рис. 2) в относительных единицах при принятых базисных единицах

3.1 Сопротивление генератора

x1=xd''⋅SБSн=0,2200200=0,2

3.2 Сопротивление трансформатора Т1

x2=Uk%100⋅SБSн=11100200200=0,11

3.3 Сопротивление линии W1,W2

x3=x4=xудℓSБU2Б2=0,4⋅100⋅2002422=0,14

3.4 Сопротивление трансформаторов T2, T3

x5=x6=Uk%100⋅SБSн=1210063200=0,04

4. Построим схему замещения, преобразуем ее и вычислим ее параметры

x1+x2=0,2+0,11=0,31

x34=x3x4x3+x4=0,14⋅0,140,14+0,14=0,07

x56=x5x6x5+x6=0,04⋅0,040,04+0,04=0,02

Найдем э.д.с генератора

E1=UнUБ1=15,7515,75=1

Найдем значение тока к.з.

IПО=Ε1x1+x2IБ2=10,310,47=1,52кА

II. Ток однофазного короткого замыкания за трансформатором находим по формуле

Ik1=UфxT3+x2+xd''=24230,113+1,42+0,2=84,4кА