Задание по энергетическим установка промышленных предприятий. Методичка в приложении. Для контрольной сдавать Задание 1 Расчет потерь мощности в трансформаторе. Трансформатор для расчета, а так же его параметры брать из примера расчета со страницы 5 методички. Варианты по номеру зачетке либо по списку группы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный материал дисциплины достаточно полно изложен в учебниках, указанных в списке основной литературы. Дополнительная литература рекомендуется с целью более глубокой проработки отдельных разделов программы.

Изучение дисциплины рекомендуется проводить последовательно в порядке перечисления разделов рабочей программы. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется записать в тетрадь определенные выводы формул, начертить схемы, графики и ответить на вопросы самопроверки. Такой метод даст возможность проверить усвоение материала и запомнить основные элементы прочитанного.

Контрольная работа представляет собой два задания по курсу энергетические установки промышленных предприятий. Контрольная работа представляется на проверку в полном объеме и не позднее, чем за неделю до экзамена. Работа оценивается положительно, если правильно выполнено не менее 60 % общего объема задания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Энергетические установки промышленных предприятий»

Задание  1 Расчет потерь мощности в трансформаторе

Методика расчета

- Общую величину потерь (∆РТ) активной мощности (кВт) в трансформаторе определяют по формуле

где ∆РСТ –  потери в стали, кВт; при Уном от нагрузки не зависят, а зависят только от мощности трансформатора;

– потери в обмотках, кВт; при номинальной нагрузке трансформатора зависят от нагрузки

∆Роб ∆РКЗ (потери КЗ, кВт); ∆РСТ  ∆РХХ,

К3 – коэффициент загрузки трансформатора, относительные единицы. Это отношение фактической нагрузки трансформатора к его номинальной мощности:

- Общую величину потерь () реактивной мощности (квар) в трансформаторе определяют по формуле

где ∆QСТ – потери реактивной мощности на намагничивание, квар. Намагничивающая мощность не зависит от нагрузки,

–  потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке,

•    ixx –  ток холостого хода трансформатора, %;

uкз – напряжение короткого замыкания, %;

Sн.м –  номинальная мощность трансформатора, кВ∙А.

Значения , , ixx , uкз берут по данным каталогов для конкретного трансформатора.

•    На основании потерь мощности можно определить потери электроэнергии. Для определения потерь электроэнергии применяют метод,  основанный на понятиях времени использования потерь  (τ) и времени использования максимальной нагрузки (Тм). Время максимальных потерь (τ) –  условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год.

Время использования максимума нагрузки   (Тм) –  условное число часов, в течение которых работа с максимальной нагрузкой передает за год столько энергии, сколько при работе по действительному графику.

определяется по графику (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости

•	Общая потеря активной энергии (кВт•ч) в трансформаторе определяется по формуле

•	Общая потеря реактивной энергии (квар•ч) в трансформаторе определяется по формуле

Пример

Дано:

Трансформатор –  ЭС –  Бл.

# ТД 80000-220/10,5

кВт

кВт

ию =11%

%

cos ф = 0,8

Тм = 5000 ч

t = 5500 ч

Требуется:

- определить потери мощности за год ;

- определить потери энергии за год.

Решение:

•	Определяются потери активной мощности в трансформаторе

кВт кВт;

кВт;

кВт.

•	Определяются потери реактивной мощности в трансформаторе

квар;

квар;

квар.

•	Определяются полные потери мощности в трансформаторе

.

•	Определяются потери активной энергии в трансформаторе

По графику рис. 1 определяется

ч.

•	Определяются потери реактивной энергии в трансформаторе

•	Определяются полные потери энергии в трансформаторе

Ответ: Годовые потери в блочном трансформаторе электростанции:

кВт;

;

кВт;                            ;

;                           .

Таблица 1. Варианты  задания 1

| Вариант | Трансформатор(место установки) |  | cos ф | Тм, ч | t, ч | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | УРП | 0.99 0.98 | 3000 | 4000 | УРП– узловая распределительная подстанция; ЭС– электростанция; ГРУ– генераторное распределительное устройство; Бл. – блочный |
| 2 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.985 | 8000 | 4500 |  |
| 3 | ЭС-Бл. | 0.99 0.986 | 3500 | 5000 |  |
| 4 | УРП | 0.99 0.987 | 7500 | 5500 |  |
| 5 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.988 | 4000 | 6000 |  |
| 6 | ЭС-Бл. | 0.99 0.96 | 7000 | 6500 |  |
| 7 | УРП | 0.99 0.97 | 4500 | 7000 |  |
| 8 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.965 | 6500 | 7500 |  |
| 9 | ЭС-Бл. | 0.99 0.975 | 5000 | 8000 |  |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | УРП | 0.99 0.966 | 6000 | 7500 |  |
| 11 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.976 | 5500 | 7000 |  |
| 12 | ЭС-Бл. | 0.99 0.967 | 5500 | 6500 |  |
| 13 | УРП | 0.99 0.977 | 6000 | 6000 |  |
| 14 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.968 | 5000 | 5500 |  |
| 15 | ЭС-Бл. | 0.99 0.978 | 6500 | 5000 |  |
| 16 | УРП | 0.99 0.969 | 4500 | 4500 |  |
| 17 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.979 | 7000 | 4000 |  |
| 18 | ЭС-Бл. | 0.99 0.961 | 4000 | 4500 |  |
| 19 | УРП | 0.99 0.971 | 7500 | 5000 |  |
| 20 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.962 | 3500 | 5500 |  |
| 21 | ЭС-Бл. | 0.99 0.972 | 8000 | 6000 |  |
| 22 | УРП | 0.99 0.963 | 3000 | 6500 |  |
| 23 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.973 | 8000 | 7000 |  |
| 24 | ЭС-Бл. | 0.99 0.964 | 3500 | 7500 |  |
| 25 | УРП | 0.99 0.974 | 7500 | 8000 |  |
| 26 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.96 | 4000 | 7500 |  |
| 27 | ЭС-Бл. | 0.99 0.97 | 7000 | 7000 |  |
| 28 | УРП | 0.99 0.965 | 4500 | 6500 |  |
| 29 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.961 | 6500 | 6000 |  |
| 30 | ЭС-Бл. | 0.99 0.971 | 5500 | 5500 |  |

Задание  2. Расчет и выбор компенсирующего устройства

Основные теоретические сведения

Методика расчета

•	Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать:

- расчетную реактивную мощность КУ;

- тип компенсирующего устройства;

- напряжение КУ.

•	Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения

где Qк.p — расчетная мощность КУ, квар;

α — коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом, принимается α =0,9;

tgφ, tgφк — коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации. Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения cosφк = 0,92...0,95.

Задавшись cosφк из этого промежутка, определяют tgφк.

Значения Рм , tgφ выбираются по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости нагрузок».

Задавшись типом КУ, зная Qк.p и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности.

Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или конденсаторы, предназначенные для этой цели.

После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение cos φφ

где  — стандартное значение мощности выбранного КУ, квар. По tgφφ определяют cos φφ:

Пример 1

Дано: Исходные данные:

- Требуется:

- рассчитать и выбрать КУ;

- выбрать трансформатор с учетом КУ;

- сравнить с трансформатором без учета КУ.

Структура условного обозначения компенсирующих устройств:

УКН 0,38-75-У3:  УК - установка конденсаторная, Н - регулируемый параметр: H- напряжение, T- ток, буква отсутствует - не регулируется.

0,38 - номинальное напряжение, кВ; 75 - мощность, квар; У - климатическое исполнение: У - умеренный; Категория размещения – «3»- для внутренней установки.

Структура условного обозначения конденсаторов:

КМ 0,38-75-У3:  К – конденсатор;  М – наполнитель: М-масло, С-синтетика;

0,38 - номинальное напряжение, кВ; 75 - мощность, квар; У - климатическое исполнение: У - умеренный; Категория размещения – «3»- в закрытых помещениях  с естественной вентиляцией.

Решение:

•    Определяется расчетная мощность КУ

= 0,9•393,6•(0,63-0,33) = 106,3 квар.

Принимается соs φк =0,95, тогда tg φк =0,33.

- По справочным данным выбирается 2 х УК 2-0,38-50 со ступенчатым регулированием 25 квар, по одной КБ на секцию.

- Определяются фактические значения tgφφ  и соsφφ после компенсации реактивной мощности:

=0,35.

Результаты расчетов заносятся в «Сводную ведомость нагрузок» табл. 2.

•	Определяются расчетная мощность трансформатора с учетом потерь:

Sp = 0,7SBH = 0,7 • 429,2 = 300,5 кВ•А;

∆Рт = 0,025SHH = 0,02 • 408,7 =8,2 к•Вт;

∆QT = 0,15SHH = 0,1 • 408,7=40,9 квар;

∆SHH=  = 41,7 кВ•А.

• По справочнику выбирается трансформатор типа ТМ 400-10/0,4:

Rт = 5,6 мОм;	∆РХХ = 0,95 кВт;

Xт = 14,9 мОм;	∆Ркз = 5,5 кВт;

Zт=15,9 мОм;	Uкз = 4,5%;

= 195 мОм;	iхх = 2,1%.

•	Определяется

Примечание. можно использовать любой справочный материал по выбору компенсирующих установок.

Таблица 2 Сводная ведомость нагрузок

| Параметр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,85 | 0,63 | 393,6 | 210,1 | 473,1 |
| КУ |  |  |  | 250 |  |
| Всего на НН с КУ | 0,94 | 0,35 | 393,6 | 110,1 | 408,7 |
| Потери |  |  | 8,2 | 40,9 | 41,7 |
| Всего ВН с КУ |  |  | 401,8 | 151 | 429,2 |

Ответ: Выбрано 2  УК 2-0,38-50;

трансформаторы 2  ТМ 400-10/0,4; для КТП – 2  400-10/0,4.

.

Пример 2 Расчет точек подключения КУ к ШМА

Дано:

Расчетная схема с реактивными нагрузками (рис. 3)

,

(300 квар и 400 квар)

- Требуется: выбрать точки установки КУ.

Решение:

- на ШМА1 устанавливается одно КУ мощностью 300 квар.

Рис. 3. Расчетная схема

Проверка выполнения условия  в точках подключения нагрузок:

точка 1: 520150395 – условие не выполняется;

точка 2: 395150195 – условие не выполняется;

точка 3: 195150100 – условие выполняется;

Следовательно, на ШМА1 подключается КУ мощностью 300 квар в точке 3.

- На ШМА2 устанавливается два КУ мощностью 300 и 400 квар. Проверяется выполнение условия  для дальнего КУ2 в точках подключения нагрузок:

точка 10: 7202000 – условие выполняется;

точка 9: 620200200 – условие выполняется.

Следовательно, =400 квар можно подключить к точке 9 или 10 по конструктивным соображениям.

КУ подключается к точке 10.

Проверяется выполнение условий  для ближнего КУ в точках подключения нагрузок:

точка 6: 520150220 – условие не выполняется;

точка 7: 22015055 – условие выполняется;

Следовательно, = 300 квар можно подключить к точке 7.

Ответ: Подключить КУ мощностью 300 квар к точке3; КУ1 мощностью 300 квар к точке 7; КУ2 мощностью 400 квар к точке 10.

Таблица 2. Варианты  задания 2

| № вар. | Параметр | cosφ | tgφ | Pm, кBт | QM, квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на НН без КУ | 0,85 | 0,63 | 393,6 | 210,1 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,65 |  | 350 | 250 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,68 |  | 375 | 270 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,7 |  | 380 | 290 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,75 |  | 400 | 300 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,8 |  | 425 | 350 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,95 |  | 450 | 370 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,92 |  | 480 | 330 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,9 |  | 500 | 340 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,65 |  | 525 | 370 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,6 |  | 550 | 400 |
|  | Всего на НН без КУ | 0,7 |  | 600 | 450 |

# Text boxes

| Параметр | cosφ | tgφ | Pm, кBт | QM, квар | SM,кВ*А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,85 | 0,63 | 393,6 | 210,1 | 473,1 |  |

КУ

ШМА1

1

2

3

4

5

Q1=125 квар

Q2=200 квар

Q3=95 квар

Q4=40 квар

Q5=60 квар

ШМА2

6

7

8

9

10

Q6=300 квар

Q7=165 квар

Q8=155 квар

Q9=100 квар

Q10=200 квар

КУ1

КУ2

Qт=1440 квар

Т