Практическая работа № 5

Расчёт  и подбор оборудования для  электропитающей установки узла связи.

1 Цель работы

1.1 Рассчитать емкость, количество элементов в аккумуляторной батарее, электрические параметры ЭПУ. Выбрать типы аккумуляторов, выпрямительных устройств, коммутационно - распределительного оборудования ЭПУ.

2 Литература

2.1 Казаринов И.А. Проектирование электропитающих установок предприятий проводной связи.- Связь, 1974.

3 Подготовка к работе

3.1 Изучить теоретический материал.

Разработка технических данных ЭПУ

Объект электропитания  и   требования к  ЭПУ. Аппаратура связи объединяется территориально и организационно в узлы связи. На крупных станциях и железнодорожных узлах размещение технических средств узлов связи осуществляется в служебно-технических зданиях – домах связи, выполняемых по типовым проектам, где с целью уменьшения эксплуатационных расходов аппаратура связи устанавливается в отдельных цехах (ЛАЦ, АТС, телеграфный).

Для нормального функционирования аппаратуры связи и другого оборудования, расположенного в домах связи, требуется электрическая энергия, которая обеспечивается электроустановками (ЭУ). Основными элементами ЭУ являются следующие:

- устройства электроснабжения, которые включают электростанции, линии  электропередачи,  трансформаторные подстанции и устройства автоматического ввода резерва (АВР);

- собственные электрические станции, осуществляющие резервное электроснабжение в качестве которых, чаще всего используются дизель-генераторные агрегаты (ДГА);

- сети электросилового оборудования и освещения, которые обеспечивают энергией системы вентиляции, отопления, оборудования мастерских и рабочее освещение производственных помещений;

- электропитающие установки (ЭПУ), являются основной частью ЭУ. Они предназначены для преобразования, регулирования, распределения и обеспечения бесперебойности подачи различных напряжений переменного и постоянного тока, необходимых для нормальной работы устройств автоматики и связи. В состав ЭПУ входят следующие элементы: выпрямительные и преобразовательные устройства, аккумуляторные батареи, устройства стабилизации напряжения и тока,  распределительно-коммутационные устройства, распределительные сети, устройства защиты сигнализации и др.

ЭПУ должны удовлетворять  следующим основным требованиям:

- обеспечивать надежное, гарантированное и бесперебойное электропитание аппаратуры напряжением необходимой стабильности, с допустимой величиной пульсации;

- быть  экономичными при строительстве и эксплуатации;

- обладать достаточно  высокими значениями КПД и коэффициента мощности;

- быть максимально автоматизированными;

- допускать возможность развития дома связи без замены основного силового оборудования.

Гарантированным называется электроснабжение от основного и одного или нескольких независимых резервных источников, при котором гарантируется ограничение длительности возможных перерывов в поступлении электроэнергии к приемникам за счет работы устройств автоматического ввода резерва ЭУ.

Современная аппаратура связи требует электропитания без ухудшения показателей качества электроэнергии (исчезновения, посадок напряжения и др.). Это достигается за счет бесперебойного электро-снабжения, при поступлении электроэнергии к приемникам в непрерывном режиме, который обеспечивает буферная аккумуляторная батарея ЭПУ. [1]. Бесперебойное электропитание устройств переменного тока обеспечивается источниками бесперебойного питания (ИБП), которые в проекте рассчитываться не будут.

ЭПУ на различные номинальные напряжения.  Номинальное

напряжение (Uном) устройств электропитания это один из основных параметров при котором питаемое устройство может работать в оптимальном режиме с максимальным КПД.

Этот параметр используют также для нормирования допустимых отклонений напряжения, при которых сохраняется работоспособность питаемого устройства [2].

Основными значениями номинального напряжения постоянного тока являются 24, 48, 60 В.

Для каждого номинального напряжения постоянного тока в домах связи, как правило, предусматривается отдельная ЭПУ, общая для аппаратуры всех цехов (рис. 1).

Рис. 1 ЭПУ дома связи

Каждая ЭПУ должна обеспечивать необходимый ток для питания всей аппаратуры, рассчитанной на данное номинальное напряжение

IЭПУ=Iнi,

где Iнi – токи, потребляемые различной аппаратурой, А.

В электропитающих устройствах связи обычно один полюс соединяют с заземлением (заземляют). Заземление одного из полюсов дает возможность упростить токораспределительные сети, выполнить заземленную часть в виде одной общей шины для ЭПУ на разные номинальные напряжения и исключить из общей цепи все устройства защиты и коммутации. В источниках с номинальным напряжением 24 и 60В принято заземлять положительный полюс. В тех случаях, когда это правило нарушается или есть опасность неправильного толкования этого положения, перед обозначением номинального напряжения ставят знак «+» или «–», характеризующий потенциальный (незаземленный) полюс источника тока.

1.5. Системы электропитания. Системы электропитания могут быть различными в зависимости от условий электроснабжения, наличия аппаратуры электропитания, требований приемников электроэнергии и условий эксплуатации.

Системы электропитания ЭПУ подразделяются на автономную (режим заряд-разряд), буферную (режимы импульсного и непрерывного подзаряда), безаккумуляторную и комбинированную [3]. В качестве основной системы электропитания для ЭПУ дома связи принята буферная система и режим непрерывного подзаряда. По способу размещения аппаратуры буферная система электропитания может быть централизованная и децентрализованная (рис. 2, а, б).

Исторически сложилось так, что в домах связи система электропитания строилась по централизованному способу (рис. 2, а).

Централизованная  система – система питания, при которой  для каждого номинального напряжения постоянного тока, предусматривается отдельная ЭПУ (ЭПУ-24, ЭПУ-48, ЭПУ-60), которая обеспечивает суммарный ток для аппаратуры связи (АС) данного номинала, расположенной в разных цехах дома связи.

Аккумуляторные батареи (АБ) с использованием кислотно-свинцо-вых аккумуляторов открытого типа С (без крышки) или малоуходных, устанавливаются в отдельном помещении – аккумуляторной. При использовании современных герметизированных аккумуляторов возможна их установка в помещении с работающей аппаратурой.

Централизованная система бесперебойного питания переменного тока подразумевает установку одного ИБП, поддерживающего работу всего оборудования в целом здании или, как минимум, на этаже здания.

Внедрение цифровой аппаратуры связи, имеющей встроенные блоки электропитания, привело к изменению системы питания на децентрализованную (рис. 2, б).

Децентрализованная  система питания обеспечивает независимое электропитание части аппаратуры. Аналоговая аппаратура получает электропитание от отдельных ЭПУ, в цифровой аппаратуре блоки вторичных источников электропитания встроены непосредственно в стойку.

Децентрализованная система бесперебойного питания переменного тока состоит из нескольких ИБП (разных типов и мощности), каждый из которых защищает отдельную единицу оборудования – чаще всего компьютер.

Возможно построение комбинированной системы питания (рис. 2,в).

В последние годы для построения ЭПУ широко используются преобразователи напряжения – DС/DС- конверторы и DC/AC- инверторы.

Если для питания всей аппаратуры дома связи требуются небольшие токи, то c точки зрения надежности целесообразно выбрать в качестве основного номинального напряжения, например – 48 В и питать прочую нагрузку с помощью вторичных преобразователей – DС/DС-конверторов (48/24 или 48/60) и DC/AC-инверторов (24/220). Преимуществом такого решения будет использование общей аккумуляторной батареи, обеспечивающей одинаковое время резерва для питания аппаратуры всего дома связи.

Подвод питающего напряжения к домам связи выполнен двумя самостоятельными фидерами, представляющими собой силовой четырех-жильный кабель (три фазы и нуль), и резервируется от ДГА. Коммутация цепей гарантированной и дополнительной нагрузки обеспечивается щитом переменного тока (ЩПТ).

Рис. 2 (а, б, в) Системы   электропитания

По принципу работы ЭПУ могут проектироваться как автоматизиро-ванные и неавтоматизированные. По способу эксплуатации они подразделяются на обслуживаемые и необслуживаемые.

1.6. Требования к качеству электрической энергии, необходимые для нормальной работы аппаратуры связи, сформулированы в технических данных аппаратуры, где указывают тип тока (переменный, постоянный),  номинальное  напряжение, допустимые пределы  изменения  напряжения,  частоты и величины нелинейных искажений (для переменного тока), величины пульсации (для постоянного тока) [4].

Данные о допустимых пределах изменения напряжения  приводят в виде относительных изменений напряжения в процентах (точность  стабилизации), определяемые с использованием выражения

±k=±ΔUн⋅100Uнnom

где ±ΔUн – максимальное отклонение напряжения на нагрузке от номинального, В;

+ΔUн = Uн max – Uн nom ;

- ΔUн = Uн nom – Uн min.

Величина пульсации измеряется в среднеквадратичных или псофометрических единицах напряжения. Псофометрические напряжения используются для оценки мешающего действия переменной составляющей в аппаратуре, предназначенной для работы с сигналами тональных частот, приемником которых служит человеческое ухо (речевой или музыкальный сигналы). Во всех остальных случаях используется эффективное (среднеквадратичное) напряжение.

1.7. Регулирование и стабилизация напряжения. Регулирование напряжения – это изменение величины напряжения на выходе аппаратуры (первоначальная установка напряжения, осуществляющаяся вручную).

Стабилизация напряжения – это поддержание постоянства напряжения на выходе аппаратуры, осуществляется автоматически.

В настоящее время электронная аппаратура допускает значительные изменения напряжения питания, поэтому нет необходимости его стабилизировать.

1.8. Аккумуляторные батареи в ЭПУ домов связи выполняет следующие функции:

- Является источником резервного питания наиболее ответственной аппаратуры дома связи, при отключении источников переменного тока.

- Обеспечивает безобрывность цепей питания при переключении фидеров питания и запуска ДГА.

- Обеспечивает дополнительное сглаживание пульсации напряжения на выходе выпрямителей.

Ранее в аккумуляторных батареях использовались кислотно-свинцовые аккумуляторы открытого типа С, имеющие наибольшее количество градаций номинальных емкостей.

В настоящее время широкое применение находят аккумуляторы нового поколения, малоуходные  и герметизированные (Приложение 2).

Аккумуляторные батареи в большинстве случаев выполняют из двух групп. Это повышает надежность ЭПУ, так как при отключении одной группы батареи для профилактики вторая остается подключенной к ЭПУ и обеспечивает резервирование электроснабжения. Запас емкости аккумуляторных батарей в узлах связи должен обеспечивать (при аварии в сети) электропитание аппаратуры связи в часы наибольшей нагрузки, цепей аварийного и эвакуационного освещения и устройств пожарной сигнализации в основном в течение 2-х часов. При дополнительных указаниях это время может быть больше.

На рис. 7 приведена структурная схема ЭПУ дома связи РЦС. Если по фидерам Ф1 и Ф2 подаются разные напряжения, то дополнительно устанавливается трансформатор Тр, который в проекте не рассчитывается.

Бесперебойное питание потребителей переменного тока обеспечивается источником бесперебойного питания ИБП (без расчета). Распределение питания по потребителям осуществляется через щит рядовой защиты ЩРЗ.

Рис. 7.  Общая структурная схема ЭПУ дома связи

Задание. Начертить структурную схему электропитающей установки дома связи РЦС с учетом всех основных элементов, принятых при разработке.

4 Задание

4.1 Рассчитать ток аварийного разряда аккумуляторной батареи.

4.2 Расчет емкости АБ ЭПУ.

4.3 Определение типа и количества кислотных аккумуляторов в АБ.

4.4 Выбор выпрямительных устройств.

4.5 Расчет энергетических параметров ЭПУ.

4.6 Выбор коммутационно - распределительного оборудования ЭПУ переменного тока.

4.7 Выбор коммутационно - распределительного оборудования ЭПУ постоянного тока.

4.8 Выбор энергетических параметров ЭУ. Выбор силового трансформатора.

5 Порядок выполнения работы

5.1 Расчет тока аварийного разряда аккумуляторной батареи при отсутствии напряжения в сети переменного тока определяется по формуле:

где Iав.осв. - ток аварийного освещения, А

где Рав. осв. - мощность аварийного освещения; Вт.

5.2 Расчет емкости аккумуляторной батареи ЭПУ

5.2.1 Необходимая емкость одной группы аккумуляторной батареи того или иного напряжения, приведенная к номинальным условиям разряда, определяется по       формуле:

где Iав. - ток аварийного разряда аккумуляторной, А;

tp - расчетное время разряда одной группы аккумуляторной батареи (зависит от    категории потребителя), ч;

t°эл - температура электролита аккумуляторов, принимается для расчетов + 15°С;

nq - коэффициент отбора емкости, зависящий от времени разряда tp:

при tp = 0,5 ч	nq = 0,34

при tp = 5 ч	nq = 0,83

Для кислотных аккумуляторов: Р=0,61 (при tР=2ч), α=0,008.

Рис. 6. График определения коэффициента 
интенсивности разряда

5.3 Определение типа и количества свинцовых аккумуляторов в батарее

5.3.1 Номер аккумулятора определяется по формуле:

где Q - емкость аккумуляторной батареи, А-ч;

36 - емкость аккумулятора С - 1.

Округление N следует проводить в большую сторону до существующего типа  аккумулятора. В таблице А6 приведены существующие типы аккумуляторов. Если

ч, то берут аккумуляторы для коротких разрядов типа СК, если tp > 1ч, то     берут аккумуляторы для длительных разрядов типа С.

5.3.2 Определение количества элементов в аккумуляторной батарее.

Количество элементов в аккумуляторной батарее определяется по формуле:

где Umin - наименьшее допустимое напряжение на зажимах питаемой аппаратуры  (таблица 2)

△Unp - допустимые потери напряжения в токораспределительной проводке и          коммутационно-защитной аппаратуре (таблица 2);

Uкр – конечное разрядное напряжение одного аккумулятора; Uкр = 1,75 В, если       выбран аккумулятор типа СК;

Uкp = 1,80 В, если выбран аккумулятор типа С.

В типовых схемах автоматизированных ЭПУ батареи секционируются, т.е.       делятся на основные и дополнительные элементы.

Количество элементов в основной группе аккумуляторной батареи того или      иного напряжения определяется по формуле:

где Umax - наибольшее допустимое напряжение на зажимах питаемой аппаратуры (таблица 2);

- напряжение на одном элементе аккумуляторной батареи в режиме непрерывного подзаряда, равное 2,20 В.

Число элементов в дополнительной группе аккумуляторной батареи определяется по формуле:

Значение nа; nосн; nдоп округляют до целого числа.

5.4 Выбор выпрямительных устройств

По СН и П число рабочих выпрямительных устройств (ВУТ), работающих параллельно в буферной электропитающей установке. не должно превышать четырех.

Все рабочие выпрямительные устройства, как правило, должны иметь 100% резерв, однако при параллельной работе нескольких одинаковых выпрямительных устройств разрешается устанавливать одно резервное выпрямительное устройство.

5.4.1 Для ЭПУ следует выбирать ВУТ из таблицы 3 на соответствующее напряжение:

где Кву - число параллельно включенных ВУТ, входящих в рабочий комплект;

I0- максимально выпрямленный ток одного ВУТ, А;

Iапп. - ток, потребляемый аппаратурой в час наибольшей нагрузки, А.

Причем ВУТ необходимо подбирать с меньшими значениями тока I0, предусматривая их параллельную работу, но не более четырех в параллель; и только в том случае, если четыре параллельно включенные выпрямительные устройства не

обеспечивают требуемую величину тока нагрузки, следует переходить на следующий тип выпрямительного устройства, с большим значением тока Io.

К выбранному комплекту рабочих выпрямительных устройств добавляют одно резервное того же типа, которое используется также для заряда батареи.

Для выбранного типа ВУТ из таблицы 3 необходимо выписать для дальнейших расчетов следующие параметры: КПД (ц), коэффициент мощности (cos φ).

5.5	 Расчет энергетических параметров выпрямительно-аккумуляторной установки

5.5.1 Активная мощность, потребляемая установкой от сети с учетом КПД выбранного типа выпрямительного устройства, рассчитывается по формуле, кВт,

где Рн - мощность, потребляемая аппаратурой при наличии сети переменного тока, рассчитывается по формуле:

n - КПД выбранного ВУТ

5.5.2   Полная мощность, потребляемая установкой от сети переменного тока, рассчитывается по формуле, кВА:

Где  - коэффициент мощности выбранного типа ВУТ

5.5.3 Реактивная мощность, потребляемая установкой рассчитывается по форму-ле, кВА:

5.5.4 Ток потребляемый выпрямительно-аккумуляторной установкой от сети, рас- считывается по формуле, А:

где Uл - линейное напряжение сети, В Для расчетов берут: Uл = Uс

По рассчитанному значению тока выбирают щит переменного тока, согласно таблицы 4.

5.6 Выбор коммутационно - распределительного оборудования постоянного тока

В качестве коммутационно - распределительного оборудования в ЭПУ- 60 используются ШК 60/150 и устройства АКАБ 60/800; АКАБ 60/1500 , их выбор зависит  от Iапп:

ШК 60/ 150 - применяется на токи нагрузки от 25А до 150А, рассчитана на Uном = 60В;

АКАБ 60/800 - применяются на токи нагрузки от 150 А до 800 А; Uном = 60 В;

АКАБ 60/1500 - применяются на токи нагрузки свыше 1500 А; Uном = 60 В.

Для ЭПУ- 24 в качестве коммутационно - распределительного оборудования используется устройство коммутации АКАБ - 24/200; АКАБ - 24/500; АКАБ- 24/1000; АКАБ - 24/1500 на токи нагрузки 200 А, 500 А, 1000 А, 1500 А.

5.7 Расчет энергетических параметров электроустановки

5.7.1 Определим общую активную мощность электроустановки по формуле,

кВт:

5.7.2 Определяем реактивную мощность хозяйственных потребителей по              формуле, квар:

где

5.7.3 Определяем общую реактивную мощность электроустановки по формуле,     квар:

5.7.4 Определяем полную мощность потребляемую электроустановкой по             формуле, кВА:

5.7.5 Выбираем трансформатор для трансформаторной подстанции, согласно       таблице 5.

6 Содержание отчета

6.1 Титульный лист

6.2 Цель работы.

6.3 Расчет.

6.4 Тип выбранного оборудования ЭПУ

6.5 Схема ЭПУ.

6.6 Вывод.

7 Контрольные вопросы

7.1 Какие типы аккумуляторов применяются для электропитания аппаратуры        связи?

7.2 От чего зависит емкость аккумуляторной батареи?

7.3 Как рассчитать количество элементов в аккумуляторной батарее?

7.4 Пояснить выбор типа и количества выпрямительных устройств ЭПУ.

7.5 Какие параметры ЭПУ относятся к энергетическим

8 Приложение

Таблица 1-исходные данные

| Исходные данные | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ток потребляемый в чнн, Iапп, А | 100 | 200 | 300 | 120 | 450 | 75 | 500 | 50 | 350 | 80 |
| Номинальное напряжение ЭПУ, Uном, В | 24/60 | 60/48 | 60/24 | 24/48 | 60/48 | 24/60 | 60/24 | 60/48 | 60/24 | 24/48 |
| Мощность аварийного освещения, Росв, кВт | 0,8 | 1,8 | 2 | 1,2 | 3 | 0,3 | 3,3 | 0,2 | 2,4 | 0,6 |
| Мощность хозяйственных потребителей, Рхоз, кВт Таблица | 10 | 15 | 22 | 12 | 25 | 9 | 50 | 11 | 20 | 8 |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,25 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 |
| Напряжение сети переменного трехфазного тока, Uc, В | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
| Категория надежности электроснабжения | 1-я | 1-я | Особая группа 1 кат. | 1-я | Осо бая группа 1 кат. | 1-я | Особая группа 1 кат. | 1-я | Особая группа 1 кат. | 1-я |

| Номинальное | Минимально | Максимально | Потери напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| напряжение | допустимое | допустимое | в токораспределительной |
|  | напряжение | напряжение | проводке |
| Un, В | Umin, В | Umax, В | △Unp, В |
| 60 | 58 | 66 | 2,0 |
| 24 | 21,6 | 26,4 | 1,0 |

Таблица 2-нормы питающего напряжений

Таблица 3- Технические характеристики ВУТ

| Тип ВУТ | Ном. выходное напряж. | Вых. напря жение | Выход ной ток | Условная вых. мощность | Пределы изменения напряжения сети | КПД | Cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВУТ 10/300 | 10 | 2-10 | 30-300 | 4 | 85-112,5 | 0,65 | - |
| ВУТ 31/60 | 24 | 22-31 | 6-60 | 2 | 85-112,5 | 0,79 | 0,65 |
| ВУТ 31/125 | 24 | 22-31 | 12,5-125 | 4 | 85-112,5 | 0,8 | 0,66 |
| ВУТ 31/250 | 24 | 22-31 | 25-250 | 9 | 85-112,5 | 0,8 | 0,67 |
| ВУТ 31/500 | 24 | 22-31 | 50-500 | 16 | 85-112,5 | 0,8 | 0,67 |
| ВУТ 56/500 | 48 | 40-56 | 20-400 | 20 | 85-110 | 0,85 | 0,68 |
| ВУТ 90/25 | 60 | 56-90 | 1,25-25 | 2 | 85-112,5 | 0,84 | 0,68 |
| ВУТ 67/60 | 60 | 56-70 | 3-60 | 4 | 85-112,5 | 0,85 | 0,69 |
| ВУТ 67/125 | 60 | 56-70 | 6,25-125 | 9 | 85-112,5 | 0,85 | 0,70 |
| ВУТ 67/250 | 60 | 56-70 | 12,5-250 | 16 | 85-112,5 | 0,87 | 0,70 |
| ВУТ 70/400 | 60 | 56-70 | 20 -400 | 30 | 85-110 | 0,85 | 0,7 |
| ВУТ 70/600 | 60 | 56-70 | 30-600 | 40 | 85-112,5 | 0,87 | 0,70 |
| ВУТ 152/50 | 120 | 126-152 | 2,5-50 | 9 | 85-112,5 | 0,87 | 0,65 |
| ВУТ 280/25 | 220 | 226-280 | 2,5-25 | 9 | 85,-112,5 | 0,87 | 0,65 |

Таблица 4- Технические данные щитов

| Наименование | Напряжение сети | Ток |
| --- | --- | --- |
| ЩПТА - 4/200 - 2 | 380/220 | 200 |
| ЩПТА - 380/600 - 2 | 380/220 | 600 |
| ЩПТА - 380/630 - 3 | 380/220 | 630 |
| ЩПТА - 380/400 - 3 | 380/220 | 400 |
| ЩПТА - 380/250 - 3 | 380/220 | 250 |

Таблица 5-Технические данные трехфазных трансформаторов с масляным охлаждением

| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Напряжение, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшее | низшее |
| ТМ - 25/10 | 25 | 10 | 0.23/0.4 |
| ТМ - 40/10 | 40 | 10 | 0.23/0.4 |
| ТМ - 63/10 | 63 | 10 | 0.23/0.4 |
| ТМ - 100/10 | 100 | 10 | 0.23/0.4 |
| ТМ - 160/10 | 160 | 10 | 0.23/0.4 |

Аккумуляторы С, СК и СЗ

Аккумуляторы С, СК и СЗ стационарные свинцовые: С — для длительных (2—10 ч) режимов разряда; СК и СЗ — для коротких (0,25—1 ч) и длительных режимов разряда. Аккумуляторы С и СК используют в составе рабочих аккумуляторных батарей напряжением 220 В для электропитания электродвигателей стрелочных электроприводов и в составе контрольных аккумуляторных батарей напряжением 24 В для электропитания различных цепей устройств ЭЦ и ДЦ. Аккумуляторы СЗ в устройствах СЦБ не нашли широкого применения.
Аккумуляторы С, С К имеют открытое исполнение, СЗ — закрытое. Аккумуляторы СК и СЗ отличаются от аккумуляторов С тем, что имеют большую площадь поперечного сечения соединительных полос, соединяющих электроды (пластины) аккумуляторов между собой.

Стационарные аккумуляторы в зависимости от номинальной емкости различаются по номерам, проставляемым после их буквенного обозначения: СК-1, СЗ-1, СК-2, СЗ-2 и т. д. За основу принимают значения емкости, токов разряда аккумуляторов СК-1 и СЗ-1 с номером 1 при средней температуре электролита (20±5)°С и максимального тока заряда этих аккумуляторов, равного 9 А.

Таблица 6-Типы кислотных аккумуляторов

| Тип аккуму- | Габаритные размеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| лятора | длина | ширина | высота |
| С1 | 80 | 215 | 270 |
| С2 | 130 | 215 | 270 |
| С3 | 180 |  |  |
| С-4 | 260 | 215 | 270 |
| С-5 |  |  |  |
| С-6, СК-6 С-8, СК-8 | 205 | 220 | 485 ±5 |
| С-10, СК-10 С-12, СК-12 | 270 | 220 | 485 ±5 |
| С-14, СК-14 | 315 | 220 | 485 ±5 |
| С-16, СК-16 | 429 | 279 | 583 |
| С-18, СК-18 | 469 | 279 | 583 |
| С-20, СК-20 | 504 | 279 | 583 |
| С-24, СК-24 | 344 |  |  |
| С-28, СК-28 | 379 | 474 | 588 |
| С-32, СК-32 | 414 |  |  |
| С-36, СК-36 | 454 |  |  |
| С-40, СК-40 | 499 | 484 | 593 |
| С-44, СК-44 | 534 |  |  |
| С-48, СК-48 | 576 |  |  |
| С-52, СК-52 | 609 |  |  |
| С-56, СК-56 | 649 |  |  |
| С-60, СК-60 | 684 |  |  |
| С-64,СК-64 | 719 |  |  |
| С-68, СК-68 | 759 |  |  |
| С-72, СК-72 | 794 |  |  |
| С-76, СК-76 | 834 |  |  |
| С-80, СК-80 | 869 |  |  |
| С-84, СК-84 | 904 |  |  |
| С-88, СК-88 | 944 |  |  |
| С-92, СК-92 | 979 |  |  |
| С-96, СК-96 | 1019 |  |  |
| С-100, СК-100 | 1059 |  |  |
| С-104, СК-104 | 1089 |  |  |
| С-108, СК-108 | 1129 |  |  |
| С-112, СК-112 | 1164 |  |  |
| С-116, СК-116 | 1204 |  |  |
| С-120, СК-120 | 1239 |  |  |
| С0124, СК-124 | 1274 |  |  |
| С-128, СК-128 | 1314 |  | 598 |
| С-132,СК-132 | 1354 |  |  |
| С-136, СК-136 | 1389 |  |  |
| С-140, СК-140 | 1424 |  |  |
| С-144, СК-144 | 1459 |  |  |
| С-148, СК-148 | 1490 |  |  |

Емкости, токи разряда и заряда аккумуляторов других номеров находятся перемножением соответствующих значений для аккумуляторов СК-1 и СЗ-1 на номер аккумулятора. Например, электрические параметры аккумулятора СК-4 при 10-часовом режиме разряда следующие: емкость 36-4=144 А-ч, ток разряда 3,6-4 = 14,4 А; максимальный ток заряда аккумулятора СК-4 равен 36 А (9-4). Емкость аккумуляторов для 10 ч режима разряда принимают номинальной. Номинальное напряжение аккумуляторов 2,0 В. Значения емкостей аккумуляторов приведены ниже: Режим разряда, ч; 10; 3; 1; 0,5; 0,25. Ток разряда, А; 3,6; 9; 18,5; 25; 32. Емкость, А-ч; 36; 27; 18,5; 12,5; 8. приведенные значения емкостей аккумуляторов л СЗ-1 гарантируются: при плотности электролита в начале разряда (1,205±0,005) г/см3 при температуре +20 °С; конечном напряжении при разряде не ниже 1,75 В при 0,25—1 ч режимах разряда и 1,8 В при -2—10 ч режимах разряда; не позднее четвертого цикла (на первом цикле емкость аккумуляторов должна быть не менее 70% указанных выше). Емкости аккумуляторов при режимах разряда 7,5; 5 и 2 ч составляют соответственно 91,7; 83,3 и 61,1% емкости аккумуляторов при 10 ч режиме разряда. Внутреннее сопротивление аккумуляторов СК-1, СЗ-1 в заряженном состоянии равно 0,0046 Ом, в разряженном — 0,06 Ом. Аккумулятор; Размеры бака, мм; Масса без электролита, кг; Объем, л, электролита плотностью1,18 г/см*. СК-1, СЗ-1; 215X80X270; 6; 3. СК-2, СЗ-2; 215X130X270; 12; 5,5. СК-3, СЗ-З; 215X180X270; 16; 8. СК-4; 215X260X270; 21; 11,6. СК-5, СЗ-5; 215x260X270; 25; 11. СК-6; 220X205X485; 30; 15,5. СК-8; 220X205 X 485; 37; 14,5. С-10, СК-10; 220X270X485; 46; 21. С-12, СК-12; 220X270X485; 53; 20. С-14, СК-14; 220X315X485; 61; 23. Внутреннее сопротивление аккумуляторов с большими номерами находят как результат деления приведенных значений на номер аккумулятора. Саморазряд аккумуляторов, отключенных от сети, за 14 сут не должен превышать 14%, за 28 сут — 23%. Стационарные аккумуляторы, применяемые для электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, размеры их стеклянных баков, масса и ориентировочный объем электролита приведены в табл. 1. Аккумуляторы поставляют без электролита с незаряженными электродами, причем открытого исполнения — в разобранном виде, а закрытого — в собранном. Стеклянные баки аккумуляторов СЗ плотно закрыты эбонитовой крышкой, через которую выведены контактные болты. Для заливки электролита в центре крышки предусмотрено отверстие, закрывающееся эбонитовой пробкой. В комплект поставки аккумуляторов входят электроды, баки, сепараторы, держатели, подпорные стекла и желобки, соединительные полосы (в том числе и с кабельными наконечниками), пружины, изоляторы для установки аккумуляторов на стеллажи, подкладки для выравнивания баков при монтаже, свинцово-сурьмянистый сплав для пайки аккумуляторов. Устанавливают стационарные аккумуляторы в специально приспособленных для этой цели производственных помещениях на постах. Стены и потолок помещения, двери, оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части, предназначенные для размещения аккумуляторов, должны быть окрашены кислотоупорной краской. Вентиляционные короба должны быть окрашены с наружной и внутренней стороны. Гарантийный срок хранения аккумуляторов в сухом виде 1 год с момента изготовления. Ориентировочные сроки службы в умеренном климате в эксплуатации при буферном режиме 10 лет, в режиме постоянного подзаряда — 20 лет. Аккумуляторы АБН переносные закрытые автоблокировочные свинцовые; изготовляются двух типов: АБН-72 и АБН-80; применяются в составе аккумуляторных батарей напряжением 12—28 В для обеспечения резервного питания устройств СЦБ на участках, оборудованных автоблокировкой, автоматической переездной сигнализацией, в составе контрольных батарей напряжением 24 В в устройствах ЭЦ малых станций и др. Расшифровка условных обозначений этих аккумуляторов такова: АБ — автоблокировочные, Н — с намазными электродами, 72 и 80 — номинальная емкость аккумуляторов при 25-часовом режиме разряда в ампер-часах. Номинальное напряжение аккумуляторов 2,0 В. Таблица 2. Электрические параметры аккумуляторов Параметр; АБН-72; АБН-80. Режим разряда, ч; 25; 12; 5; 25; 12; 5. Ток разряда, А; 2,9; 5; 10; 3,2; 5,5; 11. Емкость, А-ч, не менее; 72; 60; 50; 80; 66; 55. Основные электрические параметры аккумуляторов при средней температуре электролита 25 °С приведены в табл. 2. Приведенные в табл. 2 значения емкостей аккумуляторов гарантируются при плотности электролита в начале разряда (1,24±0,005) г/см3; конечном напряжении при разряде не ниже 1,75 В в 5-часовом режиме разряда, 1,8 В — в 12- и 25-часовом режимах разряда; не позднее шестого цикла (на первом цикле емкость аккумуляторов должна быть не менее 70% указанной в табл. 2). При температуре электролита —10°С емкость аккумуляторов АБН должна быть не менее 40% емкости,, приведенной в табл. 10.2. В течение 5—10 с аккумуляторы АБН-72 допускают нагрузки током до 20 А, аккумуляторы АБН-80 — до 30 А. Саморазряд аккумуляторов, отключенных от сети,, при температуре воздуха (25±10)°С за 14 сут не должен превышать 20%, за 28 сут — 28%. Максимальный ток заряда аккумуляторов АБН равен 9 А. Размеры и масса аккумуляторов АБН приведены в табл. 10.3. Аккумуляторы поставляют в сухом незаряженном состоянии в собранном виде в баках из прессованного стекла (АБН-72) и полиэтилена (АБН-80). В комплект поставки аккумуляторов входят также перемычки со свинцовыми наконечниками, служащие для соединения выводов аккумуляторов между собой. Масса, кг; Объем, л, электролита плотностью 1,18 г/см3. Аккумулятор; размеры, мм; без электролита; с электролитом. АБН-72; 128X207X318; 8,05; 10,47; 2,42. АБН-80; 86X165X283; 4,8; 7,2; 2,4. Основными элементами аккумулятора (рис. 1) являются плоские положительные 1 и отрицательные 2 электроды с токоотводами 4, погружаемые в электролит. Электроды представляют собой свинцовые пластины или решетки, называемые поверхностными или намазными. Рис. 11 Свинцовый аккумулятор: а — электроды; б — банка АБН-72 Решетку заполняют активным материалом — двуоксидом свинца у положительных электродов и губчатым свинцом у отрицательных. Активный материал у поверхностных электродов формируют предварительной электрохимической обработкой. Во избежание короткого замыкания между электродами соседние пластины электродов разделены сепараторами 3, представляющими собой тонкие пористые пластинки из кислотостойкого материала. Каждая банка 8 закрыта крышкой 5, на которой укреплены выводы 6 и имеется отверстие 7 для заливки электролита. Отверстие закрывается пробкой, имеющей резьбу со специальными каналами для газообмена при эксплуатации аккумуляторов. Между крышкой и электродами размещена защитная сетка из кислотостойкой пластмассы. Аккумуляторы АБН предназначены для работы при температуре окружающей среды от —50 до +55 °С при температуре электролита не ниже —10 °С. Гарантийный срок хранения аккумуляторов в сухом виде 1 год с момента изготовления; срок службы аккумуляторов при эксплуатации в буферном режиме 3 года, при наработке 200 циклов для АБН-72 и 275 циклов для АБН-80 — 2 года. Размещают аккумуляторы АБН в батарейных шкафах и ящиках, внутренние поверхности которых и деревянные полки пропитаны и окрашены кислотостойкой краской, а также в специально приспособленных для этой цели производственных помещениях на постах ЭЦ.