Задание

Рассчитать и спроектировать теплообменный аппарат для нагревания воды насыщенным водяным паром.

Вода насосом 1 перекачивается из резервуара 2 через теплообменник 3 по системе трубопроводов и аппаратов 4 (рисунок 1). В теплообменнике вода нагревается от tн до tк насыщенным водяным паром давлением 0,25МПа. Объёмный расход воды V. Давление воды на выходе из системы трубопроводов pк.

Вода подаётся по трубопроводу длиной l=lвс+lн. Длина трубопровода от насоса до теплообменника l`н, высота всасывания hвс, максимальная высота подъёма Н.

Дано:

V=2,8·10-2м3/с, Н=7,5м, hвс=1,8 м, lвс=12м, lн=1150м, lн'=27 м, tн=18ºС, tк=87ºС, рк=0,24МПа.

Рис. 1. Схема циркуляционной мойки резервуаров и трубопроводов творожного цеха молочного комбината

Введение

В пищевой промышленности значительную роль играют процессы, связанные с передачей теплоты от одних сред (теплоносителей) к другим через разделяющую их стенку. Такие процессы называются теплопередачей, а для их осуществления используются поверхностные (рекуперативные) теплообменные аппараты.

Среди таких аппаратов в пищевой промышленности используются и кожухотрубчатые теплообменные аппараты, поверхность теплопередачи которых образована пучком труб , герметично закрепленных в трубных решетках.

Трубное пространство теплообменника образуется объемом воды, занимающей распределительную камеру, днище и все теплообменные трубки аппарата. Чем меньше число труб в одном ходе аппарата, тем при заданном расходе теплоносителя выше скорость его движения в трубках аппарата и тем интенсивнее протекает процесс теплоотдачи от стенок трубок аппарата к воде. Одновременно увеличение скорости воды ведет к росту гидравлических сопротивлений (потерь механической энергии потоком воды). Поэтому выбор рациональной скорости движения теплоносителя (воды) в трубном пространстве теплообменника часто осуществляется на основе экономического расчета. В (табл. 1.4 [1]) значение скорости теплоносителя в трубном пространстве кожухотрубчатых теплообменников рекомендуется выбирать близкой к 1 м/с.

Второй теплоноситель – пар поступает в межтрубное пространство теплообменника, образованное наружной поверхностью теплообменных труб, внутренней поверхностью кожуха и межтрубной поверхностью трубных решеток. Для фиксации теплообменных труб и интенсификации процесса теплообмена при охлаждении пара и его конденсации в межтрубном пространстве устанавливают поперечные перегородки 8. Перегретый пар описывая попе-речный пучок теплообменных труб охлаждается до состояния насыщения, а затем конденсируется на наружной поверхности теплообменных труб. Расчет интенсивности передачи теплоты от пара к воде будем вести по зонам: зона сбива перегрева (охлаждение перегретого пара до температуры насыщения); зона конденсации (превращение пара в жидкость – конденсат).

Аппарат крепится в вертикальном положении на специальной раме или в межэтажном перекрытии с помощью лап .

1 Тепловой расчет

Целью теплового расчета является определение необходимой площади теплопередающей поверхности, соответствующей при заданных температурах оптимальным гидродинамическим условиям процесса, и выбор стандартизированного теплообменника.

Из основного уравнения теплопередачи

F=QK⋅Δtср,                                            (1)

где  F - площадь теплопередающей поверхности, м ;

Q - тепловая нагрузка аппарата, Вт;

К - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

Δtcp - средний температурный напор, К.

1.1 Определение тепловой нагрузки аппарата

В рассматриваемой задаче нагревание воды осуществляется в горизонтальном кожухотрубчатом теплообменнике теплотой горячей воды, поэтому тепловую нагрузку определим по формуле

Q=Gхол⋅схолtк−tнχ                                               (2)

где  Gхол = V·ρ - массовый расход нагреваемой воды, кг/с;

схол  -  средняя  удельная теплоемкость нагреваемой воды, Дж/(кг·К);

ρ – плотность воды, кг/м3;

tк, tн - конечная и начальная температуры воды, К;

χ = 1,05 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду.

Средняя температура воды:

ºC	(3)

Этому значению температуры соответствует:

(табл. XXXIX, [2]) и ;( табл. XXXIX, [2])

Тогда:

Вт,

с учетом потерь:

.

1.2. Определение расхода пара

Количество теплоты, выделяющееся при конденсации пара D кг/с и передаваемое воде (с учетом потерь в окружающую среду)

Q=D r,                                   			    (4)

где  – скрытая теплота конденсации пара заданного давления, Дж/кг. (табл. LVII, [2])

Из уравнения (4)

кг/с.

1.3 Расчет температурного режима теплообменника

Цель расчета - определение средней разности температур Δtср и средних температур теплоносителей tср1 и tср2.

Параметры насыщенного водяного пара определим по заданному давлению Р = 0,25 МПа (2,5 атм). По (табл. LVII, [2]) этому заданному давлению соответствует температура пара Тн = 126,25 ºС и скрытая теплота конденсации пара r = 2189,5·103 Дж/кг.

Для определения среднего температурного напора составим схему движения теплоносителей.

пар

C     вода

Т.к.  то

(5)

При конденсации пар превращается в жидкость (конденсат) при постоянной температуре  ºС.

Тогда средняя температура воды

ºС.			 	(6)

1.4 Выбор теплофизических характеристик теплоносителей

Теплофизические свойства теплоносителей определяем при их средних температурах и заносим в таблицу 1.

Таблица 1 - Теплофизические свойства теплоносителей

| Пространство и процесс | Физические величины | Обозначения | Числовые значения | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трубное пространство (нагревание воды) | Средняя температура воды,°С |  | 58,2 |  |
|  | Плотность воды, кг/м3 | ρ2 | 983,9 | 2, табл. XXXIX |
|  | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) | с2 | 4180 |  |
|  | Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ2 | 0,657 |  |
|  | Динамическая вязкость, Па·с | μ2 |  |  |
|  | Кинематическая вязкость, м2/с | ν2 |  |  |
|  | Критерий Прандтля | Pr2 | 3,08 |  |
| Межтрубное пространство (конденсация парапар) | Средняя температура пара,°С |  | 126,25 | 2, табл. XXXIX |
|  | Плотность, кг/м3 | ρ1 | 938 |  |
|  | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) | с1 | 4255 |  |
|  | Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ1 | 0,686 |  |
|  | Динамическая вязкость, Па·с | μ1 |  |  |
|  | Кинематическая вязкость, м2/с | ν1 |  |  |

1.5 Ориентировочный расчет площади поверхности аппарата.

Выбор конструкции аппарата и материалов для его изготовления

Ориентировочным расчетом называется расчет площади теплопередающеи поверхности по ориентировочному значению коэффициента теплопередачи К, выбираемому из табл. Принимаем К = 1200 Вт/(м2·К), тогда ориентировочное значение площади аппарата по формуле (1)

Для обеспечения высокой интенсивности теплообмена со стороны пара необходимо обеспечить турбулентный режим движения и скорость течения воды в трубах аппарата 2  1-1,5 м/с.

Для изготовления теплообменника выберем трубы стальные бесшовные диаметром 25х2 мм.

Необходимое число труб в аппарате n, обеспечивающее такую скорость, определим из уравнения расхода:

V=πd2вн4⋅n⋅w2,                                                  (7)

где   - заданный объемный расход воды;

dвн=0,021м - внутренний диаметр теплообменных труб;

n - число труб в аппарате, шт.;

w2=1,0мс - скорость движения воды в трубах аппарата.

Из формулы (7)

Такому числу труб в одном ходе n=80,9 шт. и площади поверхности аппарата по ГОСТ 15118-79 и ГОСТ 15122-79 наиболее полно отвечает шестиходовой теплообменник диаметром 800 мм, с числом труб 384, длиной теплообменных труб 4000 мм и площадью поверхности .(табл. 1.8 [1])

Проверим скорость движения воды в трубах аппарата по формуле

(8)

Значение скорости находится в рекомендуемых пределах, поэтому выбор конструкции аппарата закончен.

Так как теплоносители (пар и вода) не являются агрессивными, то для изготовления основных узлов и деталей (ГОСТ 15120-79) выбираем материалы по группе материального исполнения M1: кожух - В СтЗст5 ГОСТ 14637-79; крышки - В СтЗст5 ГОСТ 14637-79; трубы - сталь 10 ГОСТ 8733-87.

1.6 Приближенный расчет коэффициентов теплоотдачи

и коэффициента теплопередачи

Приближенным расчетом называется расчет коэффициентов α и К по формулам, не учитывающим влияние температуры стенки теплопередающей поверхности на интенсивность теплоотдачи.

Коэффициент теплоотдачи при конденсации водяного пара на пучке горизонтальных труб рассчитывается по формуле:

,                                                    (9)

где ε1 - усредненный коэффициент для всего горизонтального пучка труб, зависящий от расположения труб в пучке и от числа труб nвв каждом вертикальном ряду. Значение  , тогда  (табл. 4.7 [2])(расположение труб в аппарате - шахматное, т.е. по вершинам равносторонних треугольников); L = 4,0 м — длина труб теплообменника;  шт. - общее число труб в теплообменнике; λ1,ρ1,μ1- теплопроводность, плотность и вязкость конденсата при температуре конденсации; G - массовый расход конденсирующегося пара, G = 3,82 кг/с.

Режим движения воды в трубках аппарата определим по следующей формуле:

турбулентный.                      (10)

Для расчета процесса теплоотдачи в закрытых каналах при турбулентном режиме движения и умеренных числах Прандтля (Рr < 80) рекомендуется уравнение:

Nu2=0,021Re20,8Pr0,43(PrPrст)0,25,                                   (11)

(PrPrст)0,25- отношение, учитывающее влияние направления теплового потока (нагревание или охлаждение) на интенсивность теплоотдачи.

Отношение (PrPrст)0,25 принимаем 1, тогда по формуле (10)

а

Принимаем тепловую проводимость загрязнений со стороны греющей воды:

1rзагр1=5800Втм2⋅K

а со стороны нагреваемой воды:

1rзагр2=5800Втм2⋅K

Тогда:

Или:

rст− сумма термических сопротивлений всех слоев, из которых состоит стенка, включая слои загрязнений. Так теплообменная трубка тонкостенная (dвн > dн), то для расчета коэффициента теплопередачи применяют формулу для плоской стенки

K=11α1+rст+1α2                                                  (12)

где α1,α2 - коэффициенты теплопередачи со стороны пара и воды,Втм2⋅K;

rст- сумма термических сопротивлений.

По формуле (12)

Расчетная площадь поверхности теплообмена по формуле (1)

Такой площади поверхности отвечает конструкция выбранного в ориентировочном расчете шестиходового кожухотрубчатого теплообменника диаметром кожуха 800 мм и числом труб  шт., но с длиной теплообменных труб не 4000 мм, а 3000 мм, который имеет площадь поверхности F=90 м2

1.7 Обозначение теплообменного аппарата

1. Диаметр кожуха D = 800 мм по ГОСТ 9617-76.

2. Тип аппарата ТНГ – теплообменник с неподвижными трубными решетками горизонтальный.

3. Условное давление в трубах и кожухе - 0,25 МПа.

4. Исполнение по материалу - Ml.

5. Исполнение по  температурному  пределу -0-обыкновенное.

6. Диаметр трубы - 25 мм.

7. Состояние поставки наружной трубы - Г- гладкая.

8. Длина труб -3,0 м.

9. Схема размещения труб - Ш - по вершинам равносторонних треугольников.

10. Число ходов -6.

Группа исполнения - А.

Теплообменник: гр. А ГОСТ15122-79

2. Конструктивный расчет

Цель конструктивного расчета теплообменных аппаратов с трубчатой поверхностью теплообмена - расчет диаметров штуцеров и выбор конструкционных материалов для изготовления аппаратов, трубных решеток, способ размещения и крепления в них теплообменных трубок и трубных решеток к кожуху; конструктивной схемы поперечных перегородок и расстояния между ними; распределительных камер, крышек и днищ аппарата; фланцев, прокладок и крепежных элементов; конструкции компенсирующего устройства, воздушников, отбойных щитков, опор и т.п.

2.1	Выбор конструкционных материалов для изготовления аппарата

Материал выбирают по рабочим условиям в аппарате: температуре, давлениям, химическим свойствам теплоносителей и др. При выборе материала пользуемся рекомендациями и ГОСТ 15199-79, 15120-79, 15121-79, в которых указаны материалы основных деталей в зависимости от группы материального исполнения.

Группа материального исполнения - М1. Материал: кожуха - В Ст3сп5 ГОСТ 14637-79; распределительной камеры и крышки - В СтЗсп5 ГОСТ 14637-79; трубы - сталь 10 ГОСТ 8733-87.

2.2	Выбор трубных решеток, способ размещения и крепления

в них теплообменных труб и трубных решеток к кожуху

Трубные решетки изготавливаются обычно цельными, вырезкой из листа. Для каждого крепления трубок в трубной решетке ее толщина Sp(min)должна быть не менее (табл. 2.3 [1])

Sp(min)=dn8+e,						(23)

где е = 5 - прибавка для стальных трубных решеток, мм;

dn = 25 мм - наружный диаметр теплообменных трубок.

По (20):

.

Толщину трубной решетки выбираем в зависимости от диаметра кожуха аппарата и условного давления в аппарате, (табл. 2.3 [1]): Sp = 21 мм.

Размещение отверстий в трубных решетках, их шаг регламентируется для всех теплообменников ГОСТ 9929-82.

По ( стр. 75 [1]) определяем шаг при размещении труб по вершинам равносторонних треугольников: при dn = 25мм, t = 32 мм; отверстия под трубы в трубных решетках и перегородках размещают в соответствии с ГОСТ 15118-79.

Размещение отверстий в трубных решетках выбранного аппарата показано на рис. 4.

Основные размеры для размещения отверстий под трубы 25х2 мм в трубных решетках выбираем по (табл. 2.4 [1]), диаметр предельной окружности, за которой не располагают отверстия под трубы, - Do = 788 мм, 2R = 780мм.

Рис. 4. Размещение отверстий в трубных решетках

Число отверстий под трубы в трубных решетках и перегородках по рядам:

| Сектор А | Сектор Б |
| --- | --- |
| 8ряд 19; 9ряд 18; 10ряд 17; 11ряд 12; | 1 ряд 11; 2 ряд 11; 3 ряд 11; 4 ряд 11; 5 ряд 10; 6 ряд 9; |

Общее число труб в решетке — 384 шт.

Отверстия в трубных решетках выполняем гладкими. По ГОСТ 15118-79 под трубы с наружным диаметром 25 мм установлен диаметр 25,5 мм.

Крепление труб в трубной решетке должно быть прочным, герметичным и обеспечивать их легкую замену. Применяем для крепления труб способ развальцовки с последующей отбортовкой (рис. 5).

Рис. 5. Крепление труб в трубной решетке развальцовкой с отбортовкой

Конец трубы, вставленной с минимальным зазором в отверстие трубной решетки, расширяется изнутри раскаткой роликами специального инструмента, называемого вальцовкой.

По(табл. 2.8 [1] )в соответствии с ГОСТ 26291-94 принимаем толщину стенки корпуса S = 6 мм.

σдоп=σ⋅η=124⋅0,1=12,4МПа-допускаемое напряжение;

Принимаем толщину обечайки S = 6 мм.

2.3 Выбор конструктивной схемы поперечных перегородок

и расстояния между ними. Отбойники

Применяем внутренние поперечные перегородки с диаметрально чередующимися в них сегментными средами для поддержания расстояния между трубами (рис. 6).

Рис. 6. Конструктивная схема поперечных перегородок

Диаметр отверстий для труб в перегородках 28 мм
(ГОСТ 15118-79). Номинальный диаметр поперечных перегородок.

Неподвижные трубные решетки занимают место во впадинах фланцев корпуса и крышек (рис. 7)

Рис. 7. Узел крепления неподвижной трубной решетки:

1 - решетка трубная; 2 - фланец; 3 - площадка; 4 - трубка теплообменная; 5 - крышка

Исполнительная толщина стенки обечайки:

S=pрасч.⋅Dвн(2ϕσдоп−pрасч.)+c+c1,                            (24)

где - расчетное давление;

- внутренний диаметр аппарата;

ϕ=1,0- коэффициент прочности сварного шва по ГОСТ 14249-80;

c=0- прибавка на коррозию;

c1- дополнительная прибавка к расчетным величинам, принимается по технологическим монтажным соображениям или для округления размеров. (стр.85 [1] )Dn = 796 мм.

Расстояние между перегородками принимаем по (табл. 2.9 [1]) равным 800 мм.

Взаимное расположение поперечных перегородок фиксируют несколькими стяжками между ними. Стяжки придают пучку жесткость и дополнительную прочность, обеспечивают удобства его сборки. Они представляют собой тяги из круглого прутка, пропущенные через отверстия перегородок и трубных решеток.

В промежутке между перегородками надеты распорные трубки. Число стяжек принимаем в зависимости от диаметра аппарата (стр. 86 [1]):

диаметр стяжек -16,

число стяжек - 6.

При входе среды (воды) в межтрубное пространство теплообменника часто устанавливают отбойник, который защищает от местного износа трубы, расположенные против входного штуцера (рис. 8).

Рис. 8. Схема размещения отбойника

Отбойник выполняют в виде круглой пластины. Его размер должен быть не меньше внутреннего диаметра штуцера D1т.е. (стр. 87 [1])

(25)

Отбойник не должен создавать излишнее гидравлическое сопротивление, поэтому расстояние от внутренней поверхности корпуса до отбойника должно быть (стр. 87 [1]): h≥0,2D,

Расстояние "D" от отбойника до первой перегородки должно быть не менее 10 мм для беспрепятственного распределения входящего потока среды.

2.4 Выбор распределительной камеры, крышки и днища аппарата

Распределительная камера направляет поток рабочей среды по теплообменным трубкам. Для создания нужного числа ходов внутри распределительной камеры устанавливают перегородки. Узел их соединения с трубной решеткой герметизируют прокладкой, уложенной в паз трубной решетки (рис. 9).

Толщина перегородки принимаем равной = 12 мм (табл. 2.10  [1]). Толщину стенки распределительной камеры принимаем равной толщине корпуса (обечайки) аппарата  = 6 мм.

Высота обечайки распределительной камеры зависит от диаметра фланцев штуцеров распределительной камеры и рассчитывается по формуле (стр. 2.2 [1])

,                                   (26)

где  – диаметр фланца штуцера распределительной камеры, м; h – высота фланца штуцера на обечайке распределительной камеры, м.

= 170 мм, h = 13 мм, тогда по формуле (26)

мм.

Рис. 9. Узел соединения перегородки распределительной камеры с трубной решеткой: 1 – трубная решетка; 2 – прокладка; 3 – перегородка

Крышки и днища теплообменных аппаратов выбираем в зависимости от диаметра кожуха. Наиболее распространенной формой днищ и крышек является эллиптическая форма с отбортовкой на цилиндр (рис. 10).

Рис. 10.  Днище цилиндрическое отбортованное

По (табл. 16.1 [3]) выбираем размеры днища эллиптического отбортованного стального диаметром 100 мм:

Днище 8006 ГОСТ 6533-78

Выбранное днище используем для изготовления входной и выходной крышек аппарата.

2.5 Расчет диаметров штуцеров, выбор фланцев,

прокладок и крепежных элементов

Присоединение трубопроводов к теплообменным аппаратам бывает разъемным и неразъемным. Разъемное присоединение труб осуществляется при помощи фланцевых резьбовых штуцеров. При диаметре трубопроводов более 10 мм применяют фланцевые штуцеры.

Диаметр штуцера зависит от расхода и скорости теплоносителя (стр. 91 [1])

V=w⋅S,                                                            (27)

где V - объемный расход теплоносителя, м3с;

w - скорость движения теплоносителя в штуцере,мс;

S=πdш24 - площадь поперечного сечения штуцера,м2.

Скорости движения теплоносителей в штуцерах выбирают по (табл. 1.4 [1],) принимая их несколько большими, чем в аппарате.

Диаметр штуцера:

dш=4Vwπ,м.                                         (28)

Диаметр штуцеров для входа и выхода воды рассчитаем по уравнению (24), принимая скорость движения воды в штуцерах равной.

Тогда

Принимаем

Диаметр штуцеров для входа и выхода конденсата водяного пара, расход которых

Тогда объемный расход

а конденсата:

(29)

Тогда при скорости пара в штуцере

Принимаем

Тогда, принимая скорость конденсата в штуцере wn = 0,9 м/с,

Принимаем

Принимаем штуцера со стальными плоскими приварными фланцами с соединительным выступом по ГОСТ 1255-67 (тип 1 – рис. 11).

Рис. 11.  Фланец для штуцеров

По (табл. 21.9 [3]) выбираем по Dy и ру = 0,25 МПа. Основные размеры фланцев: фланцы штуцеров для ввода и вывода воды - фланец 100-3 ГОСТ 1255-67:

фланец штуцера для ввода водяного пара фланец 350-3 ГОСТ 1255-67:

фланец штуцера для вывода конденсата фланец 80-3 ГОСТ 1255-67:

Для присоединения крышек к корпусу аппарата используем тип 2 диаметром 800 мм (рисунок 12).

Рис. 12. Фланец для аппарата

По (табл. 21.9 [5]) выбираем основные размеры фланцев для аппарата: фланец   4-800-3 ГОСТ 12830-67:

2.6 Проверка необходимости установки компенсирующего устройства

Жесткое крепление трубных решеток к корпусу аппарата и труб в трубной решетке обуславливает возникновение температурных усилий в трубах и корпусе (кожухе) при различных температурах их направления и может привести к нарушению развальцовки труб в решетках, продольному изгибу труб и другим неблагоприятным явлениям.

В случае если трубы нагреваются сильнее, чем кожух, они становятся длиннее кожуха и давят на трубные решетки, стремясь удлинить и сам корпус (кожух). Если напряжения, возникающие при этом в материале трубок и кожуха, превышают допустимые, то появляется необходимость установки компенсирующего устройства (линзы, плавающей головки и т.п.).

По данным (табл. 1.7 [1] )допускаемая разность температур кожуха и труб (не требующая установки компенсирующего устройства) при давлении Ру <1,6 МПа составляет 60 °С,

Для рассматриваемого теплообменного аппарата температура стенки трубок,

(30)

а минимальная температура кожуха может быть принята равной температуре пара, т.е. Разность температур кожуха и трубок

следовательно, необходимость установки компенсирующего устройства отпадает.

2.7 Опоры аппарата

Горизонтальные аппараты устанавливают на седловых опорах. Все они стандартизированы. Выбираем опору для аппарата исполнением 1 с двумя отверстиями под фундаментный болт.

По [3, табл. 29.12] выбираем седловую опору типа ОГ с  на нагрузку 0,17 Мн: «Опора ОГ-I-800-77 МН 5131-63» и ее основные размеры.

, , , , , , , , , ,

Рисунок 13 – Седловая опора

Список используемой литературы.

1. Остриков, А.Н. Расчет и проектирование теплообменников [Текст]: учебник/ А.Н. Остриков, А.В. Логинов, А.С. Попов, И.Н. Болгова; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 440 с.

2.Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии [Текст]/ К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков.-Л.: Химия, 1987.-586 с.

3. Лащинский, А.А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры [Текст]/ А.А. Лащинский, А.Р. Толчинский.-Л.: Машиностроение,1970.-753 с.