содержание

1. Общие положения	4

2. Характеристика исходных данных	5

3. Содержание контрольных работ	6

4. Рекомендации по выполнению контрольных работ	7

4.1. Составление расчетной схемы сети	7

4.2. Расчет установившихся режимов  сети 220/110 кВ	9

5. Образец выполнения контрольных работ	12

Приложение 1. Исходные данные к контрольным работам	37

Приложение 2. Справочные данные  для выполнения контрольных работ	41

5. Образец выполнения контрольных работ

Исходные данные:

##### Исходные данные по ветвям схемы

| Ветви | А-1 | А-2 | 1-2 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 33 | 43 | 28 | 23 |
| Марка провода | АС 300/39 | АС 400/51 | АС 240/32 | АС 150/24 |

##### Исходные данные по узлам схемы

| Узел (ПС) | 1 | 2 (10 кВ) | 2 (110 кВ) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка трансформатора | ТРДЦН-63000/220 | АТДЦТН-1250000/220/110 |  | ТРДН-40000/110 |
| Рнб, МВт | 80 | 65 | 20 | 50 |
| cos нб | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 0,92 |

UА = 246 кВ, Тнб = 4300 час/год.

### 1. Расчет погонных параметров линий

Приведем схему замещения воздушной линии 110–220 кВ (рис. 1).

Рис.1. Схема замещения воздушной линии 110–220 кВ

Приведем пример расчета для линии 12. По справочным данным для провода марки АС240/32 определяем удельное активное сопротивление: R0=0,118 Омкм и диаметр провода dпр = 21,6 мм.

Удельное индуктивное сопротивление:

X0=0,1445⋅lgDсг 220rпр+0,0157=0,1445⋅lg8000 мм21,62 мм+0,0157=0,43 Омкм.

Удельная емкостная проводимость:

B0=7,58⋅10−6lgDсг 220rпр=7,58⋅10−6lg8000 мм21,62 мм=2,641⋅10−6 Cмкм.

Удельная зарядная мощность линии:

Qc0=Uном2⋅B0=2202⋅2,641⋅10−6=0,128 Мваркм.

Для остальных линий расчет выполняется аналогично, результаты расчетов сведены в табл. 1.

### 2. Расчет параметров схем замещения линий

Приведем пример расчета для линии А1.

Полное активное сопротивление линии:

Rл=R0⋅Lnц=0,118⋅281=3,304 Ом.

Полное индуктивное сопротивление линии:

Xл=X0⋅Lnц=0,43⋅281=12,05 Ом.

Половина зарядной мощности линии:

Qcл2=Uном2⋅B0⋅L⋅nц2=2202⋅2,641⋅10−6⋅28⋅12=1,79 Мвар.

Для остальных линий расчет выполняется аналогично, результаты расчетов сведены в табл. 1.

Таблица 1

##### Параметры схемы замещения линий электропередачи

| ЛЭП (ветвь) | Uном, кВ | nц | L, км | Марка провода | Погонные параметры |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R0, Ом/км | X0, Ом/км | B0, мкСм/км | QC0 ,квар/км | Rл, Ом | Xл, Ом | QСл/2, Мвар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А1 | 220 | 1 | 33 | АС 300/39 | 0,096 | 0,424 | 2,684 | 0,130 | 3,168 | 13,984 | 2,144 |
| А2 | 220 | 1 | 43 | АС 400/51 | 0,073 | 0,415 | 2,742 | 0,133 | 3,139 | 17,854 | 2,853 |
| 12 | 220 | 1 | 28 | АС 240/32 | 0,118 | 0,430 | 2,641 | 0,128 | 3,304 | 12,050 | 1,79 |
| 23 | 110 | 2 | 23 | АС 150/24 | 0,204 | 0,416 | 2,739 | 0,033 | 2,346 | 4,779 | 0,762 |

### 3. Расчет параметров схем замещения трансформаторов
и автотрансформаторов

Приведем схему замещения двухобмоточного трансформатора (рис. 2).

Рис. 2. Схема замещения двухобмоточного трансформатора

Приведем пример расчета для трансформаторов марки ТРДН-40000/110, установленных на подстанции 3. Для вычисления расчетных параметров схемы замещения трансформаторов используем паспортные данные трансформатора:

Sтном = 40 МВА;

Uвн = 115 кВ; Uнн = 10,5 кВ;

ΔPк = 172 кВт;

Uк% = 10,5%;

ΔPх = 36 кВт;

Iх% = 0,65%.

Активное сопротивление двух параллельно работающих трансформаторов:

Rт=1nт⋅ΔPк⋅Uвн2Sтном2=12⋅172⋅10−3⋅1152402=0,711 Ом.

Реактивное сопротивление двух параллельно работающих трансформаторов:

Xт=1nт⋅Uк%100 %⋅Uвн2Sтном=12⋅10,5 %100 %⋅115240=17,358 Ом.

Потери активной мощности холостого хода двух параллельно работающих трансформаторов:

ΔPх=nт⋅ΔPх=2⋅36=72 кВт=0,072 МВт.

Потери реактивной мощности холостого хода двух параллельно работающих трансформаторов:

ΔQх=nт⋅Iх%100 %⋅Sтном=2⋅0,65 %100 %⋅40=0,52 Мвар.

Для остальных трансформаторов расчет выполняется аналогично, результаты расчетов сведены в табл. 2.

Таблица 2

##### Параметры схемы замещения трансформаторов

| ПС (узел) | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sном, МВА | UВН, кВ | UНН, кВ | Uк, % | ΔРк, кВт | ΔРх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Xт, Ом | ΔРх, МВт | ΔQх, Мвар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 63 | 230 | 11 | 12 | 300 | 82 | 0,8 | 1,999 | 50,381 | 0,164 | 1,008 |
| 3 | 40 | 115 | 10,5 | 10,5 | 172 | 36 | 0,65 | 0,711 | 17,358 | 0,072 | 0,52 |

Приведем схему замещения автотрансформатора (рис. 3).

Выпишем паспортные данные автотрансформатора АТДЦТН-125000/220/110:

Sтном = 125 МВА;

Uвн = 230 кВ; Uсн = 121 кВ; Uнн = 11 кВ;

ΔPк в-с = 305 кВт;

Uк в-н% = 45 %; Uк в-с% = 11 %; Uк с-н% = 28 %;

ΔPх = 65 кВт;

Iх% = 0,5 %.

Рис. 3. Схема замещения автотрансформатора

Мощность обмотки НН равна 50% от номинальной.

Активное сопротивление обмоток двух параллельно работающих автотрансформаторов:

Rтв=Rтс=1nт⋅ΔPк в-с2⋅Uвн2Sтном2=12⋅305⋅10−32⋅23021252=0,258 Ом.

В силу того, что мощность обмотки НН составляет 0,5 от номинальной:

Rтн=2⋅Rтв=2⋅0,258=0,516 Ом,

Реактивное сопротивление обмоток двух параллельно работающих автотрансформаторов:

ΔUк в%=0,5⋅ΔUк в-с%+ΔUк в-н%−ΔUк с-н%= =0,5⋅11 %+45 %−28 %=14 %,

ΔUк с%=0,5⋅ΔUк в-с%+ΔUк с-н%−ΔUк в-н%= =0,5⋅11 %+28 %−45 %=−3 %,

ΔUк с%=0 %,

ΔUк н%=0,5⋅ΔUк в-н%+ΔUк с-н%−ΔUк в-с%= =0,5⋅45 %+28 %−11 %=31 %,,

Xтв=1nт⋅ΔUк в%100 %⋅Uвн2Sтном=12⋅14 %100 %⋅2302125=29,624 Ом,

Xтс=1nт⋅ΔUк с%100 %⋅Uвн2Sтном=12⋅0 %100 %⋅2302125=0 Ом,

Xтн=1nт⋅ΔUк н%100 %⋅Uвн2Sтном=12⋅31 %100 %⋅2302125=65,596 Ом.

Потери активной мощности холостого хода двух параллельно работающих трансформаторов:

ΔPх=nт⋅ΔPх=2⋅65=130 кВт=0,13 МВт.

Потери реактивной мощности холостого хода двух параллельно работающих трансформаторов:

ΔQх=nт⋅Iх%100 %⋅Sтном=2⋅0,5 %100 %⋅125=1,25 Мвар.

Таблица 3

##### Параметры схемы замещения автотрансформаторов

| ПС (узел) | Sном, МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UВН, кВ | UСН, кВ | UНН, кВ | ΔРк, кВт ВН-СН | ΔРх, кВт | Iх, % | Uк, % ВН-СН | Uк, % ВН-НН | Uк, % СН-НН | Rт2в, Ом | Rт2с, Ом | Rт2н, Ом | Хт2в, Ом | Хт2с, Ом | Хт2н, Ом | ΔPх2, МВт | ΔQх2, Мвар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 125 | 230 | 121 | 11 | 305 | 65 | 0,5 | 11 | 45 | 28 | 0,258 | 0,258 | 0,516 | 29,624 | 0 | 65,596 | 0,13 | 1,25 |

### 4. Составление схемы замещения сети

Схема замещения сети с указанием расчетных параметров ветвей (линий и трансформаторов) и параметров нагрузок (Рн + j∙Qн) представлена на рис. 4.

### 5. Определение расчетных нагрузок в узлах схемы

Приведем пример расчета для линии подстанции 3. Определим реактивную мощность нагрузки:

Qн=Pн⋅tgϕн=50⋅0,426=21,3 Мвар.

Определим потери мощности в обмотках трансформатора:

ΔSт=Sн2Uном2⋅Zт=Pн2+Qн2Uном2⋅Zт=502+21,321102⋅0,711+j⋅17,358=0,174+j⋅4,237 МВА.

Приведенная нагрузка:

Sприв=Sн+ΔSт+ΔSх=50+j⋅21,3+0,174+j⋅4,237+0,072+j⋅0,52= =50,246+j⋅26,057 МВА.

Расчетная нагрузка:

Sр=Sприв−j⋅Qc232=50,246+j⋅26,057−j⋅0,762= =50,246+j⋅25,295 МВА.

Для подстанции 1 расчет выполняется аналогично, результаты расчетов сведены в табл. 4.

Таблица 4

##### Приведенные и расчетные нагрузки подстанций 
в нормальном режиме

| Узел | Рн, МВт | ΔРт, МВт | ΔРх, МВт | Рр, МВт | Qн, Мвар | ΔQт, Мвар | ΔQх, Мвар | ΔQс/2, Мвар | Qр, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,306 | 0,164 | 80,47 | 31,618 | 7,703 | 1,008 | 3,934 | 36,395 |
| 3 | 50 | 0,174 | 0,072 | 50,246 | 21,3 | 4,237 | 0,52 | 0,762 | 25,295 |

### 6. Составление расчетной схемы сети для расчетов режимов

Расчетная схема сети для нормального режима с указанием расчетных нагрузок (Рр + j·Qр) представлена на рис. 5. На расчетной схема обозначим потоки мощности, протекающие по линиям электропередачи и обмоткам автотрансформаторов, и напряжения в узлах схемы.

|  | Рис. 4. Схема замещения сети |
| --- | --- |
|  | Рис. 5. Расчетная схема сети |

### 7. Расчет потокораспределения в ветвях 
и напряжений в узлах сети

Расчет сети 110 кВ.

1-ый этап: U3=Uном=110 кВ.

Мощность в конце линии 23:

S23}} } =S rSub {р3}  size 12{ {}=50,246+j cdot 25,295``МВА}} {.

Потери мощности в сопротивлении линии 23:

ΔS23=

Мощность в начале линии 23:

S23'=S23} } +ΔS rSub { size 8{23} } =50,246+j cdot 25,295+`0,614+j cdot 1,25={}}  {} # 
``````````````=50
                  ,859+j cdot 26,544``МВА .  {} 
} } {

Расчет автотрансформатора.

1 этап: U2н'=U2с'=U2 0=Uном=220 кВ.

Обмотка среднего напряжения.

Определим реактивную мощность Q2(110 кВ):

Q2(110 кВ)=P2(110 кВ)⋅tgϕ2(110 кВ)=20⋅0,363=7,259 Мвар.

Мощность в конце обмотки среднего напряжения:

S2с} } =S rSub { size 8{23} }  rSup { size 8{'} }  - j cdot  {  {Q rSub { size 8{c23} } }  over  {2} } +S rSub { size 8{2 \( 110`кВ \) } } ={}}  {} # 
=50,859+j cdot 26,544 - j cdot 0,762+20+j cdot 7,259={} {} # 
```````````=70,859+j cdot 33,041`МВА .  {} 
} } {

Потери мощности в обмотке среднего напряжения:

ΔS2с=

Мощность в начале обмотки среднего напряжения:

S2с'=S2с} } +ΔS rSub { size 8{2с} } =70,859+j cdot 33,041+`0,033={}}  {} # 
```````````=70
                  ,892+j cdot 33,041``МВА .  {} 
} } {

Обмотка низкого напряжения.

Мощность в конце обмотки низкого напряжения:

Q2(10 кВ)=P2(10 кВ)⋅tg ϕ2(10 кВ)=65⋅0,484=31,481 Мвар.

S2н} } =P rSub { size 8{2 \( 10`кВ \) } } +j cdot Q rSub { size 8{2 \( 10`кВ \) } } =65+j cdot 31,481`МВА} {.

Потери мощности в обмотке низкого напряжения:

ΔS2н=

Мощность в начале обмотки низкого напряжения:

S2н'=S2н} } +ΔS rSub { size 8{2н} } =65+j cdot 31,481+`0,056+j cdot 7,069={}}  {} # 
``````````````````=65
                  ,056+j cdot 38,55``МВА .  {} 
} } {

Обмотка высокого напряжения.

Мощность в конце обмотки высокого напряжения:

S2в} } =S rSub { size 8{2с} }  rSup { size 8{'} } +S rSub { size 8{2н} }  rSup { size 8{'} } =70,892+j cdot 33,041+65,056+j cdot 38,55={}}  {} # 
```````````````````=135
                  ,947+j cdot 71,591``МВА .  {} 
} } {

Потери мощности в обмотке высокого напряжения:

ΔS2в=

Мощность в начале обмотки высокого напряжения:

S2в'=S2в} } +ΔS rSub { size 8{2в} } =135,947+j cdot 71,591+`0,126+j cdot 14,449={}}  {} # 
`````````````````=136,073+j cdot 86,04``МВА .  {} 
} } {

Приведенная нагрузка подстанции 2:

Sприв2=S2в'+ΔSх2=136,073+j⋅86,04+ 0,13+j⋅1,25= =136,203+j⋅87,29 МВА.

Расчетная нагрузка подстанции 2:

Sр2=Sприв2−j⋅QcА22+Qc122=136,203+j⋅87,29−j⋅2,853+1,79= =136,203+j⋅82,648 МВА.

Расчет кольцевой сети 220 кВ.

1-ый этап: U1=U2=Uном=220 кВ

Разомкнем кольцевую сеть A-1-2-A по шинам источника питания A и представим исходную кольцевую сеть как сеть с двумя источниками питания A и A (рис. 6).

Произвольно зададимся положительными направлениями мощностей в линиях сети (см. рис. 6).

Рис. 6. Схема кольцевой сети разомкнутой по шинам источника питания

Рассчитаем предварительное потокораспределение в сети (без учета потерь мощности).

Потоки мощности на головных участках сети:

SА1=Sр1⋅

=(80,47+j36,395)⋅(3,304−j12,05+3,139−j17,854)+(136,203+j82,648)⋅(3,139−j17,854)3,168−j13,984+3,304−j12,05+3,139−j17,854=

=111,167+j55,631 МВА.

SА2=Sр1⋅

=(80,47+j36,395)⋅(3,168−j13,984)+(136,203+j82,648)⋅(3,168−j13,984+3,304−j12,05)3,168−j13,984+3,304−j12,05+3,139−j17,854==105,506+j⋅63,412 МВА.

Проверка вычислений мощностей на головных участках сети:

SА1+SА2=111,167+j⋅55,631+105,506+j⋅63,412= =216,673+j⋅119,043 МВА.

Sp1+Sp2=80,47+j⋅36,395+136,203+j⋅82,648= =216,673+j⋅119,043 МВА

Баланс мощности выполняется.

Поток мощности на оставшемся участке 12:

S12=SA1−Sp1=111,167+j⋅55,631−80,47+j⋅36,395= =30,697+j⋅19,236 МВА.

Полученные потоки мощности положительны, следовательно, предварительно выбранные направления мощностей верны. Следовательно, точка потокораздела – точка 2.

Разрезаем кольцевую сеть на две радиально-магистральные по точке потокораздела (рис. 7).

Рис. 7. Расчетная схема кольцевой сети разомкнутой по точке потокораздела

1-ый этап: U1=U2=Uном=220 кВ.

Мощность в конце линии 12:

S12} } =S rSub { size 8{12} } =30,697+j cdot 19,236``МВА} {.

Потери мощности в сопротивлении линии 12:

ΔS12=

Мощность в начале линии 12:

S12'=S12} } +ΔS rSub { size 8{12} } =30,697+j cdot 19,236+`0,09+j cdot 0,327={}}  {} # 
````````````````=30,787+j cdot 19,563``МВА .  {} 
} } {

Мощность в конце линии А1:

SА1} } =S rSub { size 8{12} }  rSup { size 8{'} } +S rSub { size 8{р1} } =30,787+j cdot 19,563+80,47+j cdot 36,395={}}  {} # 
````````````````=111,257+j cdot 55,958``МВА .  {} 
} } {

Потери мощности в сопротивлении линии А1:

ΔSА1=

Мощность в начале линии А1:

SА1'=SА1} } +ΔS rSub { size 8{А1} } =111,257+j cdot 55,958+`1,015+j cdot 4,481={}}  {} # 
``````````````````=112,272+j cdot 60,439``МВА .  {} 
} } {

Мощность в конце линии А2:

SА2} } =S rSub { size 8{А2} } =105,506+j cdot 63,412``МВА} {.

Потери мощности в сопротивлении линии А2:

ΔSА2=

Мощность в начале линии А2:

SА2'=SА2} } +ΔS rSub { size 8{А2} } =105,506+j cdot 63,412+`0,983+j cdot 5,59={}}  {} # 
``````````````````=106,489+j cdot 69,001``МВА .  {} 
} } {

Мощность источника питания:

SА=SА1'+SА2'−j⋅QcА12+QcА22=112,272+j60,439+106,489+j69,001−j2,144+2,853= =218,76+j124,443 МВА.

2-ой этап. Определим напряжение U1 и U2.

Продольная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии А1:

ΔUА1=PА1'⋅RА1+QА1'⋅XА1UА=112,272⋅3,168+60,439⋅13,984246=4,881 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии А1:

δUА1=PА1'⋅XА1−QА1'⋅RА1UА=112,272⋅13,984−60,439⋅3,168246=5,604 кВ.

Напряжение в точке 1:

U1=UA−ΔUA12+δUA12=246−4,8812+5,6042=241,184 кВ.

Продольная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии 12:

ΔU12=P12'⋅R12+Q12'⋅X12U1=30,787⋅3,304+19,563⋅12,05241,184=1,399 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии 12:

δU12=P12'⋅X12−Q12'⋅R12U1=30,787⋅12,05−19,563⋅3,304241,184=1,27 кВ.

Напряжение в точке 2":

U2} } = sqrt { left (U rSub { size 8{1} }  - ΔU rSub { size 8{12} }  right ) rSup { size 8{2} } + left (δU rSub { size 8{12} }  right ) rSup { size 8{2} } } ={}}  {} # 
= sqrt { left (241,184 - 1,399 right ) rSup { size 8{2} } + left (1,27 right ) rSup { size 8{2} } } =239,788``кВ .  {} 
} } {

Продольная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии А2:

ΔUА2=PА2'⋅RА2+QА2'⋅XА2UА=106,489⋅3,139+69,001⋅17,854246=6,367 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии А2:

δUА2=PА2'⋅XА2−QА2'⋅RА2UА=106,489⋅17,854−69,001⋅3,139246=6,848 кВ.

Напряжение в точке 2':

U2'=UA−ΔUA22+δUA22=246−6,3672+6,8482=239,731 кВ.

Напряжение в точке 2:

U2=U2'+U2} } }  over  {2} } = {  {239,731+239,788}  over  {2} } =239,759``кВ} {.

Расчет автотрансформатора.

2 этап.

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке высокого напряжения:

ΔUв0=P2в'⋅Rт2в+Q2в'⋅Xт2вU2=136,073⋅0,258+86,04⋅29,624239,759=10,777 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке высокого напряжения:

δUв0=P2в'⋅Xт2в−Q2в'⋅Rт2вU2=136,073⋅29,624−86,04⋅0,258239,759=16,72 кВ.

Напряжения в средней точке автотрансформатора:

U2 0=U2−ΔUв02+δUв02=239,759−10,7772+16,722=229,592 кВ.

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке среднего напряжения:

ΔU0с=P2с'⋅Rт2с+Q2с'⋅Xт2сU2 0=70,892⋅0,258+33,041⋅0229,592=0,08 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке среднего напряжения:

δU0с=P2с'⋅Xт2с−Q2с'⋅Rт2сU2 0=70,892⋅0−33,041⋅0,258229,592=−0,037 кВ.

Значение напряжение на шинах среднего напряжения, приведенное к шинам высокого напряжения:

U2с'=U2 0−ΔU0с2+δU0с2=229,592−0,082+−0,0372=229,512 кВ.

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке низкого напряжения:

ΔU0н=P2н'⋅Rт2н+Q2н'⋅Xт2нU2 0=65,056⋅0,516+38,55⋅65,596229,592=11,16 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке низкого напряжения:

δU0н=P2н'⋅Xт2н−Q2н'⋅Rт2нU2 0=65,056⋅65,596−38,55⋅0,516229,592=18,5 кВ.

Значение напряжение на шинах низкого напряжения, приведенное к шинам высокого напряжения:

U2н'=U2 0−ΔU0н2+δU0н2=229,592−11,162+18,52=219,213 кВ.

Для дальнейшего расчета режима сети среднего напряжения необходимо сначала отрегулировать напряжения на шинах СН. Зададимся желаемым напряжением на шинах среднего напряжения (110 кВ):

Uсжел=1,1⋅Uном=1,1⋅110=121 кВ.

Регулирование на стороне СН:

Определим ответвление регулируемой части обмотки, обеспечивающее желаемое напряжение на шинах среднего напряжения:

nотвжел=Uсжел⋅UвнU2с'⋅Uсн−1⋅100 %ΔUотв%=121⋅230229,512⋅121−1⋅100 %2 %=0,106.

Вычисленное значениеnотвжел=0,106 округляется до ближайшего целого числа с учетом максимального числа ответвлений: nотвдейств=0.

Действительное напряжение на шинах среднего напряжения автотрансформатора:

U2с=U2с'⋅UснUвн1+nотвдейств⋅ΔUотв%100 %=229,512⋅1212301+0⋅2 %100 %=120,743 кВ.

Расчет сети 110 кВ.

2 этап.

Продольная составляющая падения напряжения в сопротивлении линии 23:

ΔU23=P23'⋅R23+Q23'⋅X23U2с=50,859⋅2,346+26,544⋅4,779120,743=2,039 кВ.

Напряжение в точке 3:

U3=U2с−ΔU23=120,743−2,039=118,705 кВ.

Напряжение на шинах низкого напряжения подстанций 1 и 3, приведенное к стороне высокого напряжения

Продольная составляющая падения напряжения в обмотках трансформаторов на подстанции 1:

ΔUт1=Pприв1−ΔPх1⋅Rт1+Qприв1−ΔQх1⋅Xт1U1=80,47−0,164⋅1,999+40,329−1,008⋅50,381241,184=8,879 кВ.

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотках трансформаторов на подстанции 1:

δUт1=Pприв1−ΔPх1⋅Xт1−Qприв1−ΔQх1⋅Rт1U1=80,47−0,164⋅50,381−40,329−1,008⋅1,999241,184=16,449 кВ.

Значение напряжение на шинах низкого напряжения подстанции 1, приведенное к шинам высокого напряжения:

U1н'=U1−ΔUт12+δUт12=241,184−8,8792+16,4492=232,886 кВ.

Продольная составляющая падения напряжения в обмотках трансформаторов на подстанции 3:

ΔUт3=Pприв3−ΔPх3⋅Rт3+Qприв3−ΔQх3⋅Xт3U3=50,246−0,072⋅0,711+26,057−0,52⋅17,358118,705=4,035 кВ.

Значение напряжение на шинах низкого напряжения подстанции 3, приведенное к шинам высокого напряжения:

U3н'=U3−ΔUт3=118,705−4,035=114,67 кВ.

### 8. Выбор коэффициентов трансформации и проверку 
достаточности диапазонов регулирующих устройств 
на всех подстанциях

Зададимся желаемым напряжением на шинах низкого напряжения (10 кВ) в соответствии с законом встречного регулирования:

- в режиме наибольших нагрузок:

Uнжел=1,05⋅Uном=1,05⋅10=10,5 кВ.

Регулирование напряжения на стороне НН подстанции 2:

Добавочная ЭДС линейного регулятора, обеспечивающая желаемое напряжение на шинах низкого напряжения:

Δeжел=Uнжел−U2н'⋅UннUвн=10,5−219,213⋅11230=0,016 кВ.

Ответвление регулируемой части обмотки, обеспечивающее желаемую ЭДС:

nотвжел=ΔeжелUнн⋅ΔUотв%100 %=0,01611⋅1,5 %100 %=0,096.

Вычисленное значениеnотвжел=0,096 округляется до ближайшего целого числа с учетом максимального числа ответвлений:

nотвдейств=0.

После этого определяется действительное напряжение на шинах низкого напряжения автотрансформатора:

U2н=U2н'⋅UннUвн+nотвдейств⋅ΔUотв%100 %⋅Uнн=219,213⋅11230+0⋅1,5 %100 %⋅11=10,484 кВ..

Регулирование напряжения на стороне НН подстанции 1:

nотвжел=U1н'⋅UннUнжел⋅Uвн−1⋅100 %ΔUотв%=232,886⋅1110,5⋅230−1⋅100 %1,5 %=4,051.

nотвдейств=4.

U1н=U1н'⋅UннUвн⋅1+nотвдейств⋅ΔUотв%100 %=232,886⋅11230⋅1+4⋅1,5 %100 %= 10,508 кВ.

Регулирование напряжения на стороне НН подстанции 3:

nотвжел=U3н'⋅UннUнжел⋅Uвн−1⋅100 %ΔUотв%=114,67⋅10,510,5⋅115−1⋅100 %1,78 %=−0,161.

nотвдейств=0.

U3н=U3н'⋅UннUвн⋅1+nотвдейств⋅ΔUотв%100 %=114,67⋅10,5115⋅1+0⋅1,78 %100 %= 10,47 кВ.

В нормальном режиме удается отрегулировать напряжение на шинах 10 кВ до желаемого уровня, следовательно, диапазон регулирования РПН трансформаторов достаточен.

### 9. Расчет потерь активной мощности 
и электроэнергии в сети

Нагрузочные потери в воздушных линиях:

ΔPл.нагр = ΔPА1 + ΔPА2 + ΔP12 + ΔP23 =

=1,015 + 0,983 + 0,09 + 0,614 = 2,702 МВт.

Потери на корону в воздушных линиях:

ΔPкорА1=ΔPуд.кор.300⋅300FA1⋅LA1⋅nц.A1= =0,84⋅300300⋅33⋅1=0,028 МВт,

ΔPкорА2=ΔPуд.кор.300⋅300FA2⋅LA2⋅nц.A2= =0,84⋅300400⋅43⋅1=0,027 МВт,

ΔPкор12=ΔPуд.кор.300⋅300F12⋅L12⋅nц.12= =0,84⋅300240⋅28⋅1=0,029 МВт,

ΔPкор23=ΔPуд.кор.120⋅120F23⋅L23⋅nц.23= =0,08⋅120150⋅23⋅2=0,0029 МВт,

ΔPл.кор = ΔPкорА1 + ΔPкорА2 + ΔPкор12 + ΔPкор23 =

= 0,028 + 0,027 + 0,029 + 0,0029 = 0,087 МВт.

Нагрузочные потери в трансформаторах:

ΔPтр.нагр = ΔPт1 + ΔP2в + ΔP2с + ΔP2н + ΔPт3 =

= 0,306 + 0,126 + 0,033 + 0,056 + 0,174 = 0,695 МВт.

Нагрузочные потери в сети:

ΔPнагр = ΔPл.нагр + ΔPтр.нагр = 2,702 + 0,695 = 3,397 МВт.

Потери холостого хода в трансформаторах:

ΔPтр.х = ΔPх1 + ΔPх2 + ΔPх3 = 0,164 + 0,13 + 0,072 = 0,366 МВт.

Условно-постоянные потери в сети:

ΔPусл-пост = ΔPл.кор + ΔPтр.х = 0,087 + 0,366 = 0,453 МВт.

Суммарные потери в сети:

ΔPΣ = ΔPнагр + ΔPусл-пост = 3,397 + 0,453 = 3,850 МВт.

Потери в линиях:

ΔPл = ΔPл.нагр + ΔPл.кор = 2,702 + 0,087 = 2,789 МВт.

Потери в трансформаторах:

ΔPтр = ΔPтр.нагр + ΔPтр.х = 0,695 + 0,366 = 1,061 МВт.

Суммарные потери в сети в % от суммарной мощности нагрузки сети:

ΔPΣ%=ΔPΣP1+P2(10  кВ)+P2(110  кВ)+P3⋅100 %= =3,85080+65+20+50⋅100 %= 1,79 %.

находятся в допустимых пределах, т.к. не превышают 4–5%.

Суммарные нагрузочные потери в рассматриваемой сети в % от суммарных потерь:

ΔPнагр%=ΔPнагрΔPΣ⋅100 %=3,3973,850⋅100 %=88,23 %.

Суммарные условно-постоянные потери в рассматриваемой сети в % от суммарных потерь:

ΔPусл-пост%=ΔPусл-постΔPΣ⋅100 %=0,4533,850⋅100 %=11,77 %.

Таким образом, большую часть в суммарных потерях составляют нагрузочные потери.

Суммарные потери в линиях в % от суммарных потерь:

ΔPл%=ΔPлΔPΣ⋅100 %=2,7893,850⋅100 %=72,44 %.

Суммарные потери в трансформаторах в % от суммарных потерь:

ΔPтр%=ΔPтрΔPΣ⋅100 %=1,0613,850⋅100 %=27,56 %.

Таким образом, большую часть в суммарных потерях составляют потери в линиях.

Нагрузочные годовые потери электроэнергии в сети:

ΔЭнагр = ΔPнагр · τ = 3,397 · 2840 = 9647,5 МВт·ч/год.

Время потерь:

τ=13⋅Tнб+23⋅Tнб28760=13⋅+23⋅430028760=2840 чгод.

Условно-постоянные годовые потери электроэнергии в сети:

ΔЭусл-пост = ΔPусл-пост· Tгод = 0,453 · 8760 = 3968,3 МВт·ч/год.

Суммарные годовые потери электроэнергии в сети:

ΔЭΣ = ΔЭнагр + ΔЭусл-пост =

= 9647,5 + 3968,3 = 13615,8 МВт·ч/год.

Годовые потери электроэнергии в линиях:

ΔЭл = ΔPл.нагр · τ + ΔPл.кор · Tгод =

= 2,702 · 2840 + 0,087· 8760 = 8435,8 МВт·ч/год.

Годовые потери электроэнергии в трансформаторах:

ΔЭтр = ΔPтр.нагр · τ + ΔPтр.х · Tгод = 
= 0,695 · 2840 + 0,366 · 8760 = 5180 МВт·ч/год.

Суммарные годовые потери электроэнергии в рассматриваемой сети в % от суммарной отпущенной электроэнергии нагрузке:

ΔЭΣ%=ΔЭΣЭотпΣ⋅100 %=13615,8924500⋅100 %=1,47 %.

Суммарная отпущенная электроэнергия нагрузке:

ЭотпΣ=P1+P2(10  кВ)+P2(110  кВ)+P3⋅Tнб=80+65+20+50⋅4300=924500 МВт⋅ч/год.

Соблюдается соотношение: ΔЭΣ%<ΔPΣ%.

Суммарные годовые нагрузочные потери электроэнергии в рассматриваемой сети в % от суммарных потерь:

ΔЭнагр%=ΔЭнагрΔЭΣ⋅100 %=9647,513615,8⋅100 %=70,86 %.

Суммарные годовые условно-постоянные потери электроэнергии в рассматриваемой сети в % от суммарных потерь:

ΔЭусл-пост%=ΔЭусл-постΔЭΣ⋅100 %=3968,313615,8⋅100 %=29,14 %.

Суммарные годовые потери электроэнергии в линиях в % от суммарных потерь:

ΔЭл%=ΔЭлΔЭΣ⋅100 %=8435,813615,8⋅100 %=61,96 %.

Суммарные годовые потери электроэнергии в трансформаторах в % от суммарных потерь:

ΔЭтр%=ΔЭтрΔЭΣ⋅100 %=518013615,8⋅100 %=38,04 %.