СОДЕРЖАНИЕ	    стр.

Часть 1. Проектирование когенерационной технологии в котельной……       3

1.1. Расчет тепловой схемы котельной………………………………………      3

1.2. Выбор электропотребляющего оборудования…………………………       9

1.3. Определение необходимой мощности когенерационной установки…    14

1.4. Выбор и обоснование типа когенерационной технологии……………     15

1.5. Выбор и характеристика когенератора………………………………….  .15

1.6 Термодинамическая характеристика тепловых процессов……………     23

1.7. Тепловой расчет когенератора……………………………………………  25

1.8. Корректировка тепловой схемы котельной в связи с установкой

когенератора…………………………………………………………………….28

1.9. Расчет окупаемости паротурбинной установки. ……………………….  31

Список использованных источников (к части1)……………………………   33

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В КОТЕЛЬНОЙ

Для проектирования когенерационной технологии в паровой котельной [1]

в соответствии с заданием необходимо определить электрическую мощность когенератора (паротурбинной, газотурбинной или газопоршневой установки).

Электрическая мощность когенерационной установки складывается из потребности в электрической энергии собственно котельной и внешнего потребителя. Для расчета электропотребления котельной необходимо определить характеристики электропотребляющего оборудования на основе расчета тепловой схемы котельной [2] и выбора оборудования котельной.

1.1. Расчет тепловой схемы котельной

Расчет тепловой схемы котельной   производится в соответствии с

СТО 02494733 5.4-02-2006 [2] c целью определения расходов  и параметров основных теплоносителей  - пара, конденсата  и различных потоков воды (сетевой, подпиточной, питательной, исходной) применительно к различным участкам схемы.

Для отопительно-производственных котельных расчет ведется для четырех характерных режимов:

- максимального зимнего при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции;

- при средней температуре наиболее холодного месяца;

- при температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды (при наличии нагрузки на горячее водоснабжение);

- летнего режима.

Описание тепловой схемы, представленной в [2]

В СТО [2] рассмотрена принципиальная тепловая схема отопительно- производственной котельной с закрытой 2-х трубной системой теплоснабжения, которая представлена на рис.1.1 [2, рис.А.1].

Рис. 1.1. Тепловая схема паровой котельной (закрытая система теплоснабжения), приведенная на рис. А1[2].

Пар Т7 из парового котла 1 подается через редукционное устройство 2 в распределительный коллектор, из которого отбирается на:

- технологические нужды потребителя;

- подогрев сетевой воды;

-    собственные нужды котельной.

Все потоки конденсата от теплообменников котельной собираются в питательный бак – деаэратор 3.

Конденсат от технологических потребителей Т8 возвращается, как правило, не полностью. Процент возврата конденсата определяется технологическими процессами, в которых расходуется пар.

Потери конденсата и другие потери (продувка, утечки в тепловой сети) возмещаются добавочной водой.

Вода водоемов и водопровода в большинстве случаев не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к питательной воде котлов и подпиточной - тепловых сетей.

Поэтому добавочная вода подвергается обработке, которая, как правило, состоит из химической очистки и деаэрации.

Добавочная вода готовится следующим образом. Исходная вода В1  насосом 12 через пароводяной теплообменник 6 подается на химводоочистку (ХВО), где ее солевой состав изменяется до нормативных показателей.

Обработанная вода проходит через теплообменник 7, нагреваемый конденсатом из сепаратора непрерывной продувки 8 и поступает на деаэрацию (удаление растворенных в воде коррозионно активных газов). Из деаэратора 3   питательными насосами 5 вода подается в паровой котел 1.

Подогрев воды обратного трубопровода системы теплоснабжения Т21, осуществляется в сетевых теплообменниках 9.  Подогретая вода направляется в подающую магистраль тепловой сети Т11. Для восполнения потерь воды в тепловой сети часть воды Т94 из деаэратора подпиточными насосами 11   подается в обратный трубопровод (со стороны всасывающего патрубка сетевых насосов 10).

Нормативный состав котловой воды поддерживается с помощью продувок - непрерывной и периодической.

Непрерывная продувка осуществляется из верхнего барабана котла, т.к. в процессе испарения происходит накопление солей в котловой воде.

Периодическая продувка служит для удаления шлама из нижнего барабана и коллекторов.

Для уменьшения потерь теплоты с непрерывной продувкой устанавливается сепаратор непрерывной продувки 8, в котором за счет резкого снижения давления пароводяная смесь разделяется на пар вторичного вскипания и воду. Пар Дпр используется в деаэраторе, а конденсат поступает в водоводяной теплообменник 7, нагревает химически очищенную воду и поступает в деаэратор. Периодическая продувка из котла поступает в продувочный колодец.

После изучения тепловой схемы проводим следующие действия.

1) Заполняем исходные данные для расчета тепловой схемы паровой котельной в форме таблицы 1.1 (см. пример в таблице А1[2])

Табл. 1.1

Исходные данные для расчета тепловой схемы отопительно-производственной котельной с паровыми котлами ДЕ для закрытой системы теплоснабжения  (табл. А1[2])

| Наименование | Обозначение | Единица измерения | Расчетный режим |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный зимний | При средней температуре наиболее холодного месяца | При температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды | Летний |  |

2) Проводим расчет тепловой схемы проводим в форме таблицы 1.2 (см. пример в таблице А2 [2]).   Климатологические данные принимаем из [3].

Табл. 1.2

Пример расчета тепловой схемы отопительно-производственной котельной с паровыми котлами ДЕ для закрытой системы теплоснабжения (табл. А.2 [2])

| Наименование | Обозначение | Единица измерения | Способ определения |  | Расчетный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетная формула | Рисунок | Максимальный зимний | При средней температуре наиболее холодного месяца | При температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды | Летний |

3)   По результатам расчета тепловой схемы выбираем котлы и электропотребляющее оборудование.

Основы выбора типоразмера и количества котлов.

В расчете тепловой схемы [2, пункт 55]  предлагаются к выбору при расчетной суммарной паровой нагрузке котельной  2 типоразмера  котлов типа ДЕ -14 ГМ ( см. табл.1.3 - выкопировку из таблицы А2).

При этом предлагается определить тип и количество работающих котлов   по графику на рисунке 1.2 [2, рис А.7].

Расчеты показывают, что можно сопоставить и 3 различных типоразмера, чтобы удовлетворить требования СП 89.13330.2012 Котельные установки [1, п.п 4.16] к выбору котлов.

Табл.1.3

Выкопировка  из таблицы А2 [2, п.п 55]

| 55.Количество работающих паровых котлов | Nк.раб | шт. | Вариант 1 (котлы ДЕ-25-14) | Рис.А7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант II (котлы ДЕ-10-14) |  | 4 | 3 | 3 | 2 |

Рис. 1.2.  Выбор типа и количества работающих котлов в зависимости от суммарной паровой нагрузки котельной (рис. А.7 [2])

Ниже приведена выкопировка из подпункта 4.16 из СП 89.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

4.16. Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

– расчетную мощность котельной;

– стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом:

– минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха) – на технологическое теплопотребление и системы вентиляции;

– режимом наиболее холодного месяца – на отопление и горячее водоснабжение.

При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1.4..

Табл.1.4

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °C | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи теплоты до, % | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание – Данные значения соответствуют температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов

Далее следует пояснить выбор количества и типоразмера котлов, выбранных на основании приведенных требований.

1.2. Выбор электропотребляющего оборудования котельной

Электропотребляющее оборудование котельной – это насосы (сетевые, питательные, подпиточные, насосы сырой воды), а также дымососы и вентиляторы. При расчете электропотребления рассчитывают только рабочее оборудование (например, из двух установленных в котельной питательных насосов  рабочим является один, а другой – резервным).

Насосы в котельной подбирают по производительности (расходу) и напору. Желательно привести внешний вид выбранного насоса.

Питательный насос

Производительность питательного насоса:

Gнас=1,1∙ Gпит , т/ч				(1.1)

где 1,1 – коэффициент запаса

Gпит – расход воды, поступающий на питание котлов, т/ч.

Напор питательного насоса:

Hнас=1,1∙ 100∙ Pк+ Hг+ Hп, м		(1.2)

где 1,1 – коэффициент запаса;

Pк - рабочее давление в котле, МПа;	
Hг - гидравлическое сопротивление всасывающего и напорного трубопроводов для питательной воды, м;	
Hп - пьезометрическая разность отметок уровней воды в паровом котле и деаэраторе, м.

Суммарное сопротивление Hг+ Hп, может быть оценено в 20 м вод.ст.

Принимаем к установке питательный насос ……… ………………………

Таблица 1.5.

Технические характеристики питательного насоса………………………………….

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м3 / ч |  |  |
| Напор | м. вод. ст. |  |  |
| Мощность двигателя, кВт | кВт |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |

Сетевой насос

Производительность сетевого насоса:

Gнас=1,1∙ Gсет , т/ч				(1.3)

где 1,1 – коэффициент запаса;

Gсет - расчетный часовой расход сетевой воды, т/ч.

Напор насоса принимаем равным……………….

Принимаем к установке сетевой насос ……………………………………..

Таблица 1.6.

Технические характеристики сетевого насоса

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, | м3 / ч |  |  |
| Напор | м. вод. ст. |  |  |
| Мощность двигателя | кВт |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |

Подпиточный насос

Производительность подпиточного насоса

Gнас=1,1∙ Gподп , т/ч				(1.4)

где	1,1 – коэффициент запаса;

Gподп - расчетный часовой расход подпиточной воды, т/ч.

Gнас=………………………………………….

Напор подпиточного насоса - ……………………….

Принимаем подпиточный насос ……………………….

Таблица 1.7.

Технические характеристики подпиточного насоса

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м3/ч |  |  |
| Напор | м. вод. ст. |  |  |
| Мощность двигателя | кВт |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |

Насос сырой воды

Производительность насоса сырой воды

Gнас=1,1∙ Gисх , т/ч			                   (1.5)

где 1,1 – коэффициент запаса;

Gисх - расход сырой воды, т/ч.

Gнас=………………………………….

Напор насоса принимаем…………………………………………………..

Принимаем насос сырой воды …………………………………………………….

Таблица 1.8.

Технические характеристики насоса сырой воды………………………………………

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м3/ч |  |  |
| Напор | м. вод. ст. |  |  |
| Мощность двигателя | кВт |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |

Подбор дутьевого вентилятора и дымососа

Дутьевые вентиляторы и дымососы   устанавливаются индивидуально к каждому котлу и подбираются по производительности и давлению (или напору) по графикам завода-изготовителя (пример см. рис. 1.3).

Производительность дутьевого вентилятора определяется по формуле:

Qв=1,1∙Bр∙Vо∙αт∙273+tв273                          (1.6)

где: 1,1- коэффициент запаса.

Qв - производительность вентилятора, м3/ч;

Bр = Вк   -  расчетный расход природного газа, м3/ч;

Vо - количество теоретически необходимого воздуха, м3/м3;

αт - коэффициент избытка воздуха в топке;  αт=1,1;

tв - температура воздуха, поступающего в вентилятор, °С; tв=300С;

Необходимый давление, создаваемое вентилятором определяется по уравнению:

Нв=1,2∙∆hподп+∆hкан-∆hт                             (1.7)

∆hподп- давление, который должен быть создан вентилятором при входе в горелку, Па. Эта величина определяется из технической характеристики горелки;

∆hкан - сопротивление воздушных каналов от вентилятора до топки, Па. (принимаем ∆hкан=200Па);

∆hт – разрежение в топке (при уравновешенной тяге) – (20-40)Па.

Производительность дымососа определяется по уравнению:

Qд=1,1 Вр∙(Vг+∆α Vо)∙273+vд273                   (1.8)

где: Qд - производительность дымососа, м3/ч;

Вр = Вк - расчётный расход топлива, м3/ч;

Vг – объём газов при входе в дымосос при нормальных условиях, м3/м3;

∆α – присосы воздуха (от экономайзера до дымососа);

Vо - теоретически необходимый расход воздуха, м3/м3

vд– температура газов при входе в дымосос, оС

Необходимое давление дымососа, Па:

Нд=1,2(∆hгт+∆hт) ,                               (1.9)

где ∆hгт - сопротивление газового тракта, ∆h т   - разрежение в топочной камере (при уравновешенной тяге).

Таблица 1.9

Коэффициенты запаса при выборе вентилятора и дымососа [1, Приложение В ]

| Тепловая мощность (для паровых котлов по эквивалентной производительности), МВт | Коэффициент запаса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По производительности |  | По давлению |  |
|  | Дымососы | Дутьевые вентиляторы | Дымососы | Дутьевые вентиляторы |
| До 17,5 включительно | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Свыше 17,5 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |

Когда определены производительность и давление, создаваемое дутьевым вентилятором и и дымососом, прозводится их подбор по характеристикам завода-изготовителя

К установке принимается вентилятор ……..со следующими техническими характеристиками:

- производительность на всасывании …….м3/ч;

- полное давление……….кПа;

- потребляемая мощность ….  кВт

Принимается к установке  дымосос со следующими техническими характеристиками:

- Производительность ……..м3/ч;

- Полное давление………….кПа.

- Потребляемая мощность: …….. кВт;

На рис 1.4 и 1.5 представлен общий вид вентилятора и дымососа (поставить выбранный типоразмер).

Рис. 1.4. Вентилятор типа ВД…                                            Рис.1.5.  Дымосос типа Д….

1.3.  Определение необходимой мощности когенерационной установки

Расчет потребности котельной в электроэнергии

На основе расчета оборудования котельной составляем таблицу потребности в электроэнергии при работе электропотребляющего оборудования.

Таблица 1.10

Электропотребляющее оборудование

|  | Наименование оборудования | Тип обору- дования | Количество |  | Мощность ед. оборуд. | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | устан. | рабоч |  |  |
|  |  |  | шт. | шт. | кВт | кВт |
| 1 | Вентилятор дутьевой центробежный |  |  |  |  |  |
| 2 | Дымосос центробежный |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос питательный |  |  |  |  |  |
| 4 | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
| 5 | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
| 6 | Насос сырой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |

Запас на другое электропотребляющее оборудование котельной принимаем как 10% от суммарной нагрузки.

Расчет суммарного электропотребления котельной

Электропотребление оборудования котельной - …..кВт

Собственные нужды, включая освещение …..кВт

Суммарное электропотребление котельной определяется как сумма всех нагрузок котельной:

=Nобор+Nсоб.н….. кВт                                       (1.10)

Потребности внешнего потребителя

Потребности внешнего потребителя принимаем в соответствии с заданием:	                  Nвн  =…..кВт

Необходимая мощность когенерационной установки:

=1,1(Nобор+Nсоб.н+Nвн).… кВт                                 (1.11)

1.4.  Выбор и обоснование типа когенерационной технологии

Чтобы осуществить выбор типа когенерационной технологии в котельной необходимо провести обзор и сопоставление применяемых когенерацитонных (когенераторных) установок в паровых и водогрейных котельных (паровые и газовые турбогенераторы, поршневые генераторы (в том числе газопоршневые). Следует привести общий вид установок, выявить преимущества и недостатки каждого из когенераторов (не более 6 стр. текста).

1.5.  Выбор и характеристика когенератора

На основе проведенного литературного обзора необходимо обосновать тип проектируемой в котельной когенерационной установки.

Для паровых котельных предпочтительно получение электроэнергии из сбросной энергии пара, т. е когенерационная установка с паровой турбиной.

Однако, если котельная подключена к газопроводу высокого давления, возможно использование газотурбинной установки.

Существует и вариант использования газо-поршневых двигателей, особенно в том случае, если потребность котельной и внешнего потребителя в электроэнергии не превышает 0,4 МВт, т.к. паровые турбины малой мощности производятся в диапазоне 0,5 - 4 МВт.

Минимальной стоимостью производимой электроэнергии и окупаемостью когенерационной технологии отличается вариант с использованием паровых турбин, поэтому в дальнейшем более подробно рассмотрено применение паровых турбин в качестве двигателя электрогенерирующей установки.

Паровая турбина – это тепловой двигатель, в лопаточном аппарате которого потенциальная энергия сжатого и нагретого водяного пара преобразуется в кинетическую, которая в свою очередь совершает механическую работу на валу.   Механическая энергия преобразуется в электрическую с помощью генератора.

Паровые турбины, используемые в качестве двигателей в мини -ТЭЦ бывают двух типов:

– конденсационные (давление пара на выходе из турбины ниже атмосферного;

– с противодавлением (давление пара на выходе из турбины выше атмо-сферного.

Следующим шагом проектирования является сопоставление конденсационной и противодавленческой паровых турбин методом термодинамического анализа тепловых процессов в каждой из них.

На рис.1.6 и 1.7 приведены схемы мини-ТЭЦ с противодавленческой и конденсационной турбинами.

| Рис. 1.6. Схема мини-ТЭЦ с противодавленческой турбиной: 1- паровой котел; 2 – паровая турбина; 3 - теплообменник для нагрева сетевой воды; 4- насос; 5 - пароперегреватель | Рис. 1.7. Схема мини-ТЭЦ с конденсационной турбиной: 1- паровой котел; 2 – конденсационная турбина; 4 - насос 5 – пароперегреватель; 6 - конденсатор |
| --- | --- |

Принцип работы установок заключается в следующем. Перегретый пар из парового котла 1поступает в паровую турбину 2. Затем пар конденсируется: в схеме с противодавленческой турбиной - в сетевом теплообменнике котельной; в схеме с конденсационной турбине – в конденсаторе. Конденсат с помощью конденсатного насоса возвращается в в парогенератор и цикл повторяется.

Рассмотрим особенности термодинамических циклов конденсационной и противодавленческой турбин путем сопоставления в T-S-диаграмме тепловых процессов этих турбин (рис.1.8).

Рис. 1.8. Тепловые процессы в конденсационной турбине и турбине с противодавлением

Проанализируем цикл конденсационной турбины.  Перегретый пар поступает в турбину, в которой происходит адиабатический процесс расширения пара (адиабата 1-2). Отработанный пар направляется в конденсатор, где создается вакуум (давление ниже атмосферного). Конденсация пара происходит по изобаре р = const (линия 2-4). Далее конденсат подается в паровой котел (парогенератор).   В парогенераторе при изобарном процессе p = const к воде подводится теплота: сначала вода нагревается до кипения (участок 4-5), затем происходит парообразование (участок 5-6) и перегрев водяного пара (участок 6-1).

Особо следует отметить, что в конденсационной установке (в отличие от противодавленческой) теплота отработавшего пара, эквивалентная площади а-4-2-б-а и равная Тк(s2-s1), отводится к охлаждающей воде и, как правило, теряется (слишком низкие температурные параметры воды на выходе их конденсатора от 12до 22⸰С).

Цикл турбины с противодавлением отличается тем, что давление пара на выходе из турбины выше атмосферного (0,2- 0,6 МПа). Отработанный пар имеет   более высокий   энергетический  потенциал,  эквивалентный площади

а1-41- 3-21 - б-а1. То есть процесс отвода теплоты производится на более высоком температурном уровне 2141, чем в конденсационной турбине. Это позволяет использовать отработанный пар в тепловой схеме котельной в качестве теплоносителя для нагрева сетевой воды (заменить часть пара, подаваемого от паровой гребенки). Конденсат от теплообменников возвращается в парогенератор и цикл повторяется.

Далее приводится обоснование выбора противодавленческой турбины для проектирования когенерационной технологии в паровой котельной.

Установка конденсационных турбин (рис.1.7) имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что наличие конденсатора требует существенных затрат для использования низкопотенциальной теплоты. Чаще всего вода, поступающая на охлаждение, не используется ввиду низких температур, резко снижая эффективность установки в целом.

Использование противодавленческих турбин имеет существенные преимущества при установке их в котельных, так как отработавший пар можно подавать на теплообменники для нагрева сетевой воды (рис.1.6) или (при необходимости) на технологические нужды предприятия.  Анализ потребности в тепловой и электрической энергии применительно к проектируемой мини ТЭЦ также показывает, что потребность в тепловой энергии намного выше, чем в электрической.  Это еще одно подтверждение правильности выбора когенерационной технологии с использованием противодавленческой турбины применительно к паровой котельной.

Выбор типоразмера турбогенератора

Типоразмер когенератора (когенераторов) определяется на основе рассчитанной ранее мощности когенерационной установки по характеристике турбин, размещенных на сайте завода-изготовителя.

В таблице 1.11приведены характеристики паровых противодавленческих турбин, выпускаемых Калужским турбинным заводом.

Таблица 1.11

Анализ данной таблицы показывает, что в качестве рабочего тела в турбине используется сухой насыщенный пар (температура 191⸰С) либо перегретый (температура  250⸰С).

Наиболее эффективным энергоносителем является перегретый пар, который обеспечивает надежную и устойчивую работу турбины в течении длительного времени.

В паровых котлах производится влажный насыщенный пар. Влажный пар запрещается подавать на турбину во избежание конденсации и последующей коррозии лопаток турбины, сокращения срока службы).

Перегретый пар можно получить в паровом котле, оснащенном пароперегревателем.  Поэтому при проектировании котельной с когенерационной установкой необходимо заказывать котел с встроенным пароперегревателем (в этом случае при определении расхода топлива на котел в ф-ле 2…следует вместо hʹʹ (энтальпия насыщенного пара) поставить значение hпп (энтальпия перегретого пара).

При реконструкции действующей котельной возможны следующие варианты:

- в паровых котлах типа ДКВР, пароперегреватель можно установить в процессе ремонта;

- паровые котлы ДЕ поставляются в собранном виде в полной комплектации, поэтому в действующей котельной поставить пароперегреватель, как в котельной с котлами ДКВР, не представляется возможным, а необходимо заказывать новый котел с пароперегревателем, что существенно удорожает себестоимость полученной электрической энергии;

- в   паровых котле устанавливается турбина, работающая на сухом насыщенном паре; сухой насыщенный пар получается путем установки специального фильтра или сепаратора пара (см. рис.1.10). Естественно, эффективность турбины на насыщенном паре ниже, чем на перегретом.

Ниже приведены некоторые примеры выбора турбогенераторов

В табл.1.12 приведены характеристика внешний вид (рис. 1.6) паровой турбины с противодавлением типа ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5. Энергоноситель-перегретый пар.

Таблица 1.12

Техническая характеристика ПТГ ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 1250 |
| Абсолютное давление пара перед турбиной, МПа | 1,3 (1,2-1,4) |
| Температура, °С | 250 |
| Номинальное абсолютное давление пара за турбиной (рабочий диапазон), кПа | 250 (150-300) |
| Номинальный расход пара, т/ч | 22,0 |
| Масса турбогенератора, т | 15,8 |
| Длина | 5,37 |
| Ширина | 2,32 |
| Высота | 2,51 |
| Тип генератора | DSG74L14W |

Рис. 1.9. Внешний вид турбины ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5.

В таблице 1.13 приведена характеристика противодавленческой турбины, предназначенной для работы на сухом насыщенном паре типа ПТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7 Для осушки насыщенного пара перед турбиной используется сепаратор. Вид и размеры сепаратора   приведены на рис. 1.7.

Таблица 1.13

Технические характеристики ПТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7

| Номинальная мощность, кВт | 500 |
| --- | --- |
| Абсолютное давление, МПа | 1,3 (1,0-1,4) |
| температура, °С | 191 |
| Номинальное абсолютное давление пара за турбиной (рабочий диапазон), кПа | 370 (300-500) |
| Номинальный расход пара, т/ч | 13,2 |
| масса турбогенератора, т | 9,54 |
| Длина | 4,24 |
| Ширина | 2,13 |
| Высота | 2,27 |

Рис. 1.10. Сепаратор пара.

1.6 Термодинамическая характеристика тепловых процессов

в паровой турбине.

Ранее (см. рис.1.8) были рассмотрены идеальные термодинамические циклы в конденсационных и противодавленческих турбинах.

Реальный тепловой процесс в турбоустановках отличается от идеального наличием потерь энергии при расширении пара в ступени турбины.

Рассмотрим отличия идеального и реального циклов на примере противодавленческой турбины, работающей на перегретом паре (рис.1.11).

На диаграмме T- s: линия 5-6 – идеальный, а 5-6д –реальный процесс расширения перегретого пара в турбине до состояния влажного насыщенного пара; линия 7-1 – изобарно-изотермический процесс конденсации отработанного пара в сетевом теплообменнике до состояния жидкости; линия 1-2 – действительный адиабатный процесс повышения давления воды насосом от давления р2 за турбиной до давления р1, перед турбиной; линия 2-3 – предварительный изобарный нагрев воды в котле до температуры кипения, линия 3-4 – изобарно-изотермический процесс кипения воды в котле; линия 4-5 – изобарный процесс перегрева пара в пароперегревателе.

Таким образом, подвод теплоты q1 к рабочему телу осуществляется в котельной установке по изобаре 2-3-4-5 (без учёта потерь тепла в паропроводе), а отвод теплоты от рабочего тела происходит в сетевом теплообменнике по изобаре-изотерме 7-1.

Т

Рис.1.11. Реальный цикл противодавленческой турбины

Параметры сухого перегретого пара в точке 5 перед турбиной определяются по заданным начальному давлению р5 и температуре t5 из таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара. Параметры влажного насыщенного пара в точке 6 за турбиной для обратимого процесса расширения определяют по заданному конечному давлению р2 и величине энтропии s1 в точке 1 из h-s – диаграммы, опуская из точки 1 вертикаль до пересечения с изобарой р2.

На рис. 1.12. представлен термодинамический цикл паровой противодавленческой турбины, работающей на сухом насыщенном паре в h-S и T-s диаграммах.

Рис. 1.12. Термодинамический цикл паровой турбины, работающей на сухом насыщенном паре  на h-S и T-s диаграммах.

1.7. Тепловой расчет когенератора (на примере паровой турбины)

Исходные данные для расчета

Для проектирования турбины должны быть заданы:

-   эффективная мощность на валу турбины Ne, кВт;

-    частота вращения вала турбины, n;

-    давление пара перед турбиной,  МПа;

-    температура пара перед турбиной 0', о С;

-    давление пара за турбиной (на выходе из выхлопного патрубка),  р' k, МПа; -    число ступеней скорости.

Расчет паровой турбины производится по следующей схеме:

1) определяется ориентировочный расход пара на турбину;

2) рассчитывается проточная часть турбины на этот расход;

3)  определяется значение ηое на основе расчета проточной части паровой турбины;

4) определяется точное значение расхода пара;

5)  уточняются размеры проточной части;

6) сводится окончательный энергетический баланс.

Определение ориентировочного расхода пара

Расход пара определяется по формуле:

G = Ne/( Hт0ид ·ηое),                 	             (1.11)

где ηое– относительный эффективный КПД турбины;

Hт0ид = h0 - h'кt – располагаемый теплоперепад идеальной турбины, кДж/кг, определяемый по h, s-диаграмме водяного пара (рис. 1.13).

Положение точки А'0 (рис. 1.13) определяется по заданным давлению и температуре пара перед турбиной (p0', t0'). Линия А'0, Аkt'– изоэнтропа из точки А'0  до изобары конечного давления  р'k.  Линия А'0 А0 – дросселирование пара в стопорном и регулирующих клапанах при их полном открытии (номинальный расчетный режим) от давления p0' до давления p0 на входе в сопловую решетку первой ступени турбины (энтальпия пара h0 при дросселировании сохраняется неизменной). Величину p0 можно принять:   p0 = 0,95· p'0.

Рис. 1.13. Определение располагаемых теплоперепадов турбины по h,s-диаграмме водяного пара

Линия А'0 А0п – дросселирование пара в регулирующих органах турбины при нагрузке от давления p0' до давления p0п за регулирующим клапаном.

Линия А0, Аkt – изоэнтропа из точки А0 до давления pk за рабочими лопатками последнего венца турбины в расчетном номинальном режиме. Давление   pk больше заданного давления за турбиной p'k на величину сопротивления выхлопного патрубка турбины ∆ pk :

∆ pk =  pk·λ·(свп/100)2,                                    (1.12)

pk = p'0+∆ pk,

где λ – коэффициент сопротивления выхлопного патрубка, равный 0,05…0,1 ;

свп – скорость пара в выходном сечении выхлопного патрубка турбины (для противодавленческих турбин свп  = 40…60 м/с).

Величина Hт0= h0 - hкt – располагаемый теплоперепад реальной турбины.  Линия А0 Аk – реальный процесс расширения пара в проточной части турбины. Состояние пара в точке Аk (энтальпия hк) на данной стадии расчета неизвестно. Оно будет определено в дальнейшем после подробного расчета процесса изменения состояния пара во всех решетках турбины.

Относительный эффективный КПД турбины ηое определяется формулой:

ηое= ηдр·η'оi·ηввр·ηтм,                                            (1.13)

где ηдр  -  коэффициент дросселирования;

η'оi – внутренний относительный КПД проточной части турбины (0,72…0,78);

ηввр - коэффициент выхода внутренней работы (ηввр=1- для одноступенчатой турбины);

ηтм - механический КПД турбины (ηтм =0,96…0,98 )

Коэффициент дросселирования ηдр можно найти по формуле:

ηдр = (h0 - hкt)/(h0 - h'кt)= Hт0 / Hт0ид.                             (1.14)

Определенный по формуле (1) расход пара является ориентировочным, т.к. в реальной действующей турбине имеется целый ряд потерь энергии:

- на рабочих лопатках турбины;

- на сопловой и рабочей решетках;

- с выхлопной скоростью;

- на выколачивание (сегментные потери)

- на трение и вентиляцию.

Данные потери энергии зависят от геометрических размеров лопаток, рабочих и направляющих решеток, скорости пара на различных участках тракта и др.

Перечисленные потери определяются в процессе детального теплового расчета турбины, который подробно представлен в [Шестаченко, И.Я. Тепловой расчет паровых турбин: уч.-метод. пособие. - Новочеркасск. - ЮРГТУ, 2007-79с).

В результате расчета данных потерь изменяется численное значение относительного  эффективного  КПД турбины η′оi., и как следствие, несколько увеличивается   расход пара на турбину.

Результаты расчета расчетного расхода пара на противодавденческую турбину сводятся  в табл. 1.14.

Таблица 1.14.

Определение расчетного расхода пара на турбину

| № | Определяемая величина | Об. | Ед. Измер. | расчетная формула или метод определения | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Энтальпия свежего пара | h0 |  | По hs – диаграмме (т. А0) | 2790 |
| 2 | Энтальпия отработавшего пара в теоретическом процессе расширения |  |  | По hs – диаграмме (т. Акt) | 2737.6 |
|  | Располагаемый теплоперепад турбины без учета потерь в регулирующем клапане |  |  | - | 52,4 |
| 3 | Давление пара перед турбиной без учета потерь в регулирующем клапане |  |  |  | 1,33 |
| 4 | Потери давления в выхлопном патрубке |  |  |  | 0,008 |
| 5 | Давление на выходе из последней ступени |  |  | + | 0,408 |
| 6 | Располагаемый теплоперепад турбины с учетом потерь в стопорном и регулирующих клапанах |  |  | - | 238,4 |
| 7 | Относительный эффективный КПД |  | % |  | 0,72 |
| 8 | Механический КПД |  | % |  | 0,94 |
| 9 | Внутренний относительный КПД |  | % |  | 0,77 |
| 10 | Предполагаемый используемый теплоперепад в турбине |  |  | ∙ | 193,4 |
| 11 | Секундный расход пара на турбину |  |  |  | 4,03 |

1.8. Корректировка тепловой схемы котельной в связи с установкой

паротурбинной установки

Корректировка тепловой  схемы  котельной производится в связи с необходимостью использования тепловой энергии, полученной в паровом турбогенераторе, т.е. теплоты отработанного в турбине пара.

Тепловая схема паровой котельной

При установке паровой турбины в качестве турбогенератора в паровой котельной производится следующая корректировка тепловой схемы (см. рис.1.14). Паровая турбина 14 устанавливается   параллельно паровой гребенке котельной.  При этом изменяются тепловые потоки пара на сетевые теплообменники 5 и 6, т.е на теплообменники подается отработанный пар от противодавленческой турбины.

Однако, в связи с тем, что отработанный в турбине пар имеет более низкое давление и энтальпию, чем подаваемый на сетевые теплообменники котельной до ее реконструкции в мини-ТЭЦ, количество пара для подогрева сетевой воды необходимо несколько увеличить.

Рисунок 1.14. Схема подключения блочного турбогенератора с противодавлением к тепловой схеме промышленной котельной с паровыми котлами: 1 – паровые котлоагрегаты; 2 – паровой коллектор; 3 – редукционная установка; 4 – подача пара для технологических потребителей; 5 – подогреватель сетевой воды на отопление; 6 – подогреватель системы го-рячего водоснабжения; 7 – конденсатный бак; 8 – конденсат отработавшего в технологии пара; 9 – деаэратор; 10 – сепаратор непрерывной продувки; 11 – охладитель отсепариро-ванной воды; 12 – химводоочистка; 13 –питательный насос; 14– турбогенератор с проти-водавлением.

Расчёт количества дополнительного пара вырабатываемого котельной определим на следующем примере:

- паропроизводительность котельной – 30 т/ч;

- расход пара на сетевые водонагреватели (ПСВ) – 21т/ч;

- абсолютное давление пара на нагрев сетевой воды -  0,8 МПа, МДж;

-  абсолютное давление пара отработанного пара – 0,2 МПа

Определяем количество теплоты (МДж) пара QП.С.В, . которое поступило на теплообменники сетевой воды при абсолютном давлении пара 0,8 МПа:                                                        QП.С.В.=DП.С.В.∙h0,8''                                         (1.15)

где DП.С.В. – расход пара на теплообменник сетевой воды, т/ч.; h0,8"– энтальпия редуцированного пара перед теплообменником сетевой воды, МДж/т;

QП.С.В.=21·2,768=58,128 МДж

Определяем количество теплоты пара  QП.С.В.'  поступающей на теплообменник сетевой воды после установки турбины при абсолютном давлении пара за турбиной 0,2 МПа, МДж:

QП.С.В.'=DП.С.В.∙h0,2''                                   (1.16)

где h0,2"– энтальпия использованного турбиной пара перед теплообменником сетевой воды, МДж/т; DП.С.В. – расход пара на теплообменник сетевой воды, т/ч.

Q´П.С.В.=21·2,706=56,826 МДж

Таким образом количество теплоты которое необходимо дополнительно выработать котельной в связи с установкой турбины составляет, МДж:

∆QП.С.В.= QП.С.В. – Q´П.С.В.                             (1.17)

∆QП.С.В.= 58,128 – 56,826=1,302 МДж

то есть дополнительное количество пара составляет, т/ч:

∆DП.С.В.=∆QП.С.В.h1,4''                                        (1.18)

где h1,4" – энтальпия пара перед редукционно-охладительной установкой, МДж/т.

∆DП.С.В.=1,3022,789=0,467 т/ч

Определим процент увеличения паропроизводительности котельной в связи с установкой турбины, %

∆=∆DП.С.В.DП.С.В.·100                                     (1.19 )

∆=0,46721·100=2,2%

Тогда, при производительности котельной 30т/ч, количество вырабатываемого пара котельной должно составить 30,66т/ч. Как правило, запас в производительности котельной, предусмотренный при проектировании котельной достаточен для дополнительной выработки 2,2 % от производительности.

Таким образом, установка противодавленческой паровой турбины параллельно паровой гребенке, позволит повысить надежность котельной с позиции электроснабжения при незначительном увеличении производительности.

1.9. Упрощенный расчет срока окупаемости внедрения

турбогенератора

Определяем укрупнённые капиталовложения в установку турбоагрегата в котельных при создании мини-ТЭЦ.

Стоимость турбоагрегата определяется по результатам тендера.

Фотография паровой турбины представлена на рисунке 1.15.

Принимаем стоимость – Стг= 47000000 руб.

Стоимость электротехнических устройств составляет ориентировочно 10 – 15 % от стоимости турбоагрегата.

Стоимость тепломеханической части составляет ориентировочно 15 – 20 % от стоимости турбоагрегата.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет ориентировочно 15 – 20 % от стоимости оборудования.

Стоимость проектно-изыскательных работ составляет ориентировочно 5 – 10 % от стоимости строительно-монтажных работ.

Стоимость пуско-наладочных работ составляет ориентировочно 3 – 5 % от стоимости оборудования.

Рисунок 1.15. Паровая противодавленческая турбина.

Производим расчёт стоимости оборудования:

Соб = Стг+0,15·Стг+0,2·Стг , руб.                                      (1.20)

Соб = 47000000+0,15·47000000+0,2·47000000 = 63450000 руб.

Стоимость строительно-монтажных работ:

Ссмр = 0,2·Соб , руб.                                      (1.21)

Ссмр = 0,2·63450000 = 12690000 руб.

Капиталовложения в мероприятие:

Ктг = Соб+0,1·Ссмр+0,3·Соб+0,05·Соб, руб.                          (1.22)

Ктг=63450000+0,1·12690000+0,3·63450000+0,05·63450000=86926500 руб.

Определяем срок окупаемости капиталовложений:

Вок=Ктг/(Рпот.г.·Сэл.)                                               (1.23.)

Рпот.г.=Рпот..·24 часа·365дня

где, Рпот.г. – годовое потребление электроэнергии котельной, кВт; Рпот – расчётная мощность потребления электроэнергии котельной согласно нагрузочной таблицы 3.2.; Сэл. – стоимость электроэнергии = 5,73 руб./кВт·ч. (следует проверить стоимость электроэнергии применительно к месторасположению проектируемой котельной)

Рпот.г.= 730·24·365=6394800 кВт.

Вок=86926500/(6394800·5,73)=2,3 года

Список использованных источников ( Часть 1.)

1. СП 131.13339.2018 Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

2.  СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

3.  Сайт Когенерация: https://cogeneration.

4. Шестаченко, И.Я. Тепловой расчет паровых турбин: уч.-метод. пособие /И.Я.Шестаченко. - Новочеркасск. - ЮРГТУ, 2007-79.