## Методические указания к лабораторной работе №1

### Предварительный расчет мощности нагрузки

По известным значениям и  определяем:

- значение реактивной мощности ;

- модуль значения полной мощности .

- комплексное значение полной мощности нагрузки в максимальном режиме определяется выражением

### Часть 1.Расчет электрических параметров сети

### Выбор числа цепей и сечения проводов линий

Число цепей ЛЭП nц выбирается в зависимости от величины нагрузки и категории потребителей по надежности электроснабжения. Для потребителей первой и второй категории выбираются две цепи ЛЭП.

При выборе сечений проводов используется метод экономической плотности тока. Значения экономической плотности тока jэк приведены в табл.1.1.(ПУЭ 7)

Таблица 1.1

| Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000 |
| Неизолированные алюминиевые провода | 1,3 | 1,1 | 1,0 |

Выбор сечений проводов воздушных линий (ВЛ) по экономической плотности тока выполняется следующим образом:

- определяется ток на пятый год использования  в нормальном режиме работы;

| ; | - (1.1) |
| --- | --- |

- расчетный ток определяем как

- при напряжении до 110кВ , при напряжении 110кВ-200 кВ ,

выбираем из табл. 3.13 справочника по проектированию (Файбисович) при Км=1

- по табл.1.1 определяется экономическая плотность тока jэк;

- рассчитывается экономическое сечение проводника по формуле:

| ; | - (1.2) |
| --- | --- |

- полученное сечение округляется до ближайшего стандартного сечения.

Сечения пpоводов, выбранных по экономическому критерию, проверяются на соответствие ряду технических требований. Окончательный выбор сечения можно сделать только после проверки выполнения этих требований.

- Проверка по механической прочности. Сечение провода, выбранное по экономическому критерию должно соответствовать условию

.

Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности приведены в табл.1.2.

Таблица 1.2

| Характеристика ВЛ | Сечение сталеалю-миниевых проводов, мм2 |
| --- | --- |
| ВЛ без пересечений в районах по гололеду: |  |
| до II | 35/6,2 |
| в III-IV | 50/8 |
| в V и более | 70/11 |
| ВЛ, сооружаемые на двухцепных или многоцепных опорах: |  |
| до 20 кВ | 70/11 |
| 35 кВ и выше | 120/19 |

- Проверка по условиям короны. Проверка сечений проводов по условиям короны выполняется для ВЛ 110 кВ и выше. Выбранное сечение должно соответствовать условию

.

Минимально диаметр проводов ВЛ  по условиям короны приведены в табл.1.3.

Таблица 1.3

| Напряжение ВЛ, кВ | Фаза с одиночными проводами |
| --- | --- |
| 110 | 11,4 (АС 70/11) |
| 150 | 15,2 (АС 120/19) |
| 220 | 21,6 (АС 240/32) 24,0 (АС 300/39) |

- Проверка по допустимой токовой нагрузке (по нагреву). Сечение провода, выбранное по экономическому критерию быть проверено по условию

,

где – допустимый длительный ток для проводника, определяемый по ПУЭ для выбранного сечения;

– наибольшее значение тока в длительных режимах, под которыми обычно подразумеваются послеаварийные и ремонтные режимы электрической сети.

В двухцепной линии наибольший ток будет протекать при отключении одной из цепей

.

- Проверка по допустимой потере напряжения. Проверке по потерям напряжения воздушные линии 35 кВ и выше не подлежат, так как повышение уровня напряжения путем увеличения сечения проводов по сравнению с применением на понижающих подстанциях трансформаторов с РПН  экономически не оправдано.

### Выбор количества и мощности трансформаторов на понижающих подстанциях

Для потребителей первой и второй категории на подстанциях предусматривается установка не менее двух трансформаторов.

В современной практике проектирования при определении расчетной мощности трансформаторов на понижающих подстанциях с установкой двух трансформаторов (= 2 ) успешно применяется эмпирическая формула

| - . | - (1.3) |
| --- | --- |

- По расчетной мощности трансформатора в справочнике по проектированию выбирается ближайший больший по номинальной мощности понижающий трансформатор (с РПН).

### Составление схемы замещения электропередачи и определение ее параметров

- Для расчетов режимов электрических сетей 35 кВ и ниже можно использовать упрощенную схему замещения ЛЭП, не содержащую поперечных элементов зарядных мощностей. Тогда схема замещения электрической сети  (рис.1) будет иметь следующий вид

Рис. 2. Схема замещения электрической сети

Параметры схемы замещения:

– сопротивление линии

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где  и – погонные активное и реактивное сопротивления проводов ЛЭП, Ом/км;

– сопротивление трансформаторов, установленных на подстанции

|  | (1.5) |
| --- | --- |

где  и – активное и реактивное сопротивления обмоток трансформатора;

–потери холостого хода трансформаторов

|  | (1.6) |
| --- | --- |

где  и – активные и реактивные потери холостого хода трансформатора.