МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ»

Инженерная школа энергетики

Отделение электроэнергетики и электротехники

Задание 4

Модуль: Электрическая часть электростанций

Выбор коммутационных аппаратов

Вариант

| Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| студент |  |  | Иванов И.И. |  |  |
| Руководитель: |  |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент ОЭЭ ИШЭ |  |  | Колчанова В. А. |  |  |

Томск 2019

Исходные данные для варианта – бланк исходных данных станции

| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединения U1 |  |  |  | Присоединения U2 |  |  |  |
|  | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - |

- Общий баланс активных мощностей станции

- Выбор схемы КЭС

  - Рисунок – 1.1 Схема КЭС

- Описание структурной схемы станции

- Выбор турбогенераторов

  - Выбор синхронных турбогенераторов осуществляем по [1,  стр. 76-81]:

Таблица 3.1 Параметры турбогенератора

| Тип турбогенераторов | Pном, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВВ - 320 – 2ЕУЗ | 320 | 20 | 0,85 | 0,173 |

  - Турбогенератор, с водородно-водяным охлаждением, 320 МВт, 4 полюса, принадлежащий к единой унифицированной серии, для районов с умеренным климатом в закрытом помещении.

- Расчет перетоков мощности в эксплуатационных режимах

- Выбор автотрансформатор связи.

- Выбор коммутационных аппаратов

  - Сводная таблица результатов расчетов токов трехфазного КЗ

– начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (при t=0)

– значение действующего значения периодической составляющей тока КЗ (при t = τ),

–  момент времени, соответствующий прохождению дугогасительных контактов выключателя (коммутационного аппарата)

– электрическая удалённость точки КЗ  от синхронной машины определяется по кривым из отношения , по рис. 3.8 [3, рис. 3.26, стр.113] , если это отношение > 2.

– апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t = τ.

.

– постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания (с);

– ударный ток.

Таблица 1

| Точка КЗ |  | Источник | Токи трехфазного КЗ, кА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 15,75 | G1 | 47,535 | 33,27 | 23,74 | 132,298 |  |

Пример заполнения таблицы для К2 на выводах генератора, подключенного к РУСН в блоке с трансформатором:

Ток КЗ от генератора G1

Расчетное время для выключателей типа МГУ равно .

По данному отношению и времени   определим с помощью кривых [3, рис. 3.26] отношение

Таким образом, периодическая составляющая тока от генератора G1 к моменту времени

Апериодическая составляющая тока КЗ от генератора G1 к моменту времени определяется при   =0,307 [3, табл. 3.7,стр.111].

= 23,744 кА

  - Выбор выключателя и разъединителя на выводах генератора

Выключатели выбираются:

- По напряжению установки ..

- По длительному току

Выключатели проверяются:

- Проверка на симметричный ток отключения по условию

- Проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ

где  – номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени τ; апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов τ;

τ – наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных контактов:

здесь – минимальное время действия релейной защиты;

– собственное время отключения выключателя.

– допустимое содержание апериодической составляющей тока в токе отключения в %, которое определяется по кривой:

Если условие  соблюдается, а , то допускается проверку по отключающей способности производить по полному току КЗ:

- По включающей способности проверка производится по условию

где - ударный ток в цепи выключателя;

- наибольший ток включения (по каталогу).

где – ударный коэффициент, нормированный для выключателей.

– начальное значение периодической составляющей тока КЗ в цепи выключателя;

– номинальный ток включения (действующее значение периодической составляющей) по каталогу.

- На электродинамическую стойкость выключатель проверяется по предельным сквозным токам КЗ:

где  – наибольший пик (ток электродинамической стойкости) по каталогу;

– действующее значение периодической составляющей тока КЗ.

- На термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому импульсу тока КЗ:

где  =I2по∙(tотк+Та)  – тепловой импульс тока КЗ по расчету;

tотк – определяется по зонам [3, рис. 3.22 и 3.23, стр.153] ; Та  – определяется по табл. 3.6 и 3.7 [3, табл. 3.7, стр.111];

– среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) по каталогу;

– длительность протекания тока термической стойкости по каталогу, с.

Выключатели  и разъединители на выводах генератора.

Значения периодической и апериодической составляющих тока короткого замыкания берем из табл. 4.

Табл. 8 – Выключатели и разъединители на выводах генераторов G1-G3

| Расчетные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель МГУ-20-90/9500У3 | Разъединитель РВРЗ-2-20/9500 У3 |
| Uном=15,75 кВ | Uном=20 кВ | Uном=20 кВ |
| Imax=9,08 кА | Iном=9500А | Iном=9500А |
| IПτ=33,274 кА | Iотк ном=90 кА | - |
| iaτ=23,744 кА | - | - |
| =70,8 кА | 152,732кА | - |
| IП0=47,535 кА | Iдин=105 кА | - |
| iУ=132,298кА | iдин=300 кА | iдин=300 кА |
| Bk= I2по∙(tотк+Та)= 47,5352∙(4+0,307)=9732кА2с |  |  |

Выбранные выключатели и разъединители удовлетворяют условиям проверки.

Структура условного обозначения типа выключателя:

Выключатель МГУ-20-90/6300У3

М – маломасляный

Г – генераторный

20 –  номинальное напряжение, кВ

9500 –  номинальный ток, А

90 – номинальный ток отключения, кА

У – для работы в районах с умеренным климатом

3 – для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией

Структура условного обозначения типа разъединителя:

РВРЗ-2-20/6300 У3

Р – разъединитель;

В – внутренней установки;

Р – рубящий;

20 – номинальное напряжение, кВ;

9500 –  номинальный ток, кА;

У – для работы в районах с умеренным климатом;

Литература

- Неклепаев  Б.Н., Крючков  И.П. Электрическая  часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учебное пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 608 с.:ил. и более поздний год издания.

- Справочник по электрическим машинам. / Под общ. ред. И.П. Копылова. Т.1. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 456 с.:ил.

- Рожкова Л.Д., Козулин  В.С. Электрооборудование станций и  подстанций. - М.:  Энергоатомиздат, 1987. -648с.: ил.

- Макаричев Ю.А., Овсянников В.Н. М 15 Синхронные машины: учеб.пособ./ Ю.А. Макаричев, В.Н. Овсянников. –Самара. Самар.гос.техн.ун-т, 2010. - 156с.: ил.

- http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskaya-chast-elektrostanciy-6.html

- Коломиец Н.В. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебное пособие / Н.В. Коломиец, Н.Р. Пономарчук, В.В. Шестакова – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. – 143 с.

- ГОСТ 17544-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия»

Приложения

[1, рис. 3.22 и 3.23, стр.153] Расчетное t – зоны ТЭЦ

- зона I включает все цепи установки повышенного напряжения 110—220 кВ. Все цепи этой зоны рассчитываются по суммарным токам КЗ от всех источников питания при КЗ в т. К-1 на сборных шинах 110—220 кВ.

- зона II  - Все аппараты и токоведущие части этой зоны проверяют по суммарным токам КЗ в т. К-2 от всех источников

- зона III, V-  по наибольшему току КЗ или от самого поврежденного генератора, или от всех остальных источников питания вместе взятых  (К-2 или К-3)

- зона IV (цепь реактированной линии 6—10 кВ) аппаратура выбирается по сумме токов от всех источников питания при КЗ за реактором (т. К-4)

- зона VI –по наибольшим токам КЗ (расчетная точка К-5) или от всех вместе взятых внешних источников питания, или от двигателей, подключенных к сборным шинам, где произошло КЗ.

- зона VII – по суммарному значению токов при КЗ в т. К-5 от всех источников