## Лист1
|  |  | Линия сопротивления |  | узлы | мощность |  | напряжение 1 | ток 1 | участок | D U | узлы | напряжение 2 | напряжение 1
участок | марка провода | длина участка | R | X |  | Р_г | Q_г | V1 | I max |  |  |  | V2 | V1
0-1 | 50 | 5 | 0.0031 | 0.00033 | 0 | 24892.1283 | 10428.8 | 385 |  | 0-3 |  | 3
1-2 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 1 |  |  |  |  | 3-4 |  | 4
2-3 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 2 |  |  |  |  | 4-12 |  | 12 |  | 380.2657 | -380.2657
3-4 | 35 | 42 | 0.03738 | 0.002856 | 3 |  |  |  |  | 4-5 |  | 5
4-5 | 35 | 42 | 0.03738 | 0.002856 | 4 |  |  |  |  | 5-13 |  | 13 |  | 379.624 | -379.624
3-6 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 5 |  |  |  |  | 5-14 |  | 14 |  | 379.6138 | -379.6138
6-7 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 6 |  |  |  |  | 3-9 |  | 9
7-8 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 7 |  |  |  |  | 9-18 |  | 18 |  | 377.3164 | -377.3164
8-9 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 8 |  |  |  |  | 9-10 |  | 10
9-10 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 9 |  |  |  |  | 10-15 |  | 15 |  | 376.6767 | -376.6767
10-11 | 50 | 40 | 0.0248 | 0.00264 | 10 |  |  |  |  | 10-11 |  | 11
к домам |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11-16 |  | 16 |  | 376.2002 | -376.2002
4-12 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 12 | 3000 | 1453 | 380.2657 | 4930.571 | 11-17 |  | 17 |  | 376.2484 | -376.2484
5-13 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 13 | 3080 | 1012 | 379.624 | 5289.9176
5-14 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 14 | 3200 | 1363 | 379.6138 | 4232.4777
10-15 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 15 | 2800 | 1356 | 376.6767 | 4768.4574
11-16 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 16 | 3400 | 1742 | 376.2002 | 5862.9195
11-17 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 17 | 2800 | 1107 | 376.2484 | 4620.1638
9-18 | 16 | 15 | 0.0291 | 0.00126 | 18 | 2600 | 944 | 377.3164 | 5756.909

## Лист2
узлы | мощность 1 |  | напряжение 1 | ток 1
| Р_г | Q_г | V | I max
0 | 24892.1283 | 10428.8 | 385
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | P_н | Q_н
12 | 3000 | 1453 | 380.2657 | 4930.571
13 | 3080 | 1012 | 379.624 | 5289.9176
14 | 3200 | 1363 | 379.6138 | 4232.4777
15 | 2800 | 1356 | 376.6767 | 4768.4574
16 | 3400 | 1742 | 376.2002 | 5862.9195
17 | 2800 | 1107 | 376.2484 | 4620.1638
18 | 2600 | 944 | 377.3164 | 5756.909
19 | 3500 | 1400 | 376.1318