ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с квалификационными характеристиками выпускники энергетических специальностей должны не только понимать физику процессов, происходящих при работе оборудования ТЭС, но и уметь применять теоретические знания для решения практических задач как при конструировании, так и при наладке теплотехнического оборудования.

Известно, что наиболее глубокое понимание любого явления достигается изучением влияния на него различных факторов путем разбора конкретных примеров. В предлагаемом учебном пособии использован именно этот метод обучения. Примеры и задачи подобраны таким образом, чтобы на конкретных расчетах проследить влияние различных факторов на рассматриваемый показатель.

Материал учебного пособия построен таким образом, что в начале каждого раздела в сжатом виде приводится нормативная методика расчета. Приведены примеры, конкретно раскрывающие влияние различных факторов на результат расчета. Кроме усвоения приведенных зависимостей студенты имеют возможность на данных примерах ознакомиться с самой методикой расчета, приобрести навыки самостоятельного расчета.

1. РАСЧЕТ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
ТОПЛИВ

1.1.  Состав  топлива

Основные зависимости и расчетные формулы. Пересчет элементного состава одной массы топлива на другую производится при помощи коэффициентов, приведенных в табл. 1.

Таблица  1

| Заданная масса топлива | Искомая масса топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочая | сухая | горючая |
| Рабочая | 1 |  |  |
| Сухая |  | 1 |  |
| Горючая |  |  | 1 |

Если топливо (сланцы) содержит большое количество карбонатов (более 2  %), то коэффициент пересчета принимается с учетом разложения карбонатов. В этом случае за горючую массу принимают

Г= 100 - Wр-Аиспр - (CO2)к  ,                             (1)

где (СО2)к — содержание углекислоты карбонатов,  %; Аиспр — зольность топлива за вычетом сульфатов, образовавшихся при разложении карбонатов с поправкой на сгорание колчеданной серы:

.                                (2)

Поправку Ас принимают равной для эстонских и гдовских сланцев 2,0; для кашпирских – 4,1.

Пересчет элементного состава рабочей массы топлива с влажностью  на массу с влажностью  производится умножением исходных составляющих на множитель . То же самое имеет место при изменении зольности топлива c А1 до А2: .

Примеры

1.1. При лабораторных исследованиях был получен элементный состав кузнецкого угля марки CC на горючую массу: С г = = 84,0 %; Н г = 4,5 %;  N г = 2,0  %; O г = 9  %; S г = 0,5  %. Влажность и зольность на рабочую массу равны W p = 12,0  % и А р = = 11,4  %. Определить элементный состав на рабочую массу топлива.

Решение. Для пересчета с горючей массы на рабочую используем коэффициент пересчета

.

Тогда:

С Р = С г  K = 84,0  0,766 = 64,34 %;

Н р = Н г  K = 4,5  0,766 = 3,45 %;

N р = N г K = 2,0  0,766 = 1,53 %;

О Р = О г  K = 9,0  0,766 = 6,90 %;

S Р = S г  K = 0,5  0,766 = 0,38 %.

Проверка:  Суммарный элементный состав топлива на рабочую массу  равен

64,34 + 3,45 + 1,53 + 6,90 + 0,38 + 12,0 + 11,40 = 100 %.

Пример 1.2. Задан следующий элементный состав на горючую массу кузнецкого угля марки CC ухудшенного состава: С г = = 80,2 %; H г = 3,3 %; N г = 2,l %; O г = 14 %; S г = 0,4 %. Известно, что зольность сухой массы А с = 22,12 %. Определить элементный состав топлива на рабочую массу при W р = 15,0 %.

Решение. В соответствии с табл. 1 коэффициент пересчета масс имеет вид:   .  Для его использования пересчитаем зольность с сухой массы на рабочую:

.

Тогда

.

Определяем элементный состав на рабочую массу:

С Р = C г  K = 80,2  0,662 = 53,09 %;

О р = О г  K = 14,0  0,662 = 9,27 %;

Н Р = Н г  K = 3,3  0,662 = 2,18 %;

N Р = N г  K = 2,l  0,662= 1,39 %;

S Р = S г  K = 0,4  0,662 = 0,27 %.

Проверяем полный элементный состав рабочей массы:

С р + Н р + О р + N р + Ѕ р + A р + W р = 53,09 + 2,18 + 9,27 +

+ 1,39 +  0,27 + 18,8 + 15,0 =  100 %.

Задачи

1.1. Сушка березовского угля с составом рабочей массы: W P= = 33 %; A P = 4,7 %;  S P =  0,2 %;  C P =  44,3 %;  Н P = 3,0 %;  N P = = 0,4 %; ОP = 14,4 %  производится при разомкнутой схеме. Определить состав рабочей массы подсушенного до W P = 10,0 %  топлива.

1.2. Содержание углерода в рабочей массе экибастузского    угля составляет  С р = 43,4 %   при  W р = 7 % и Aр  = 38,1 %. Определить содержание углерода в сухой массе при увеличении рабочей зольности топлива до A р = 45,0 %.

1.3. Определить состав горючей массы нерюнгринского угля, если известен состав рабочей массы: W р = 9,5 %; A р= 12,7 %; S P = 0,2 %; С р = 66,1 %; Н р = 3,3 %; N p = 0,7 %; O P = 7,5 %.

1.4. Определить рабочий состав эстонских сланцев, если известен элементный состав горючей массы: S г = 5,25 %; С г = = 72,13 %; Н г = 10,16 %; N г = 0,33 %; О г = 12,13 %. Рабочая масса имеет: W р= 13,0 %;  (CO2)РК = 16,5 %;  А р = 40,0 %.

1.2.  Теплота  сгорания  топлива

Низшая и высшая теплота сгорания, кДж/кг, связаны зависимостью

Qн = Qв – 25,1(9H + W).	                      (3)

Пересчет теплот сгорания топлива выполняется по формулам:

;                              (4)

;                                     (5)

;                                     (6)

;                             (7)

.                         (8)

Здесь индексы «р», «с»,  «г» относятся к рабочей, сухой и горючей массам топлива.

При изменении влажности топлива от  до  и зольности от А1P до АР2 для определения теплоты сгорания используются зависимости:

;                     (9)

.                                         (10)

При одновременном изменении влажности и зольности

.               (11)

Для приближенных расчетов, а также для проверки элементного состава топлива (если задана ) низшую теплоту сгорания, кДж/кг, определяют по формуле Менделеева:

Qнр = 339 C P+1030HP – 109 (OP – SP) – 25,1W P;               (12)

Qнг = 339 С г + 1030Н г – 109 (Ог – Sг).                           (13)

Расхождение полученной  с величиной, полученной в калориметрической бомбе, не должно превышать  628 кДж/кг для топлив с зольностью менее 25 % и 837 кДж/кг — для других топлив.

Теплота сгорания газообразного топлива принимается по данным калориметрического анализа. При отсутствии таких данных теплота сгорания 1 м3 газа при нормальных условиях подсчитывается по формуле

,    (14)

где , и т.д. — теплота сгорания отдельных составляющих, входящих в состав газообразного топлива, кДж/м3; последние должны приниматься по [1] либо по теплотехническим справочникам.

При сжигании смеси двух твердых или жидких топлив, заданных массовыми долями (g' — массовая доля одного из топлив в смеси), теплота сгорания 1 кг смеси подсчитывается по формуле

.                                  (15)

Если же смесь задана в долях по тепловыделению каждого топлива (q' — доля одного из топлив), то для перехода к массовым долям используется зависимость

.                              (16)

При сжигании смеси твердого или жидкого топлива с газообразным  расчет  ведется   на   1 кг   твердого   или  жидкого топлива с учетом количества газа х м3 , приходящегося на 1 кг твердого или жидкого топлива:

.                                    (17)

Если смесь задана в долях тепловыделения q', то количество газа, м3, приходящегося на 1 кг твердого или жидкого топлива, может быть найдено по зависимости

.                                       (18)

На   основе   (17)   и   (18)   теплоту   сгорания   смеси   можно получить, зная исходные данные по основному топливу  и q:

.                                          (19)

Примеры

1.3. Для кузнецкого угля (элементный состав — см. пример 1.1) определить , если низшая теплота сгорания рабочей массы равна  = 23 990 кДж/кг.

Решение.

+ 25,1 (W p + 9Hp) = 23 990 + 25,1(12,0 + 9  3,45) = 

= 25 071 кДж/кг;

= кДж/кг;

–кДж/кг.

1.4. Насколько увеличивается высшая и низшая теплота сгорания рабочей массы угольной пыли назаровского угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 15) при переходе от замкнутой схемы сушки к разомкнутой с окончательной влажностью пыли Wпл = 10,0 %. Исходная низшая теплота сгорания рабочей массы топлива равна 13 020 кДж/кг.

Решение.

Определяем низшую теплоту сгорания пыли:

- 25,1W пл =

= (13 020 + 25,1  39,0) - 25,1 10,0 = 20 403 кДж/кг.

Находим   высшую   теплоту   сгорания   исходного   топлива и пыли:

+ 25,1 (9Н p  + W p) = 13 020 + 25,1(9  2,6 + 39,0) = 
= 14 586 кДж/кг;

кДж/кг.

Другой вариант определения высшей теплоты сгорания пыли:

= 20 403 + 25,1 (9  3,84 + 10,0) =

= 21 520 кДж/кг,

где

.

1.5. Определить теплоту сгорания газообразного топлива, имеющего следующий состав: CH4 = 94,0 %; C2H6 = 2,8 %; C3H8 = = 0,4 %;  C4H10 = 0,3 %;  C5H12 = 0,1 %;  N2 = 2,0 %;  CO2 = 0,4 %.

Решение.  Определяем теплоту сгорания газа по (14):

= 0,01(0 + 0 + 0 + 35 818  94,0 + 63 248  2,8 + 91 251  0,4 +

+ 118 646  0,3 + 14 6077  0,1) = 36 321  кДж/м3 = 
= 36,321   МДж/м3.

Низшая теплота сгорания отдельных газовых составляющих принята по табл. 2.5 [1] с соответствующим пересчетом значений в системе единиц СИ.

1.6. При работе на сниженных нагрузках в топке котла сжигается 25 т/ч твердого топлива с = 20 934 кДж/кг и 15  103 м3/ч газа с = 40  103 кДж/кг. Определить условную теплоту сгорания смеси топлив.

Решение. При сжигании твердого или жидкого топлива в смеси с газообразным расчет ведется по условной теплоте сгорания, отнесенной к 1 кг твердого или жидкого топлива: , где х — количество газа, м3, приходящегося на 1 кг твердого или жидкого топлива,

.

Тогда  = 20934 + 0,6  40  103 = 44 934 кДж/кг.

Задачи

1.5. Проверить правильность определения элементного состава топлива, если известны данные лабораторных исследований:  С с = 62,17 %; Н с = 4,10 %; О с = 5,17 %; N c = 1,29 %; S c = 3,27 %, а также A p = 22,10 %; W p = 7,90 %;  = 22 776 кДж/кг.

1.6. При открытом способе добычи экибастузского угля произошло увеличение его зольности с 38,1 до 48,0 % в рабочей массе и влажности с 7,0 до 11,0 %. Определить, насколько изменится низшая теплота сгорания угля, если ее исходное значение составляло = 16 747 кДж/кг.

1.7. Определить теплоту сгорания смеси твердого топлива с низшей теплотой сгорания  = 13 020 кДж/кг и мазута с  = = 38 800 кДж/кг  при  тепловой доле твердого топлива в смеси q' = 0,30.

1.8. На ТЭЦ сжигается доменный газ и мазут. Доля тепловыделения доменного газа q" = 0,6. Определить количество газа на 1 кг мазута и теплоту сгорания смеси на 1 кг мазута. Мазут имеет  = 38 870 кДж/кг, а доменный газ  = 3 710 кДж/м3.

2.  РАСЧЕТЫ   ПРОДУКТОВ   СГОРАНИЯ  ТОПЛИВА

2.1.  Теоретический   расход  воздуха

Для твердых и жидких топлив:

объемный расход воздуха, м3/кг,

V 0 = 0,0889 (С Р + 0,375Ѕ Р)  + 0,265Н Р  – 0,0333 O Р;            (20)

массовый расход воздуха, кг/кг,

L 0 = 0,115(C P + 0,375S P) + 0,342H P – 0,0431 O P.           (21)

При сжигании природного газа объемный расход, м3/м3, определяется по формуле

V 0 = 0,0476[ ∑ (m + n/4)CmHn + 0,5(CO + H2) + 1,5H2S - O2] .    (22)

Значения  объема   воздуха,   м3,   рассчитываются   при  нормальных условиях,  т. е.  при 0 °С и  760 мм рт. ст.

Для смеси двух однородных топлив (твердых, жидких или газообразных) объемы воздуха  определяются по формуле

V 0 = g' V 0 + ( 1 – g' ) V  0''  ,

где g' — массовая доля первого топлива в смеси.

Для смеси твердого или жидкого топлива с газообразным

V 0 = V 0' + x V 0''   ,                                                           (23)

где х — количество газа на 1 кг твердого или жидкого топлива.

Примеры

2.1.   Определить   объемный   и   массовый   расходы воздуха для топлива, приведенного в примере 1.1.

Решение. Определяем теоретическое количество сухого воздуха, необходимого для полного сжигания топлива (α = 1,0). По (20) и (21) находим

V 0 = 0,0889(64,34 + 0,375  0,38) + 0,265  3,45 - 0,0333  6,9 =

= 6,42 м3/кг;

L 0 = 0,115(64,34 + 0,375  0,38) + 0,342  3,45 - 0,0431  6,9 =

= 8,30 кг/кг.

2.2. Определить объемный расход воздуха для сжигания природного газа Бухарского месторождения (см. приложение, табл. 2, топливо № 7).

Решение. На основании элементного состава топлива (см. приложение, табл. 2) по (22)

V 0 = 0,0476 [(1 + 4/4) 94,9 + (2 + 6/4) 3,2 + (3 + 8/4)0,4 +

+ (4 + 10/4) 0,1 + (5 + 12/4) 0,1] = 9,73 м3/м3.

2.3. Определить теоретически необходимое количество воздуха при сжигании смеси твердого и газообразного топлива (кузнецкого угля марки CC и бухарского природного газа), элементный состав которых приведен в примерах 2.1 и 2.2. Доля природного газа в общем тепловыделении q" = 0,4, их низшие теплоты  сгорания  соответственно  равны   = 27 420 кДж/кг и  = = 36 720 кДж/м3.

Решение. Для смеси твердого (или жидкого) и газообразного топлива теоретически необходимое для горения объемное количество воздуха определяется соотношением (23), а количество газа, приходящееся на 1 кг твердого топлива, находится по (18). Доля твердого топлива в тепловыделении смеси топлив составляет

q = 1 - q = 1 - 0,4 = 0,6;

;

V 0 = 6,417 + 0,498  9,73 = 11,26 м3/кг.

Задачи

2.1. Определить, насколько изменится теоретически необходимый объем воздуха  при  переходе  на   сжигание   сушонки   (W пл = 10 %). Исходное топливо — назаровский бурый уголь (см. приложение, табл. 1, топливо № 15).

2.2. Определить, насколько изменится теоретически необходимый объем воздуха, если зольность угля марки АШ (см. приложение, табл. 1, топливо № 5) увеличится до 35,0 %.

2.3. Определить, как изменится теоретически необходимый объем воздуха, если для условий примера 2.3 доля природного газа в общем тепловыделении увеличится до q = 0,6.

2.2.  Состав   и   объем   продуктов   сгорания

При сжигании твердого и жидкого топлива образуются следующие объемы продуктов сгорания, м3/кг:

= 0,01866(C P + 0,375S P);	              (24)

=0,79 V 0 + 0,008 N P;                              (25)

= 0,111 Н p + 0,0124 W p + 0,0161 V 0 + 1,24G ф  ,       (26)

где Gф — расход пара на распыл  1 кг мазута, кг/кг;

.                                  (27)

При сжигании сланцев объем трехатомных газов за счет карбонатной углекислоты составит

,

где  — расчетный объем трехатомных газов в продуктах сгорания по (24).

Тогда полный объем газов при α = 1

где  определяется по (27).

При сжигании природного газа объем продуктов сгорания, м3/м3:

= 0,79V 0 + 0,01N2;

= 0,01( ∑ m CmHn + CO2  + CO + H2S) ;

0,01( ∑(n/2)CmHn + H2S + H2 + 0,124dг + 0.0161V 0) ,

где dг — влагосодержание газообразного топлива, которое в зависимости от температуры газа принимают равным:

t,  oC   ...................................…. 0    10    20

dг,  г/м3  ................................... 5,0 10,1  19,4

Действительные   объемы   воздуха   и   продуктов   сгорания, м3/кг, при коэффициенте избытка воздуха α:

Vв = α V 0;

α - 1) V 0;                           (28)

Vг = Vг0 + 1,0161(α - 1) V 0.	                      (29)

Масса продуктов сгорания, кг/кг, при сжигании твердого и жидкого топлива

= 1 -  + 1,306 α V 0  .                            (30)

Плотность   и   масса   продуктов   сгорания   при   сжигании газообразного топлива, кг/м3:

сг.тл = 0,01 [ 1,96CO2 + 1,52 H2S + 1,25N2 + 1,43O2 +

+ 1,25CO + 0,0899H2 + ∑(0,536m + 0,045n) CmHn]

= сг.тл + d г  10 –3 + 1,306αV 0 .

Объемные доли трехатомных газов и безразмерная концентрация золы в продуктах сгорания определяются по формулам:

/V г;                                     (31)

/V г;                                    (32)

μзл = А р aун  / (  100);                           (33)

где аун — доля золы, уносимой продуктами сгорания, определяется по табл. 8 приложения.

Объем продуктов сгорания при рециркуляции газов, м3/кг,

Vг.рц = V г + r Vг.отб  ,

где Vг.отб — объем продуктов сгорания в сечении за местом отбора; r — доля отбираемых газов на рециркуляцию.

Избытки воздуха в газовом тракте при известном значении избытка на выходе из топки αт составляют: в объеме топки в зоне горелок αгор = αт — Δαт; в газоходе за топкой αi = αт + ∑Δαi, где Δαт, Δαi  — присосы воздуха в топке и в поверхностях за топкой.

Относительный избыток горячего воздуха в горелке при сжигании твердого топлива составляет

βгор = αгор - Δαпл ,

где Δαпл — присосы воздуха в пылеприготовительной установке.

Примеры

2.4. Определить объемы продуктов сгорания для кузнецкого угля марки CC, приведенного в примере 1.1.

Решение. Определяем составляющие продуктов сгорания по (24) - (26):

= 0,01866 (64,34 +  0,375  0,38) = 1,20 м3/кг;

= 0,111  3,45 + 0,0124  12,0 + 0,0161  6,417 = 0,64 м3/кг;

= 0,79  6,417+ 0,008  1,53 = 5,08 м3/кг.

Суммарный объем продуктов сгорания по (27) равен

Vг0 = 1,20 + 0,64 + 5,08 = 6,92 м3/кг.

2.5. Как изменится объем и объемные доли трехатомных продуктов сгорания и водяных паров при сжигании подмосковного бурого угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 10) при избытке воздуха α = 1,20, если его влажность увеличилась до 40,0 %?

Решение. Элементный состав подмосковного бурого угля следующий: W р = 32,0 %; A p = 28,6 %; S p = 2,7 %; С р = 26,0 %; Н р = 2,1 %; N p = 0,4 %; О р = 8,2 %.

Коэффициент пересчета на новую рабочую влажность

K = =.

В соответствии с этим A p2 = 28,6  0,882 = 25,24 %; S p2 = 
= 2,7  0,882 =  2,38 %;   С p2 = 26,0  0,882  =  22,94 %;    Н p2 = 
= 2,1  0,882 =  1,85 %;  N p2 = 0,4  0,882 = 0,35 %;  O p2 = 8,2  0,882 = 7,24 %.

Проверка полученного элементного состава:

25,24 + 2,38 + 22,94 + 1,85 + 0,35 + 7,24 + 40,0  = 100,0 %.

Объемы воздуха и продуктов сгорания для исходного топлива:

V 0 = 2,68 м3/кг;    =  0,50 м3/кг;    = 2,12 м3 / кг;

= 0,69 м3/кг;   V г0 = 3,31 м3/кг.

При избытке воздуха α = 1,2 объем газов в соответствии с (29)

Vг = 3,31 + 1,0161 (1,20 - 1,0)2,68 = 3,85 м3/кг.

Объем водяных паров по  (28)

= 0,69 + 0,0161(1,20 - 1,0) 2,68 = 0,70  м3/кг.

Доли трехатомных газов в соответствии с (31) и (32):

= 0,50/3,85 = 0,130;  = 0,70/3,85 = 0,182.

Определяем   объемы   воздуха  и   продуктов  сгорания  для угля с влажностью   = 40,0 %.

Теоретическое количество сухого воздуха находим по формулам (20), (21):

V в0 = 0,0889 (22,94 + 0,375  2,38) +

+ 0,265  1,85 - 0,0333  7,24 =  2,37 м3/кг.

Теоретические объемы продуктов сгорания для нового состава топлива по (24) – (27) составляют:

= 0,01866(22,94 + 0,375  2,38) = 0,44 м3/кг;

= 0,111  1,85 + 0,0124  40,0 + 0,0161  2,37 = 0,74 м3/кг;

= 0,79  2,37 + 0,008  0,35 = 1,88 м3/кг;

V г0 = 0,44 + 0,74 + 1,88 = 3,06 м3/кг.

При избытке воздуха α = 1,2 находим:

объемы газов по (29)

Vг = 3,06  + 1,0161 (1,2 - 1,0)2,37 = 3,54 м3/кг;

водяных паров по  (28)

= 0,74 + 0,0161 (1,2 - 1,0)2,37 = 0,75 м3/кг.

Определяем доли трехатомных газов и  водяных паров:

= 0,44/3,54 = 0,124;  = 0,75/3,54 = 0,212.

Таким образом, за счет снижения теплоты сгорания полный объем  газов  при  возрастании  влажности топлива  несколько снизился,   объем   и   доля   трехатомных   газов   сократились, а водяных  паров  –  увеличились.

2.6.   Определить   коэффициент   избытка   воздуха в продуктах сгорания при сжигании экибастузского   угля  (см. приложение,   табл. 1,   топливо   № 9),   если   известно,   что содержание   кислорода   в   газоходе   равно   3,5 %;   содержание трехатомных газов  –  14,17 %.

Решение.    Избыток    воздуха    в    газоходе    при   известной концентрации кислорода определяется по формуле

α = 21/(21 – О2),

где O2 — содержание кислорода в продуктах сгорания,   %.

При известном содержании RO2 в газовом потоке значение α находят по формуле

,

где    — максимальное содержание трехатомных   газов в продуктах сгорания топлива при α = 1,0.

1. Определяем избыток воздуха по кислороду:

α = 21/(21 - 3,5) = 1,20.

2. Определяем избыток воздуха по RO2. В соответствии с табл. 3 приложения для экибастузского угля (№ 9) максимальное содержание  = 0,84 м3/кг, теоретический объем газов Vг0 = = 4,94  м3/кг. В  процентном  отношении =   =  (0,84/4,94)  100 = 17,0 %, тогда α = 17,0/14,17 = 1,20.

2.7. Для кузнецкого угля марки CC (см. пример 2.4) определить   плотность   продуктов   сгорания   при    температуре г = = 850 °C и избытке воздуха α = 1,2, а также концентрацию золовых частиц μзл при доле уноса аун = 0,95.

Решение. Суммарный объем продуктов сгорания при нормальных условиях   Vг0 = 6,92 м3/кг.

Для избытка воздуха  α = 1,2

Vг = 6,92 + 1,0161 (1,2 - 1,0)  6,42 = 8,2 м3/кг,

где   V 0 = 6,42 м3/кг (см. пример 2.1).

Масса продуктов сгорания на 1 кг топлива по (30)

Gг = 1 –  + 1,306  1,2  6,42 + 10,94 кг/кг .

Плотность газов при нормальных условиях (0 °С и 
760 мм рт. ст.) составляет  г0 = Gг /Vг = 10,94/8,2 = 1,33 кг/м3.

Плотность  газов в реальных условиях

кг/м3 .

Расчетная концентрация золовых частиц в потоке газов составляет по (33)

μзл = кг/кг .

2.8. Определить размеры коробов уходящих газов после парового котла, сжигающего сернистый мазут (см. приложение, табл. 1, топливо № 19). Расход мазута Вм = 8,3 кг/с, температура уходящих газов ух = 150 °С при избытке воздуха αух = 1,18. Принять скорость уходящих газов wг = 10 м/с, соотношение сторон газохода 1:4, количество коробов 2.

Решение. 1. Определяем в соответствии с (29) объем продуктов сгорания на 1 кг топлива:

Vг = 11,27 + 1,0161 (1,18 - 1)10,45 = 13,18 м3 / кг.

2. Секундный расход уходящих газов:

Vc = Vг Bм  м3/с .

3. Необходимое сечение одного газохода

Fг =м2  .

4. В соответствии с соотношением сторон 1:4  принимаем ширину газохода b = 4h. Тогда сечение газохода   Fr = hb = 4h2.   При этом   м;  b  = 4 - 1,45 = 5,80 м .

Задачи

2.4. Определить, насколько объем газов за пароперегревателем превосходит объем воздуха, поступающего через горелки, в паровом котле с избытком воздуха за топочной камерой 1,20, присосами воздуха в ней 0,05, в пылесистеме 0,04 и присосами воздуха в пароперегревателе 0,03. Топливо — промпродукт каменных углей марки Г (см. приложение, табл. 1, топливо № 7).

2.5. Определить состав продуктов сгорания в уходящих газах (, , , Vг0, Vг) при сжигании донецкого угля марки Д (см. приложение, табл. 1, топливо № 1) при α = 1 и избытке воздуха в уходящих газах αух = 1,35.

2.6. Как изменится состав продуктов сгорания в уходящих газах (данные — см. задачу 2.5) при изменении W р с 13 до 18 и 23 %?

2.7. Как изменится соотношение объемов воздуха через горелку и продуктов сгорания за пароперегревателем для условий задачи 2.4 при работе котла под наддувом?

2.8. Определить теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания при разомкнутой схеме сушки назаровского бурого угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 15). Принять влажность пыли 15,0 %.

2.9. Определить необходимое сечение канала горячего воздуха при температуре 300 °С, избыточном давлении в газоходе 3000 Па для котла, сжигающего 23,8 кг/с нерюнгринского угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 16). При решении задачи принять: скорость воздуха 15 м/с, количество газоходов 2, форма — круглая (1-й вариант) и прямоугольная с соотношением сторон 2:1 (2-й вариант); отношение объема воздуха к теоретически необходимому β = 1,16 и барометрическое давление 750 мм рт. ст. (99 990 Па).

2.10. Определить объем воздуха для горения и объем продуктов сгорания в топке при сжигании эстонских сланцев (см. приложение, табл. 1, топливо № 17). Избыток воздуха в топке принять α = 1,3; сжигание — камерное.

2.11. Как изменится объем и объемные доли трехатомных газов и водяных паров, если при сжигании челябинского бурого угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 12) избыток воздуха увеличить с 1,2  до 1,3?

2.3. Энтальпии  воздуха и  продуктов сгорания

Энтальпия теоретически необходимых объемов воздуха и продуктов сгорания, кДж/кг, при расчетной температуре :

;                                   (34)

,        (35)

где (с)в, , ,  — энтальпия 1 м3 влажного воздуха, диоксида углерода, азота, водяных паров, кДж/м3, при температуре ,°С; определяется по табл. 6 приложения.

Энтальпия продуктов сгорания при избытке воздуха α > 1:

Нг =  Н г0  +  (α - 1) + Нзл.	                             (36)

Здесь Нзл — энтальпия золы, кДж/кг.

,

где аун - доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания;  (с)зл — энтальпия 1 кг золы при температуре , кДж/кг, определяется по табл. 6 приложения.

При приведенном значении уноса золы из топки аун Ап < 1,4 значением Нзл можно пренебречь.

Энтальпия газов при наличии рециркуляции

Нг.рц = Нг + r Нг.отб ,                                       (37)

где Нг и Нг.отб — энтальпии газов основного потока и рециркулируемых газов, определенные при температурах в рассчитываемом сечении газохода.

Примеры

2.9. Определить энтальпии продуктов сгорания в точках смешения: в топке (при  = 1700 °С, α = 1,1) и перед промежуточным перегревателем ( = 850 °С, α = 1,16) при рециркуляции газов. Принять температуру в месте отбора газов на рециркуляцию отб = 390 °С; αот6 = 1,2; rрц = 0,15; топливо — мазут (см. приложение, табл.  1, топливо № 19).

Решение. По табл. 3 приложения находим теоретические энтальпии газов и воздуха для данного топлива при температурах газов 1700, 850 и 390 °С.

По формуле (36) энтальпия газов при избытке воздуха α > 1 составит:

при α = 1,1  и  = 1700 °С

Нг = 31 522,5 + (1,1 - 1) 26 814 = 34 204 кДж/кг;

при α = 1,16 и  = 850 °С

Нг = 14595 + (1,16 - 1) 12 609,5 = 16 613 кДж/кг;

при α =1,20 и  = 390 °С

Нг = 6303 + (1,20 - 1) 5512,2 = 7405 кДж/кг.

Энтальпии газов в точках смешения находим по формуле   (37):

в топке

Нг.рц = 34 204 + 0,15 – 7 405 = 35 315 кДж/кг;

в газоходе  перед промежуточным нагревателем

Нг.рц = 16 613 + 0,15 – 7 405 = 17 724 кДж/кг.

2.10. Насколько изменится энтальпия продуктов сгорания экибастузского угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 9) на 1 кг   топлива  и  в  единицу  времени  при  температуре 1250 °С, α = 1,20, если влажность его увеличится с 6,5 до 14,0 %, а зольность с 36,9 до 45,0 %?

При решении принять: аун по табл. 8 приложения, исходный расход топлива – 25 кг/с. КПД котла снизится при увеличении влажности и зольности на 0,5 % (с 92 до 91,5 %), расход топлива обратно пропорционален изменению низшей теплоты сгорания.

Решение. Элементный состав экибастузского угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 9) следующий: W p = 6,5 %; A р = = 36,9 %; S p = 0,7 %; С р = 44,8 %; H р = 3,0 %; N p = 0,8 %; О р = = 7,3 %. Низшая теплота сгорания 17 380 кДж/кг.

Пересчет  элементного состава на новую рабочую влажность 
W p2 = 14,0 % и новую рабочую зольность A p2 = 45,0 % производится с помощью множителя

K2.

Новый элементный состав следующий: S p2 = 0,50 %; С p2 = = 32,45 %;  H p2 = 2,15 %;   N p2 = 0,60 %;   О р2 =  5,3 %;   A p2 = = 45,0 %; W p2  = 14,0 %.

Новая низшая теплота сгорания составляет

= (17 380 + 25,1  6,5) 0,724 – 25,1  14,0 = 12 350 кДж/кг.

1. Определяем энтальпию для исходного топлива. По табл. 3 и 6 приложения находим для исходного топлива теоретическую энтальпию газов и воздуха при  = 1250 °С и энтальпию золы. Они равны:  = 9888 кДж/кг;  = 8360 кДж/кг; Нзл = = 1283 кДж/кг.

При избытке воздуха  α = 1,20 по  (36)

Нг = 9888 + (1,20 - 1) 8360 + 1283  0,95 = 12 010 кДж/кг.

2. Определяем энтальпию продуктов сгорания для экибастузского угля с W p2 = 14,0 % и A p2 = 45,0 %. В соответствии с новым элементным составом определяем теоретические объемы воздуха и газов (см. п. 2.1): V 0 = 3,32 м3/кг;  = 0,61 м3/кг;  = = 0,47 м3/кг;  = 2,63 м3/кг.

Теоретические энтальпии газов и воздуха по (34) и (35) при  = 1250 °С равны:

Hв 0 = 1833,8   3,32 = 6088,0 кДж/кг;

Hг0 = 2846,7  0,61 + 1774,95  2,63 +2238,0  0,47 = 7 456 кДж/кг.

Значения (с)в , , ,  приняты по табл. 6 приложения.

При  избытке воздуха  α = 1,20  энтальпия газов по  (36)

Hг = 7456 + (1,20 - 1) 6088,0 + 12830,95 = 9222 кДж/кг.

3. Определяем новый расход топлива при сохранении тепловой мощности котла:

B2 = B1 кг/с .

Изменение энтальпии газов на  1 кг сожженного топлива  составляет

Нг1 / Нг2 = 12 010 / 9222 = 1,30.

Изменение энтальпии потока газов в единицу времени равно

.

2.11. Назаровский бурый уголь (см. приложение, табл. 1, топливо № 15) сжигается с твердым  шлакоудалением при αт = 1,2,   = 1200 °С. Как изменится температура продуктов сгорания на выходе из топки, если в верхнюю часть топки   введены    газы  рециркуляции?    Коэффициент   рециркуляции r = 0,15, температура газов рециркуляции г.рц = 390 °С; αотб = 1,25.

Решение. 1. Определяем по табл. 3 приложения энтальпии газов и воздуха при температурах 1200 и 390 °С:

при г  = 1200 °С

Нг0 = 8546 кДж/кг; НВ0 = 6351 кДж/кг;

при г = 390 °С

Нг0 = 2506 кДж/кг;  НВ0 = 1910 кДж/кг.

2. Определяем энтальпию газов при  = 1200 и 390 °С по (36):

при  = 1200 °С и α = 1,2

Нг = 9816 кДж/кг;

при  = 390 °С и α = 1,25

Нг = 2983 кДж/кг.

3. Определяем энтальпию газов в точке смешения по (37):

Нг.рц = 9816 + 0,15  2983 = 10263 кДж/кг.

Избыток воздуха в газовом потоке после смешения

αсм = αт + (αрц  –  αт) r = 1,2 + (1,25 - 1,2) 0,15 = 1,207.

4. Определяем температуру газов после ввода рециркуляции газов. Для этого находим энтальпию смеси при αсм = 1,207 в интервале температур 1200 – 1000 °C по формуле

Нг.см  =  [Нг0 + (αсм – 1) НВ0] (1 + r).

При  1200 °С

Нг.см =  [8546 + (1,207 – 1) 6351 ](1 + 0,15) = 11 343 кДж/кг;

при  1000 °С

Нг.см = [6970 + (1,207 – 1) 5206](1 + 0,15) = 9258 кДж/кг.

Интерполируя, получаем температуру газов на выходе из топки после рециркуляции газов:

°С.

Таким образом, температура газов за топкой снизилась на

Δ= 1200 – 1096,4 = 103,6 °С.

2.12. Насколько изменится энтальпия уходящих газов при сжигании природного газа (см. приложение, табл. 2, топливо № 5), если избыток воздуха за топочной камерой снизить с 1,10 до 1,05? Принять присосы воздуха в газовом тракте (от выхода из топки до выхода из воздухоподогревателя) Δαпрс = 0,15, температуру уходящих газов 120 °С.

Решение. В соответствии с заданием, избыток воздуха в уходящих газах снизится с

= αт + Δαпрс = 1,10 + 0,15 =1,25 до αух = 1,20.

По табл. 4 приложения при  = 200 °С энтальпия теоретического расхода воздуха и продуктов сгорания равна для данного топлива: = 2566 кДж/м3,  = 3010 кДж/м3.

1. Определяем энтальпию газов при αух = 1,25 и температуре 200 °C:

Нг200 =  +(α – 1) = 3010 + (1,25 - 1) 2566 =

= 3651,5 кДж/м3.

При температуре уходящих газов  120 °С

Нг120 = Нг200 = 3651,5 = 2190,9 кДж/м3.

2. Энтальпия газов при αух = 1,20 и температуре  200 °С равна

Нг200 = 3010 + (1,20 - 1) 2566 = 3523,2 кДж/м3.

При температуре уходящих  газов   120 °С

Нг120 = 3523,2  = 2113,9 кДж/м3.

Таким  образом,   понижение   избытка   воздуха  за  топкой  на Δα = 0,05 уменьшает энтальпию уходящих газов на 77 кДж/м3 (примерно на 3,5 %).

Задачи

2.12. Определить энтальпию теоретически необходимого объема воздуха при сжигании 1 кг АШ (см. приложение, табл. 1, топливо № 5) и 1 кг назаровского бурого угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 15) при температуре 350 °С и сопоставить их одновременно с соотношением теплот сгорания этих топлив.

2.13. Как изменится энтальпия продуктов сгорания уходящих газов при сжигании ангренского угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 13), если его влажность увеличить с 34,5 до 45 %? Температуру уходящих газов принять  равной 160 °С, αух = 1,4.

2.14. Как изменится энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки при сжигании назаровского бурого угля (см. приложение, табл. 1, топливо № 15), если замкнутую схему сушки заменить  на  разомкнутую  с  влажностью  W пл  =  13 %?  Принять  = 1100 °С, αт = 1,20.

2.15. Насколько изменит удельную энтальпию и температуру газов в поворотной камере котла присос холодного воздуха в количестве αпрс = 0,1 при tх.в = 20 °С? Принять избыток воздуха в газовом потоке до поворотной камеры п.к = 1,13, температуру газов 850 °С, топливо — экибастузский уголь (см. приложение, табл. 1, топливо № 9).

3. ТЕПЛОВОЙ   БАЛАНС   И   КПД   
ПАРОВОГО  КОТЛА

3.1. Тепловой   баланс  парового  котла

Тепловой баланс парового котла определяется равенством

Qнр + Qв.внш  +  Qтл  +  Qф  -  Qк  +  Qх.в  =

= Qпол + Q3  +  Q4  +  Q5  + Q6  + Hух ,                         (38)

где — низшая теплота сгорания рабочей массы, кДж/кг; Qв.внш  — теплота воздуха,  подогретого  вне  котла,  кДж/кг,  равная Qв.внш =;   β— отношение количества воздуха на входе в котел к теоретически необходимому; ,  — энтальпии теоретически необходимого объема воздуха при температурах воздуха на входе в котел и холодного воздуха, кДж/кг; Qтл — физическая теплота топлива, кДж/кг, равная произведению его теплоемкости стл на температуру топлива tтл (стл принимается по табл. 7 приложения); Qф — теплота, вносимая в котел при сжигании мазута с паровым дутьем, кДж/кг, Qф = Gф(hф – 2512); Gф и hф — расход и энтальпия пара, идущего на распыл мазута в форсунках, кг/кг и кДж/кг; Qк — теплота, затраченная на разложение карбонатов сланцев, кДж/кг,  Qк = 40,6(CO2); Qх.в — теплота холодного воздуха, соответствующая объему уходящих газов, кДж/кг, Qх.в = αух;  αух  — избыток воздуха в уходящих газах; Qпол — удельная теплота, полезно воспринятая рабочей средой в котле, кДж/кг; Q3 – Q6 — потери теплоты соответственно с химическим и механическим недожогом, на наружное охлаждение и с теплотой шлака (золы), кДж/кг; Нух — энтальпия уходящих газов, кДж/кг. В тепловом балансе парового котла выделяют располагаемую теплоту поступающего в топку топлива, включая теплоту его сгорания со всеми сопутствующими дополнительными источниками теплоты:

.                                         (39)

При сжигании газа составляющие теплового баланса относятся к 1 м3 газового топлива.

Удельное полезное тепловосприятие котла, кДж/кг,

Qпол = Qп.к / B,                                       (40)

где   В — расход   топлива,   кг/с; Qп.к — теплота,   воспринятая рабочей средой в паровом котле, кДж/с,

Qп.к = Dпе (hпе –  hп.в) + Dпр (h – hп.в) +

+ Dп.пе (– ) + Dн.п (h – hп.в) ,                     (41)

где Dпе — паропроизводительность котла, кг/с; hпе, hп.в, h, h" — энтальпии соответственно перегретого пара, питательной и продувочной (кипящей) воды и насыщенного пара, кДж/кг; Dп.пе — расход пара через промежуточный перегреватель, кг/с; ,  — энтальпия пара до и после промперегревателя, кДж/кг; Dпр — расход воды на продувку, кг/с; Dн.п — расход насыщенного пара, кг/с.

При наличии впрыска воды в промежуточный перегреватель для регулирования перегрева пара формула (41) принимает вид

Qп.к = (Dп.пе - Dвпр) ( - ) + Dвпр ( -  hвпр) +

+ Dпе (h пе - hп.в)  + Dпр (h  -  hп.в) ,

где Dвпр и hвпр — расход воды  на  впрыск в промежуточный перегреватель, кг/с, и ее энтальпия, кДж/кг.

Примеры

3.1. Составить тепловой баланс барабанного парового котла производительностью 186,11 кг/с, имеющего следующие параметры пара:

Температура  перегретого пара				        545 / 545 °С

Температура  питательной  воды				        250 °С

Давление свежего  пара  на  выходе			        13,7 МПа

Давление  питательной  воды 				        16,2 МПа

Расход  пара  через  промежуточный  перегреватель	        163,89 кг/с

Температура пара на входе в промежуточный перегреватель         333 °С

Давление пара после промежуточного перегревателя 	        2,44 МПа

Давление пара на входе в  промежуточный  перегреватель	        2,66 МПа

Топливо — сушонка березовского угля: Qнсуш = 21 298 кДж/кг и влажность  W суш = 13,0 %.

При проведении расчетов принять: температуры воздуха перед котлом   и  после калориферов tх.в = 30 °С ( = 223,6 кДж/кг) и   = 55 °С ( = 409,9 кДж/кг); избыток воздуха на входе в калориферы β = 1,198; температуру топлива после сушки 85 °С; температуру уходящих газов 120 oС (Hух = 1256,0 кДж/кг); температуру газов при отборе на сушку 386 °С (Нот6 = 4001,3 кДж/кг); долю отбора газов на сушку 0,34; долю уноса золы аун = 0,5 при зольности А р = 4,8 %; температуру шлаков  tшл = 1430 °C    (с)шл  = 1637,0 кДж/кг); избыток воздуха в уходящих газах 1,231; впрыск в промежуточный перегреватель отсутствует.

Решение. 1. Определяем удельное количество теплоты, воспринятой рабочей средой в котле. Энтальпия перегретого пара и питательной воды при заданных температурах и давлениях принимается по термодинамическим таблицам воды и водяного пара: hпе = 3449,1 кДж/кг; hп.в = 1086,5 кДж/кг.

Энтальпия пара до и после промежуточного перегревателя:  = 3083,6 кДж/кг;  = 3563,0 кДж/кг. Тогда

Qп.к = 186,11 (3449,1 – 1086,5) + 163,89 (3563,0 – 3083,6) =

= 518 270 кДж/с.

Продувка воды из барабана незначительна (менее 0,5 %), и ее теплотой можно пренебречь.

2. Определяем   располагаемую   теплоту   топлива   по   (39). Дополнительные источники  теплоты

Qв.внш = 1,198 (409,9 – 223,6) = 223,2 кДж/кг.

Теплоемкость топлива находится по зависимости

,

где   стлс — теплоемкость   сухого   топлива,  определяемая    по табл. 7 приложения,

кДж/(кг  К).

В итоге

= 21 298 + 223,2 + 1,615  85 = 21 658 кДж/кг.

3. В соответствии с табл. 8 приложения и опытом сжигания углей определяем тепловые потери Q3 – Q5: q3 = 0,0; q4 = 0,3 %; q5 = 0,3 %. Тогда  Q3 = 0;   Q4 = q4 / 100  =  21 658  0,3 / 100  =  = 65,0 кДж/кг;  Q5 = q5 / 100 = 21 658  0,3 / 100 = 65,0 кДж/кг.

4. Определяем потери теплоты с уходящими газами. Так как применяется разомкнутая схема сушки топлива, то эти потери складываются из теплоты газов, покидающих котел, и теплоты доли газов в месте отбора на сушку:

Q2 = Hух (1 – rотб) + Hотб rотб ;

Q2 = 1256,0 (1 - 0,34) + 4001,3  0,34 = 2189,4 кДж/кг.

5. Потери теплоты с физической теплотой шлаков (см. п. 3.2)

Q6 шл =  = 78,6 кДж/кг.

6. Теплота холодного воздуха

Qх.в = 1,231  223,6 = 275,0 кДж/кг.

Таким образом, в соответствии с равенством (38) тепловой баланс имеет вид

21 658 + 275,0 = + 0 + 65,0 + 65,0 + 78,6 + 2189,4.

7. Расход топлива   В = 518 270 / (21 933 – 2 398) = 26,5 кг/с.

3.2. Определить, насколько изменится располагаемая теплота жидкого топлива при увеличении предварительного подогрева воздуха в калорифере с 40 до 100 °С. Отношение количества воздуха на входе в котел к теоретическому β = 1,18; энтальпия теоретически необходимого объема воздуха при 100 °C   = = 1390 кДж/кг.

Решение.  Из (39) следует,  что

- = Qв.внш2 – Qв.внш1 = ΔQв.внш .

В то же время

Энтальпия теоретически необходимого воздуха при 40 °С равна

= 1390  0,4 = 556 кДж/кг.

В соответствии с этим изменение располагаемой теплоты топлива составляет

- = 1,18 (1390 - 556) = 984 кДж/кг.

3.3. Определить, насколько изменится располагаемая теплота    мазута   при   увеличении  его  подогрева с  tтл1 = 80 °C до  tтл2 =  = 150 °C.

Решение. Аналогично примеру 3.2  Δ = Qтл2 – Qтл1. Теплота поступающего в горелку мазута

Qтл = стл tтл ,

где теплоемкость мазута по табл. 7 приложения определяется по формуле

стл = 1,737 + 0,00251tтл .

Тогда  Δ = 1,737 (150 - 80) + 0,00251 (1502 - 802) = = 162,1 кДж/кг. При значении  = 39  103 кДж/кг доля Δ  составит 0,00415, или  0,415 %.

3.4. Определить, насколько изменится располагаемая теплота мазута при использовании для распыла мазута пара в количестве 0,15 кг пара на 1 кг мазута. Принять давление пара 1,6 МПа, температуру пара 300 °С.

Решение. Изменение располагаемой теплоты мазута

Δ= Qф = Gф (hф - 2512).

При р = 1,6 МПа  и  t = 300 °С  hф = 3036 кДж/кг. При этом

Δ = 0,15 (3036 - 2512) = 78,6 кДж/кг.

3.5. Определить, насколько изменится расход топлива на барабанном котле при включении продувки воды из барабана в количестве 2,5 % и сохранении полезной теплопроизводительности котла. Параметры пара и воды и их расходы принять согласно примеру 3.1.

Решение. При отсутствии продувки Qпол = Qп.к1 / B1 = = 518 270 / 26,5 = 19 557 кДж/кг при расходе топлива В1 = = 26,5 кг/с.

При наличии продувки потери теплоты с продуваемой водой равны Qпр = Dпр (h - hп.в). При давлении в барабане 15,4 МПа  h = = 1627,6 кДж/кг.

В соответствии с формулой (41) при продувке 2,5 %

Qп.к2 = 186,11(3449,1 - 1086,5) +163,89 (3563,0 - 3086,6) + +186,11(1627,6 - 1086,5) = 520 790 кДж/с.

Расход топлива В2 = 520 790 / 19 557,4 = 26,63 кг/с.

Увеличение расхода топлива составляет ΔB/B1 = (26,63 – 
– 26,5)/26,5 = 0,00486, или 0,486 %.

3.6. Определить располагаемую теплоту эстонских сланцев (см. приложение, табл. 1, топливо № 17) при температуре топлива 20 °С, холодного воздуха 30 °С, при температуре предварительного подогрева воздуха tB = 50 °С, при отношении количества воздуха на входе в воздухоподогреватель к теоретически необходимому β = 1,35 и замкнутой сушке топлива.

Решение. В соответствии с табл. 1 приложения низшая теплота сгорания эстонских сланцев 9000 кДж/кг. По табл. 3 приложения

= 96,15 кДж/кг,  = 160,25 кДж/кг.

1. Определяем теплоту подогрева воздуха

Qв.внш = 1,35(160,25 - 96,15) = 86,5 кДж/кг.

2. Определяем физическую теплоту топлива. По табл. 7 приложения:

= 1,0636 кДж/(кг  °C);

cтл = 4,1868 + l,0636= l,438 кДж/(кг  °С);

Qтл = 1,438  20 = 28,8 кДж/кг.

3. Определяем потери теплоты от разложения карбонатов:

Qк = 40,6(CO2).

По табл. 1 приложения для эстонских сланцев (СО2)=16,7 %. Тогда

Qк = 40,6 16,7 = 678 кДж/кг.

4. Определяем   по (39):

= 9000 + 86,5 + 28,8 - 678 = 8437 кДж/кг.

Задачи

3.1. Определить располагаемую теплоту донецкого угля марки Г (отсевы) (см. приложение, табл. 1, топливо № 2) при температуре холодного воздуха 30 °С, температуре предварительного подогрева воздуха 50 °С. Отношение количества воздуха на входе в котел к теоретически необходимому β = 1,35, сушка топлива — замкнутая, физической теплотой топлива пренебречь.

3.2. Насколько меняется  бурого угля Челябинского месторождения (см. приложение, табл. 1, топливо № 12) при изменении температуры предварительного подогрева воздуха с 40 до 80 °С? При решении задачи принять β = 1,22.

3.3. Определить тепловосприятие котла Qпол при наличии отбора пара на собственные нужды. Расход пара на собственные нужды принять из промежуточного пароперегревателя в количестве 40 кг/с с параметрами tпе = 450 °C,  p = 2,55 МПа. Принять параметры и расходы свежего пара по примеру 3.1, при этом расход пара на входе в промежуточный перегреватель увеличить с 163,9 до 203,9 кг/с.

3.4. Определить располагаемую теплоту фрезерного торфа (см. приложение, табл. 1, топливо № 18), а также энтальпию уходящих газов при изменении влажности W p с 50 до 40 %. Принять: температуру холодного воздуха 30 °С, температуру предварительного подогрева воздуха на входе в воздухоподогреватель 50 °С; отношение расхода воздуха на входе в воздухоподогреватель к теоретически необходимому β = 1,25; избыток воздуха за котлом αyx = l,40; температуру уходящих газов уx = = 150 °С; температуру топлива принять 20 °С.

3.2. Определение  КПД   парового   котла

Коэффициент полезного действия парового котла определяется по формуле

ηк  = 100 - q2 - q3 - q4 - q5 - q6,                            (42)

где q2 — потеря теплоты с уходящими газами,   %,

.                     (43)

При разомкнутой схеме сушки  формула (43) принимает вид

,                (44)

где r и  Hотб — доля отбора газов на сушку топлива и их энтальпия в месте отбора, кДж/кг.

При разомкнутой схеме сушки все данные о топливе относят к подсушенному топливу (сушонке), в том числе  и . Потери теплоты с химическим q3, механическим q4 недожогом и на наружное охлаждение q5,  %, принимаются по табл. 8 приложения.

Потеря теплоты со шлаком,  %, определяется по формуле

,                                    (45)

где aшл = 1— аун , аун — доля уноса золы с продуктами сгорания, определяемая по табл. 9 приложения; (с)шл — энтальпия шлака, кДж/кг, принимаемая по табл. 6 приложения.

Температура шлака шл при твердом шлакоудалении принимается равной 600 °С; при жидком шлакоудалении — tн.ж  либо при отсутствии данных — t3 + 100 °C, последние принимаются по   [1].

Полный расход топлива определяется зависимостью

.                                         (46)

Расчетный расход топлива определяется с учетом механической неполноты горения

Bp = B(1 – 0,01q4).

При разомкнутой схеме сушки расход топлива определяется по подсушенному топливу Всуш. Для определения расхода сырого топлива производится пересчет по формуле

,

где W суш — влажность подсушенного топлива на рабочую массу,  %.

Коэффициент полезного действия   находится по  (42) с увеличением значения q4 на потерю теплоты с уносом пыли после золоуловителей.

Примеры

3.7. Для условий примера 3.1 определить КПД котла и расход топлива.

Решение. 1. Определяем КПД котла.  Потери q3 = 0; q4 = = 0,3 %; q5 = 0,3 % принимаем из примера 3.1.

По формуле (44) потеря  теплоты с уходящими газам составит

По формуле (45) потери теплоты со шлаками составляют

.

КПД парового котла  равен

ηк = 100 - (8,81 + 0,0 + 0,3 + 0,3 + 0,18) = 90,41 %.

2. Определяем расход подсушенного топлива (по примеру 3.1 Qп.к =  518 270 кДж/с):

кг/с.

3. Расход сырого топлива на котел (при   W р = 33,0 %)

.

3.8. Сопоставить расходы топлива при сжигании его в котле с разомкнутой схемой сушки и без нее. Расход топлива при разомкнутой схеме сушки топлива принять по примеру 3.7. Исходные данные рабочей массы влажного топлива и условия его сжигания принять следующими: влажность топлива W р = 33,0 %; избыток воздуха и его температуру на входе в калорифер β = = 1,22 и tх.в = 30 °С; tв = 55 °С; избыток воздуха в уходящих газах αух = 1,26; температуру уходящих газов ух = 150 °С; теплоту сгорания  =  15 825 кДж/кг;  = 0,84 м3/кг; V 0 = 4,34 м3/кг; = 3,43 м3/кг; = 0,82 м3/кг.

Решение.   Ниже  приводится  определение  расхода  топлива при замкнутой схеме сушки.

1. Определяем энтальпию газов при температурах 100 и 200 °С. В соответствии с формулами (34) и (35) находим теоретические энтальпии газов и воздуха при  = 100 и 200 °С и по формуле (36) определяем энтальпии газов для этих температур при αух = 1,26 (табл. 2).

Таблица 2

| Температура, С | , кДж/кг | , кДж/кг | , кДж/кг | , кДж/кг | , кДж/кг | , при  = 1,26 кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 200 | 142,8 300,3 | 445,2 851,8 | 124,0 250,5 | 712,0 1442,6 | 573,8 1154,9 | 861,2 1742,9 |

При  температуре ух = 150 °С Hух = 0,5(Hг100 + Нг200) = = 1307,1 кДж/кг.

2. Определяем   располагаемую   теплоту топлива.   Теплота подогрева воздуха вне котла  (см. п. 3.1)

Qв.внш = 1,22 (315,6 - 172,1) = 175,1 кДж/кг.

Принимаем расчетную температуру сырого топлива tтл = 0 °С, поэтому  Qтл = 0.   Тогда

= 15 825 + 0 + 175,1 =   16 000 кДж/кг.

3. Определяем   потери   теплоты   и   КПД   котла.   Находим потери с уходящими газами  по  (43):

% .

Другие потери находим с использованием табл. 8 приложения: q3 = 0;  q4 = 0,5 %;  q5 = 0,26 %.  При аун = 0,95

ашл = 0,05 и q6 = 0,05 560  4,8/16000,1 = 8  10-3  %.

ηк = 100 – (6,75 + 0,0 + 0,5 + 0,26 + 0,008) = 92,48 %.

4. Полный расход топлива на котле при замкнутой схеме сушки по (46) равен

кг/с.

При  разомкнутой   схеме   сушки  топлива  (см. пример  3.7)  расход  топлива  В = 34,41 кг/с.

3.9. Определить, как будут различаться КПД (см. приложение,   табл. 1,   топливо   № 4)   и   расходы   топлива   при сжигании   тощего   угля   в   паровых   котлах   при   газоплотном исполнении и с обычными экранами топки и газоходов при уравновешенной  тяге.   Принять  для  обоих  вариантов  одинаковыми:   ух = 130 °С;   tх.в = 30 °С;  tх.в = 40 °С;   присосы   в    пылесистеме   Δαпл = 0,1,  то же  в  воздухоподогревателе  Δαвп = 0,06; шлакоудаление — жидкое; параметры и расход пара взять из примера 3.1. Избытки воздуха в уходящих газах: αух = 1,26 — при газоплотном исполнении; αух = 1,34 — при уравновешенной тяге.

Решение.

Котел в газоплотном исполнении

1. Определяем располагаемую теплоту топлива. Принимаем расчетную температуру сырого топлива tтл = 0 °С, поэтому Qтл = = 0. Отношение количества воздуха на входе в котел к теоретическому определяется зависимостью β = 1,20 - 0,0 - 0,1 + 0,06 = = 1,16. Энтальпии воздуха принимаем по табл. 3 приложения при температурах 30 и 40 °C. Они равны  = 249,3 и  = = 332,4 кДж/кг. При этом Qв.внш = 1,16 (332,4 – 249,3) = = 96,4 кДж/кг. Тогда  = 23 400 + 0 +  96,4 = 23 496 кДж/кг.

2. Определяем потери теплоты в котле. В соответствии с табл. 9 приложения потери теплоты q3 = 0, q4 = 1,5 % , q5 = 0,26 %, αшл = 0,2.  Доля   уноса   золы аун = 0,8.   Температура   шлаков  по  [1]   tшл = 1400 °С,   тогда   их   энтальпия   (с)щд = 1583 кДж/кr (см.  табл. 6 приложения)

В соответствии с табл. 3 приложения для данного топлива при ух =  130 °С  = 1201 кДж/кг;  = 1080 кДж/кг. При избытке воздуха  αух = 1,26  по  (36)

Нух = 1201 + (1,26 - 1) 1080 = 1482 кДж/кг .

По (43)

.

4. КПД по (40) равен

ηк = 100 - (4,90 + 0 + l,5 + 0,26 + 0,34) = 93,0 %.

Полный расход топлива по (44) равен

кг/с.

Значение Qп.к принято по примеру  3.1.

Котел с уравновешенной тягой

1. Потери теплоты составляют: q3 = 0,0 % ;  q4 = 1,5 %;  q5 = = 0,26 %; q6 шл = 0,34 %.

2. Энтальпия  Hух = 1201 + (1,34 - 1,0) 1080 = 1568 кДж/кг.

3. Потери с уходящими газами составляют

.

4. ηк = 100 - (5,17 + 0,0 +1,5 + 0,26 + 0,34) = 92,73 %.

5. кг/с.

При выполнении расчета следует иметь в виду, что в газоплотных котлах, в том числе при работе под наддувом, присосы в воздухоподогревателях остаются такими же, как и в котлах с уравновешенной тягой.

Таким образом, в газоплотном котле КПД выше на 0,27 % и соответственно меньше расход топлива.

3.10. Насколько уменьшится расход условного топлива при сжигании в газоплотном котле (см. пример 3.9) газообразного топлива (см. приложение, табл. 2 топливо № 8)? Принять избыток воздуха за топкой αт = 1,05, присос воздуха в воздухоподогреватель равным 0,06, температуру холодного воздуха и на входе в котел tх.в = tв = 30 °С, температуру уходящих газов 120 °С.

Решение. В соответствии с табл. 8 приложения для газообразного топлива q3 = 0,5 %; q4 = 0; q5 = 0,26 %. Топливо беззольное, потери с физическим теплом шлаков отсутствуют.

1. Определяем располагаемую теплоту топлива. Принимаем расчетную температуру топлива tтл = 0. В связи с отсутствием предварительного подогрева воздуха Qв.внш = 0. По табл. 2 приложения  = 37 560 кДж/м3.

Располагаемая теплота топлива [см.  формулу (39)]:

= 37 560 + 0 + 0 = 37 560 кДж/м3.

2. Определяем потерю теплоты с уходящими газами. По табл. 4, 5 приложения для данного природного газа при  = = 120 C теоретические энтальпии воздуха и продуктов сгорания равны  = 1583 кДж/м3 и  = 1854 кДж/м3 , теоретическая энтальпия воздуха при температуре 30 С  = 395,7 кДж/м3.

Избыток  воздуха  в уходящих  газах равен  αуx = αт + Δαвп = = 1,05 + 0,06 = 1,11.	При избытке воздуха αух = 1,11

Нух = 1854 + (1,11 - 1,0) 1583 = 2028 кДж/м3.

По формуле (43)

.

3. Определяем КПД:

ηк = 100 – (4,23 + 0,5 + 0,0 + 0,26 + 0,0) = 95,0 %.

4. Определяем по (46) полный расход топлива:

м3/с .

Значение  Qп.к принято  по примеру  3.1.

5. Определяем условный расход топлива. Условным называется топливо с низшей теплотворной способностью Qу.т  = = 29 308 кДж/кг:

Ву.т = В  кг/c  условного топлива.

Для сравнения: при сжигании в таком же котле тощего угля  (см. пример  3.9) Ву.т = 23,8  = 19,0 кг/с  условного  топлива,  т. е.  на  5,48 % больше.

Задачи

3.5. Насколько изменятся потери с уходящими газами для бурого угля Назаровского месторождения (см. приложение, табл. 1, топливо № 15) при изменении ух со 160 до 140 °С (за счет очистки поверхностей газового тракта)? Принять избыток воздуха в уходящих газах 1,26, температуру холодного воздуха 30 °С, температуру воздуха на входе в паровой котел 50 °C, относительный избыток воздуха на входе в паровой котел β = 1,22 потери теплоты с механическим недожогом q4 = 0,5 %.

3.6. Определить расход топлива для газоплотного котла производительностью 736,11 кг/с при следующих параметрах пара:

Температура перегретого пара				      545/545 °C

Температура питательной  воды				      270 °С

Давление свежего пара  на выходе			      25,02 MПа

Давление  питательной  воды				      30,41 MПа

Расход  пара  через  промежуточный  перегреватель	      605,56 кг/c

Температура пара на входе в промежуточный перегреватель	      295 °С

Давление  пара  после промежуточного  перегревателя	      3,92 МПа

Давление пара на входе в промежуточный перегреватель	      4,17 МПа

Топливо — природный газ (см. приложение, табл.  2, топливо № 7)

При  проведении  расчетов принимать следующие параметры:

Температура  воздуха  перед паровым  котлом		30 °С

Предварительный  подогрев воздуха			отсутствует

Избыток  воздуха  на  выходе из парового котла		1,30

Температура  уходящих  газов				120 °С

Впрыск в промежуточный пароперегреватель		отсутствует

3.7. Определить потери q2 для топлив с различной  влажностью при одинаковой температуре уходящих газов ух = 140 °С и αух = 1,45; tх.в = 30 °С; tв = 30 °C;   tтл = 0 °С.   Принять   следующие    топлива    по   табл. 1 приложения:    AШ (№ 3),  кузнецкий CC  (№ 6), назаровский уголь (№ 15) и соответственно q4, равное 4;   1; 0,5 %,  аун = 0,95.

3.8. Определить потери q2 при сжигании в паровом котле экибастузского угля (см. приложение, табл. 1, № 9) при ух = = 140 °С и избытке воздуха на выходе из парового котла соответственно 1,20; 1,30; 1,40; 1,50. Принять tх.в = 30 °С, tв = 30 °C, q4 = 2 %, tтл = 0. Сопоставить изменение объемов газов (см. п. 2) и потерь q2.

Ответы к задачам

  - Ар = 6,3 %; Sр = 0,3 %;  Ср = 59,5 %;  Нр = 4,0 %; Nр = 0,55 %; Ор = = 19,35 %; W р = 10 %.

  - Сс = 41,12 %.

  - Sг = 0,26 % ;  Сг = 84,96 % ; Нг = 4,24 %; Nг = 0,90 %; Ог = 9,64 %.

  - Sр = 1,6 %;  Ср = 22 % ;  Нр = 3,1 % ; Nр = 0,1 % ; Ор = 3,7 % ; W р =  = 13 %;  (СО2) Ар = 40 % .

  - Ас = 24 % и сумма составляющих сухой массы равна 100 % .

  - Q= 12 362 кДж/кг .

  - Q = 31 066 кДж/кг .

  - х = 15,72 м3/кг; Q = 37 175 кДж/кг.

2.1. V 0 изменилось с 3,62 до 5,34 м3/кг.

2.2. V 0 изменилось с 5,30 до 4,94 м3/кг.

2.3. V 0 = 11,26 м3/кг.

2.4. ΔV = 0,655 м3/кг.

2.5. V= 0,90 м3/кг; V= 3,89 м3/кг; V= 0,62 м3/кг; V= 5,41 м3/кг; Vг = 7,156 м3/кг; V= 0,648 м3/кг.

2.6. При W р = 18 % V= 0,844 м3/кг; V= 3,658 м3/кг;  V= = 0,653 м3/кг; V= 5,155 м3/кг; Vг = 6,802 м3/кг; V= 0,679 м3/кг. При W р = = 23 % V= 0,793 м3/кг; V= 3,444 м3/кг;  V= 0,627 м3/кг; V=  = 4,864 м3/кг; Vг = 6,411 м3/кг; V= 0,652 м3/кг.

2.7. Расход газа за пароперегревателем изменился с 7,135 до 6,971 м3/кг. Расход воздуха через горелки увеличился с 6,48 до 6,753 м3/кг.

2.8. V 0 = 5,046 м3/кг  V= 5,637 м3/кг.

2.9. Сечение канала 10,289 м2; вариант 1. d = 3,62 м; вариант 2. а = 2,27 м, b = 4,54 м.

2.10. V 0 = 2,41 м3/кг; Vг = 3,585 м3/кг.

2.11. При  = 1,2 V= 0,68 м3/кг; r= 0,142 ; V= 0,571 м3/кг; r= = 0,119. При  = 1,3 V= 0,68 м3/кг; r= 0,132 ; V= 0,577 м3/кг; r= = 0,112.

2.12. Н= 2508 кДж/кг при сжигании АШ; Н= 1713 кДж/кг при сжигании     назаровского бурого угля. Соотношения Н/ Н = 1,464; Q/ Q= 1,53.

2.13. Энтальпия продуктов сгорания уменьшается с 1314 до 1148 кДж/кг.

2.14. Энтальпия продуктов сгорания увеличивается с 8914 до 11 689 кДж/кг.

2.15. Энтальпия продуктов сгорания увеличивается с 7164 до 7464 кДж/кг, а температура снижается с 850 до 798 С.

3.1. Q= 19 060 кДж/кг.

3.2. Значение Q увеличивается с 13 498 до 13 730 кДж/кг.

3.3. Полезное тепловосприятие котла увеличивается с 19 557,4 до 19 959,5 кДж/кг.

3.4. При W р = 50 %, Q = 8255 кДж/кг и Нух = 899 кДж/кг. При снижении    влажности    до   40 %   Q = 10 390  кДж/кг   и Нух = 1017,8 кДж/кг.

3.5. Потери с уходящими газами снижаются с 7,680 до 6,548 %.

3.6. B = 56,0 м3/с.

3.7. q2 = 6,088 % при сжигании АШ; q2 = 6,152 % при сжигании кузнецкого угля марки СС; q2 = 7,400 % при сжигании назаровского угля.

3.8. ух = 1,2 , Vг = 5,867 м3/кг, q2 = 5,423 %; ух = 1,3, Vг = 6,330 м3/кг, q2 = = 5,800 %; при ух = 1,4 , Vг = 6,793 м3/кг, q2 = 6,176 %; ух = 1,5 , Vг = = 7,257 м3/кг,  q2 = 6,553 % .

Список литературы

1. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). – М.: Энергия, 1973.

2. Липов Ю.М., Самойлов Ю.В., Виленский Т.В. Компановка и тепловой расчет парового котла. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

# Таблица   1

# Расчетные  характеристики  используемых  твердых  и  жидких  топлив

| № п/п | Бассейн, место- рождение | Марка топлива | Класс или вид топлива* | Состав рабочей массы топлива, % |  |  |  |  |  |  | Теплота сгора- ния Q рн , МДж/кг | Выход летучих ве-ществ V г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W р | А р | S р | С р | Н р | N р | О р |  |  |
| 1 | Донецкий | д | Р | 13,0 | 24,4 | 3,1 | 47,0 | 3,4 | 1,0 | 8,0 | 18,50 | 43,0 |
| 2 | То же | г | О | 11,0 | 28,5 | 3,5 | 47,2 | 3,3 | 0,9 | 5,5 | 18,88 | 41,0 |
| 3 | » » | Г | Кт | 13,0 | 11,3 | 2,6 | 62,1 | 4,0 | 1,1 | 5,9 | 24,45 | 39,0 |
| 4 | » » | Т | Р | 6,0 | 25,4 | 2,4 | 61,1 | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 23,40 | 12,0 |
| 5 | » » | А | Ш | 8,5 | 30,2 | 1,6 | 56,4 | 1,1 | 0,5 | 1,7 | 19,97 | 4,0 |
| 6 | Кузнецкий | сс | Р, О | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 61,5 | 3,6 | 1,7 | 5,9 | 23,57 | 30,0 |
| 7 | То же | г | пп | 12,0 | 23,8 | 0,5 | 51,4 | 3,8 | 1,9 | 6,6 | 20,01 | 41,0 |
| 8 | Карагандинский | к | пп | 10,0 | 38,7 | 0,8 | 41,8 | 2,7 | 0,6 | 5,4 | 16,24 | 30,0 |
| 9 | Экибастузский | сс | Р | 6,5 | 36,9 | 0,7 | 44,8 | 3,0 | 0,8 | 7,3 | 17,38 | 24,0 |
| 10 | Подмосковный | Б2 | Р | 32,0 | 28,6 | 2,7 | 26,0 | 2,1 | 0,4 | 8,2 | 9,34 | 48,0 |
| 11 | Воркутинское | Ж | Р, О | 5,5 | 28,4 | 0,9 | 55,5 | 3,6 | 1,7 | 4,4 | 22,02 | 33,0 |
| 12 | Челябинский | БЗ | Р | 17,0 | 32,4 | 0,9 | 35,9 | 2,6 | 1,0 | 10,2 | 13,44 | 44,0 |
| 13 | Ангренское | Б2 | Р | 34,5 | 14,4 | 1,3 | 39,1 | 1,9 | 0,2 | 8,6 | 13,44 | 33,5 |
| 14 | Березовское | Б2 | Р | 33,0 | 4,7 | 0,2 | 44,2 | 3,1 | 0,4 | 14,4 | 16,20 | 48,0 |
| 15 | Назаровское | Б2 | Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 | 37,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | 13,02 | 48,0 |
| 16 | Нерюнгринское | СС | Р | 10,0 | 19,8 | 0,2 | 60,0 | 3,1 | 0,6 | 6,3 | 22,48 | 20,0 |
| 17 | Эстонслансц | – | – | 12,0 | 44,4 | 1,4 | 19,9 | 2,6 | 0,1 | 2,9 | 9,00 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | (16,7)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Росторф | – | Фр | 50,0 | 6,3 | 0,1 | 24,7 | 2,6 | 1,1 | 15,2 | 8,12 | 70,0 |
| 19 | Мазут | – | Сернистый | 3,0 | 0,1 | 1,4 | 83,8 | 11,2 | – | 0,5 | 39,73 | – |
| 20 | То же | – | Высокосер- нистый | 3,0 | 0,1 | 2,8 | 83,0 | 10,4 | – | 0,7 | 38,77 | – |

* Обозначения   классов   топлив:   Р – рядовое   (топливо   всех   размеров),   Ш – штыб   (мелкое   топливо);   обозначение   видов   топлива: О – отсевы:   ПП –  промежуточный  продукт   переработки;   Кт — концентрат   (повышенного  качества);   Фр – фрезерный.

** Процентное  содержание  карбонатов.

# Таблица 2

# Расчетные характеристики энергетических газообразных топлив

| № п/п | Газопровод | Объемный состав газа, % |  |  |  |  |  |  |  | Теплота сгорания, МДж/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 и более тяже-лые | N2 | СО2 | H2S |  |
| 1 | Серпухов – Ленинград | 89,7 | 5,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | – | 37,43 |
| 2 | Дашава – Киев | 98,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | – | 35,88 |
| 3 | Шабелинка – Москва | 94,1 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | – | – | 37,87 |
| 4 | Промысловка – Астрахань | 97,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,1 | – | 35,04 |
| 5 | Газли – Ташкент | 94,0 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | – | 36,26 |
| 6 | Ставрополь – Грозный | 98,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | – | 35,63 |
| 7 | Бухара – Урал | 94,9 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |  | 36,72 |
| 8 | Средняя Азия – Центр | 93,8 | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | – | 37,56 |
| 9 | Кулешовка –Куйбышев (попутный газ) | 58,0 | 17,2 | 7,4 | 2,0 | 0,5 | 13,6 | 0,8 | 0,5 | 41,74 |

## Таблица 3

## Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания энергетических

твердых   и  жидких  топлив  (при  = 1)

| № п/п | Бассейн, месторождение | Марка топлива | Класс или вид топлива | Объемы, м3/кг, при 0 С и 0,1 МПа |  |  |  | Энтальпия | Энтальпия, кДж/кг (при 0,1 МПа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура, 0 С |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 |

Твердое топливо

| 1 | Донецкий | Д | Р | 4,91 | 0,90 | 3,89 | 0,62 | Н0г | 1520 | 3128 | 4826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1309 | 2661 | 4076 |
| 2 |  | Г | О | 5,00 | 0,91 | 3,96 | 0,58 | Н0г | 1530 | 3148 | 4856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1332 | 2709 | 4149 |
| 3 |  | Г | Кт | 6,47 | 1,18 | 5,12 | 0,71 | Н0г | 1968 | 4049 | 6246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1724 | 3506 | 5369 |

#### Продолжение табл.  3

| № п/п | Бассейн, месторождение | Марка топлива | Класс или вид топлива | Объемы, м3/кг, при 0 С и 0,1 МПа |  |  |  | Энтальпия | Энтальпия, кДж/кг (при 0,1 МПа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура, 0 С |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 |

Твердое топливо

| 4 |  | Т | Р | 6,24 | 1,16 | 4,94 | 0,50 | Н0г | 1848 | 3804 | 5869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1662 | 3381 | 5178 |
| 5 |  | А | Ш | 5,30 | 1,06 | 4,19 | 0,31 | Н0г | 1565 | 3224 | 4977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1412 | 2873 | 4399 |
| 6 | Кузнецкий | СС | Р, О | 6,23 | 1,15 | 4,94 | 0,61 | Н0г | 1881 | 3870 | 5971 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1661 | 3378 | 5173 |
| 7 |  | Г | пп | 5,37 | 0,96 | 4,26 | 0,66 | Н0г | 1651 | 3398 | 5241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1431 | 2911 | 4458 |
| 8 | Караган- | К | пп | 4,28 | 0,79 | 3,38 | 0,49 | Н0г | 1311 | 2697 | 4161 |
|  | динский |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1140 | 2318 | 3550 |
| 9 | Экибастуз- | СС | Р | 4,56 | 0,84 | 3,61 | 0,49 | Н0г | 1386 | 2853 | 4402 |
|  | ский |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1214 | 2469 | 3782 |
| 10 | Подмос- | Б2 | Р | 2,68 | 0,50 | 2,12 | 0,67 | Н0г | 937 | 1929 | 2978 |
|  | ковный |  |  |  |  |  |  | Н0в | 715 | 1455 | 2228 |
| 11 | Воркутин- | Ж | р, о | 5,77 | 1,04 | 4,57 | 0,56 | Н0г | 1732 | 3563 | 5497 |
|  | ское |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1537 | 3127 | 4789 |
| 12 | Челябин- | БЗ | Р | 3,57 | 0,68 | 2,83 | 0,56 | Н0г | 1147 | 2360 | 3643 |
|  | ский |  |  |  |  |  |  | Н0в | 951 | 1935 | 2963 |
| 13 | Ангренское | Б2 | Р | 3,74 | 0,74 | 2,95 | 0,70 | Н0г | 1244 | 2563 | 3957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 995 | 2024 | 3100 |
| 14 | Березов- | Б2 | Р | 4,28 | 0,82 | 3,38 | 0,82 | Н0г | 1421 | 2926 | 4517 |
|  | ское |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1140 | 2319 | 3557 |
| 15 | Назаров- | Б2 | Р | 3,62 | 0,70 | 2,86 | 0,83 | Н0г | 1249 | 2572 | 3971 |
|  | ское |  |  |  |  |  |  | Н0в | 965 | 1962 | 3005 |
| 16 | Нерюн- | СС | Р | 5,96 | 1,12 | 4,71 | 0,56 | Н0г | 1796 | 3697 | 5704 |
|  | гринское |  |  |  |  |  |  | Н0в | 1585 | 3225 | 4939 |
| 17 | Эстонсла- | – | – | 2,41 | 0,47 | 1,90 | 0,48 | Н0г | 806 | 1660 | 2563 |
|  | нец |  |  |  |  |  |  | Н0в | 641 | 1305 | 1998 |
| 18 | Росторф | – | Фр | 2,38 | 0,46 | 1,89 | 0,95 | Н0г | 945 | 1945 | 3003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в | 634 | 1290 | 1976 |
| 19 | Мазут | Сернистый |  | 10,45 | 1,57 | 8,25 | 1,45 | Н0г Н0в | 3148 2780 | 6469 5656 | 9960 8671 |
| 20 | Мазут | Высоко-сернис- тый |  | 10,20 | 1,57 | 8,06 | 1,36 | Н0г Н0в | 3069 2717 | 6305 5527 | 9709 8470 |

Продолжение табл. 3

| № п/п | Бассейн, месторож- дение | Энтальпия, кДж/кг (при 0,1 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 | 1000 |  | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 |
| ##### Твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкий | 6 610 |  | 8 457 | 10 359 | 12 304 | 14 282 |  | 16 287 |  | 18 310 | 20 352 |
|  |  | 5 547 |  | 7 061 | 8 615 | 10 200 | 11 805 |  | 13 421 |  | 15 061 | 16 712 |
| 2 |  | 6 650 |  | 8 508 | 10 420 | 12 375 | 14 362 |  | 16 377 |  | 18 410 | 20 713 |
|  |  | 5 646 |  | 7 188 | 8 769 | 10 383 | 12 016 |  | 13 661 |  | 15 330 | 17 011 |
| 3 |  | 8 593 |  | 10 942 | 13 401 | 15 914 | 18 468 |  | 21 058 |  | 23 669 | 26 305 |
|  |  | 7 306 |  | 9 301 | 11 346 | 13 435 | 15 549 |  | 17 678 |  | 19 837 | 22 011 |
| 4 |  | 8 035 |  | 10277 | 12 582 | 14 937 | 17 329 |  | 19 752 |  | 22 195 | 24 660 |
|  |  | 7 046 |  | 8 969 | 10 942 | 12 956 | 14 995 |  | 17 048 |  | 19 130 | 21 227 |
| 5 |  | 6 816 |  | 8 718 | 10 672 | 12 668 | 14 694 |  | 16 745 |  | 18 812 | 20 897 |
|  |  | 5 987 |  | 7 621 | 9 297 | 11 008 | 12 741 |  | 14 485 |  | 16 254 | 18 036 |
| 6 | Кузнецкий | 8 176 |  | 10 459 | 12 807 | 15 207 | 17 646 |  | 20 117 |  | 22 610 | 25 125 |
|  |  | 7 040 |  | 8 961 | 10 932 | 12 945 | 14 982 |  | 17 033 |  | 19 114 | 21 209 |
| 7 |  | 7 177 |  | 9 182 | 11 246 | 13 357 | 15 503 |  | 17 679 |  | 19 874 | 22 090 |
|  |  | 6 067 |  | 7 723 | 9 422 | 11 156 | 12 912 |  | 14 679 |  | 16 473 | 18 278 |
| 8 | Караган- | 5 698 |  | 7 290 | 8 929 | 10 604 | 12 307 |  | 14 033 |  | 15 775 | 17 532 |
|  | динский | 4 831 |  | 6 149 | 7 502 | 8 883 | 10 280 |  | 11 688 |  | 13 116 | 14 553 |
| 9 | Экибастуз- | 6 028 |  | 7 712 | 9 445 | 11 216 | 13 016 |  | 14 840 |  | 16 680 | 18 537 |
|  | ский | 5 146 |  | 6 551 | 7 992 | 9 463 | 10 962 |  | 12 452 |  | 13 973 | 15 504 |
| 10 | Подмос- | 4 081 |  | 5 227 | 6 410 | 7 622 | 8 858 |  | 10 113 |  | 11 383 | 12 298 |
|  | ковный | 3 032 |  | 3 859 | 4 708 | 5 574 | 6 451 |  | 7 335 |  | 8 231 | 9 133 |
| 11 | Воркутин- | 7 526 |  | 9 626 | 11 787 | 13 996 | 16 240 |  | 18 514 |  | 20 808 | 23 122 |
|  | ское | 6 517 |  | 8 295 | 10 120 | 11 983 | 13 868 |  | 15 767 |  | 17 693 | 19 632 |
| 12 | Челябин- | 4 990 |  | 6 387 | 7 826 | 9 298 | 10 796 |  | 12 316 |  | 13 850 | 15 398 |
|  | ский | 4 032 |  | 5 132 | 6 261 | 7 414 | 8 580 |  | 9 755 |  | 10 947 | 12 147 |
| 13 | Ангрен- | 5 422 |  | 6 942 | 8 509 | 10 114 | 11 747 |  | 13 405 |  | 15 079 | 16 769 |
|  | ское | 4 219 |  | 5 370 | 6 552 | 7 758 | 8 978 |  | 10 207 |  | 11 454 | 12 710 |
| 14 | Березов- | 6 189 |  | 7 924 | 9 713 | 11 544 | 13 409 |  | 15 302 |  | 17 213 | 19 144 |
|  | ское | 4 833 |  | 6 152 | 7 505 | 8 886 | 10 284 |  | 11 693 |  | 13 121 | 14 359 |
| 15 | Назаров- | 5 442 |  | 6 970 | 8 546 | 10 161 | 11 807 |  | 13 478 |  | 15 166 | 16 872 |
|  | ское | 4 090 |  | 5 206 | 6 351 | 7 520 | 8 703 |  | 9 895 |  | 11 104 | 12 321 |
| 16 | Нерюн- | 7 811 |  | 9 993 | 12 237 | 14 530 | 16 859 |  | 19 220 |  | 21 601 | 24 003 |
|  | гринское | 6 721 |  | 8 555 | 10 437 | 12 358 | 14 303 |  | 16 261 |  | 18 248 | 20 248 |
| 17 | Эстонсла- | 3 512 |  | 4 496 | 5 512 | 6 552 | 7 610 |  | 8 685 |  | 9 770 | 10 867 |
|  | нец | 2 719 |  | 3 461 | 4 223 | 5 000 | 5 787 |  | 6 579 |  | 7 383 | 8 192 |
| 18 | Росторф | 4 118 |  | 5 280 | 6 482 | 7 716 | 8 977 |  | 10 260 |  | 11 559 | 12 873 |
|  |  | 2 690 |  | 3 424 | 4 177 | 4 946 | 5 724 |  | 6 507 |  | 7 302 | 8 103 |
| 19 | Мазут | 13 636 |  | 17 472 | 21 357 | 25 389 | 29 458 |  | 33 587 |  | 37 777 | 42 015 |
|  |  | 11 811 |  | 15 005 | 18 330 | 21 696 | 25 108 |  | 28 520 |  | 32 021 | 35 521 |
| 20 | Мазут | 13 293 |  | 17 032 | 20 821 | 24 652 | 28 713 |  | 32 737 |  | 36 819 | 40 947 |
|  |  | 11 535 |  | 14 654 | 17 903 | 21 194 | 24 526 |  | 27 859 |  | 31 275 | 34 692 |

Таблица 4

Объемы и    энтальпии    воздуха    и    продуктов    сгорания    для энергетических   газообразных   топлив   (при    = 1)

| № п/п |  | Газопровод |  |  | Объемы, м3/м3, при 0 С и 0,1 МПа |  |  |  |  |  |  | Эн- таль-пия |  | Энтальпия, кДж/м3 (при 0,1 МПа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура, С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 400 | 600 |  |  |
| 1 |  | Серпухов – Ленинград |  |  | 10,00 |  | 1,08 | 7,93 |  | 2,21 |  | Н0г |  | 3 119 |  | 6 393 | 9 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 663 |  | 5 418 | 8 302 |  |  |
| 2 |  | Дашава – Киев |  |  | 9,52 |  | 1,00 | 7,52 |  | 2,15 |  | Н0г |  | 2 968 |  | 6 083 | 9 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 533 |  | 5 158 | 7 901 |  |  |
| 3 |  | Шабелинка – Москва |  |  | 9,98 |  | 1,07 | 7,90 |  | 2,22 |  | Н0г |  | 3 111 |  | 6 376 | 9 801 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 659 |  | 5 406 | 8 286 |  |  |
| 4 |  | Промысловка – Астрахань |  |  | 9,32 |  | 0,98 | 7,38 |  | 2,11 |  | Н0г |  | 2 910 |  | 5 966 | 9 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 483 |  | 5 049 | 7 733 |  |  |
| 5 |  | Газли – Ташкент |  |  | 9,64 |  | 1,03 | 7,64 |  | 2,16 |  | Н0г |  | 3 010 |  | 6 167 | 9 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 566 |  | 5 225 | 8 001 |  |  |
| 6 |  | Ставрополь – Грозный |  |  | 9,47 |  | 1,00 | 7,49 |  | 2,14 |  | Н0г |  | 2 956 |  | 6 054 | 9 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 520 |  | 5 129 | 7 859 |  |  |
| 7 |  | Бухара – Урал |  |  | 9,73 |  | 1,04 | 7,70 |  | 2,19 |  | Н0г |  | 3 035 |  | 6 217 | 9 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 592 |  | 5 217 | 8 076 |  |  |
| 8 |  | Средняя Азия – Центр |  |  | 9,91 |  | 1,07 | 7,84 |  | 2,21 |  | Н0г |  | 3 090 |  | 6 330 | 9 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н0в |  | 2 638 |  | 5 367 | 8 223 |  |  |
| 9 |  | Кулешовка – Куйбышев (попутный газ) |  |  | 10,99 |  | 1,26 | 8,82 |  | 2,28 |  | Н0г Н0в |  | 3 442 2 927 |  | 7 051 5 958 | 10 844 9 123 |  |  |
| ###### Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Газопровод |  | Энтальпия, кДж/м3 (при 0,1 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 | 1000 |  | 1200 |  |  | 1400 |  | 1600 |  | 1800 |  | 2000 |  |  | 2200 |  |
| 1 | Серпухов – |  | 13 452 | 17 241 |  | 21 085 |  |  | 25 083 |  | 29 123 |  | 33 213 |  | 37 405 |  |  | 41 629 |  |
|  | Ленинград |  | 11 309 | 14 365 |  | 17 547 |  |  | 20 775 |  | 24 041 |  | 27 306 |  | 30 656 |  |  | 34 009 |  |
| 2 | Дашава – |  | 12 803 | 16 408 |  | 20 067 |  |  | 23 873 |  | 27 721 |  | 31 635 |  | 35 609 |  |  | 39 632 |  |
|  | Киев |  | 10 760 | 13 670 |  | 16 701 |  |  | 19 770 |  | 22 877 |  | 25 987 |  | 29 178 |  |  | 32 364 |  |
| 3 | Шабелинка – |  | 13 415 | 17 091 |  | 21 026 |  |  | 25 012 |  | 29 040 |  | 33 139 |  | 37 304 |  |  | 41 516 |  |
|  | Москва |  | 11 288 | 14 340 |  | 17 513 |  |  | 20 733 |  | 23 995 |  | 27 256 |  | 30 597 |  |  | 33 942 |  |
| 4 | Промысловка – |  | 12 552 | 16 086 |  | 19 674 |  |  | 23 404 |  | 27 177 |  | 31 012 |  | 34 910 |  |  | 38 854 |  |
|  | Астрахань |  | 10 534 | 13 381 |  | 16 345 |  |  | 19 351 |  | 22 391 |  | 25 435 |  | 28 558 |  |  | 31 677 |  |
| 5 | Газли – |  | 12 979 | 16 634 |  | 20 339 |  |  | 24 200 |  | 28 093 |  | 32 062 |  | 36 090 |  |  | 40 164 |  |
|  | Ташкент |  | 10 898 | 13 846 |  | 16 915 |  |  | 20 021 |  | 23 170 |  | 26 318 |  | 29 546 |  |  | 32 778 |  |
| 6 | Ставрополь – |  | 12 745 | 16 333 |  | 19 971 |  |  | 23 760 |  | 27 587 |  | 31 485 |  | 35 441 |  |  | 39 440 |  |
|  | Грозный |  | 10 706 | 13 599 |  | 16 613 |  |  | 19 665 |  | 22 759 |  | 25 849 |  | 29 023 |  |  | 32 196 |  |
| 7 | Бухара – |  | 13 088 | 16 772 |  | 20 511 |  |  | 24 405 |  | 28 332 |  | 32 335 |  | 36 396 |  |  | 40 503 |  |
|  | Урал |  | 11 003 | 13 976 |  | 17 074 |  |  | 20 210 |  | 23 387 |  | 26 565 |  | 29 794 |  |  | 33 084 |  |
| 8 | Средняя |  | 13 322 | 17 074 |  | 20 880 |  |  | 24 740 |  | 28 843 |  | 32 912 |  | 37 049 |  |  | 41 232 |  |
|  | Азия – Центр |  | 11 204 | 14 231 |  | 17 384 |  |  | 20 582 |  | 23 819 |  | 27 055 |  | 30 371 |  |  | 33 691 |  |
| 9 | Кулешовка |  | 14 842 | 19 021 |  | 23 258 |  |  | 27 666 |  | 32 117 |  | 36 643 |  | 41 240 |  |  | 45 887 |  |
|  | Куйбышев (попутный газ) |  | 12 426 | 15 788 |  | 19 284 |  |  | 22 831 |  | 26 419 |  | 30 011 |  | 33 691 |  |  | 37 371 |  |

Таблица 6

Удельные энтальпии компонентов продуктов сгорания и воздуха при   нормальных   условиях   (0 °С  и   760 мм рт.  ст.),  кДж/м3,  и  золы,  кДж/кг

| , С | (с) | (с)N2 | (с)о2 | (с)н2о | (с)в | (с)зл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 170,0 | 129,6 | 131,8 | 150,5 | 132,4 | 80,8 |
| 200 | 357,5 | 259,9 | 267,0 | 304,5 | 266,4 | 169,1 |
| 400 | 771,9 | 526,5 | 551,0 | 626,2 | 541,8 | 360,1 |
| 600 | 1224,6 | 804,1 | 850,1 | 968,9 | 829,7 | 560,2 |
| 800 | 1704,9 | 1093,6 | 1159,9 | 1334,4 | 1129,1 | 767,0 |
| 1000 | 2203,5 | 1391,7 | 1477,5 | 1722,9 | 1437,3 | 983,9 |
| 1200 | 2716,6 | 1697,2 | 1800,7 | 2132,3 | 1753,4 | 1205,8 |
| 1400 | 3239,1 | 2008,7 | 2128,3 | 2559,1 | 2076,2 | 1582,6 |
| 1600 | 3768,8 | 2324,5 | 2460,5 | 3001,8 | 2402,9 | 1875,7 |
| 1800 | 4304,7 | 2643,7 | 2797,5 | 3458,4 | 2731,9 | 2185,5 |
| 2000 | 4844,1 | 2965,1 | 3138,4 | 3925,5 | 3065,6 | 2512,1 |
| 2200 | 5386,6 | 3289,2 | 3482,7 | 4401,9 | 3401,6 | – |

###### Таблица   7

Теплоемкости топлив

| Топливо | Температура, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 100 | 200 | 300 |

А.   Сухая  масса твердого  топлива  сстл ,  кДж/(кг ·  К)

| Антрацит и тощий уголь | 0,921 | 0,963 | 1,047 | 1,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | 0,963 | 1,089 | 1,256 | 1,424 |
| Бурый уголь | 1,089 | 1,256 | 1,456 | – |
| Сланцы | 1,047 | 1,130 | 1,298 | – |
| Фрезерный торф | 1,298 | 1,507 | 1,800 | – |

Б.  Рабочая  масса твердого  топлива

кДж/(кг · К)

В.  Жидкое топливо   (мазут)

см = 1,7375 + 0,002512 tтл,  кДж/(кг  К),

где  tтл – температура  топлива,   С.

##### Г.  Газообразное топливо

сг = 0,01[СН4 + С2Н6 сс2н6 + С3Н8 сс3н8 + С4Н10 сс4н10 +

+ С5Н12 сс5н12 + N2 сN2 + CO2 ссo2 +  Н2S сн2 S  ],   кДж/(м3 · К),

где СН4, С2Н6  –  содержание газовых компонент в природном газе,  %;   ссн4 ,  сс2н6 – теплоемкости горючих и негорючих составляющих природного газа, кДж/(м3 · К)

Средняя  теплоемкость  газов,  кДж/(м3 · К):

| t, C | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 | CO2 | Н2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0… | 1,55 | 2,21 | 3,05 | 4,13 | 5,13 | 1,29 | 1,60 | 1,51 |
| 100… | 1,64 | 2,49 | 3,51 | 4,71 | 5,84 | 1,30 | 1,70 | 1,53 |

Таблица 8

Расчетные  характеристики  однокамерных  топок  при паропроизводительности   котла   более   20,8 кг/с   (75 т/ч)

| Топливо | Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки αт | Допустимое тепловое напряжение объема топки по условию горения qv, кВт/м3 | Потери теплоты от недожога q3 + q4 , % |
| --- | --- | --- | --- |
| - А. При твердом шлакоудалении |  |  |  |
| Тощие угли | 1,20 – 1,25 | 162,8 | 2 |
| Каменные угли | 1,20 | 174,5 | 1,0 – 1,5 |
| Отходы углеобогащения | 1,20 | 162,8 | 2,0 – 3,0 |
| Бурые угли | 1,20 | 186,1 | 0,5 – 1,0 |
| Фрезерный торф | 1,20 | 162,8 | 0,5 – 1,0 |
| Сланцы | 1,20 | 116,3 | 0,5 – 1,0 |
| ##### Б. При сжигании мазута и горючих газов |  |  |  |
| Мазут | 1,02 – 1,10 | 291 | 0,1 – 0,5 |
| Природный или попутный коксовый газ | 1,05 – 1,10 | 349 – 465 | 0,1 – 0,5 |
| Доменный газ | 1,10 | 233 | 1,5 |

В.  Потери   теплоты в  окружающую   cpедy в  зависимости   от   номинальной паропроизводительносmu   котла:

Паропроизводительность D:

кг/с .......................................... 20        40         80        120      160      200      250     и более

т/ч ........................................... 72        144       288       432      576      720      900     и более

Потеря   теплоты q5,   % ...    0,8       0,65      0,45      0,35     0,28     0,24     0,2

Примечания: 1. Потери теплоты от недожога на твердых топливах относят целиком  к  q4 , при   этом   меньшие   значения   принимают   при   сжигании  малосольных  топлив с  Ап 1,43  МДж;

2. При твердом шлакоудалении доля уноса летучей золы принимается для всех топлив  аун = 0,95;

3. При сжигании мазута избыток воздуха  αт = 1,02  1,03 принимается при газоплотном исполнении экранов топки и автоматическом регулировании горения, а также в обычных топках и присосах в нее не выше  Δαт = 0,05. При сжигании газового топлива (кроме доменного газа) в газоплотныхтопках принимается αт = 1,05;

4.  Потери теплоты от недожога при сжигании мазута и горючих газов относят в основном к q3 .  В топках котлов большой паропроизводительности (89 кг/с и более) при автоматическом регулировании горения принимают недожог  топлива 0,1 – 0,2 %.

Таблица 9

Расчетные характеристики открытых и   полуоткрытых   (с пережимом)    
топок  с  жидким   шлакоудалением   при паропроизводительности  котла  
выше   20,8 кг /с   (75 кг/с)

| Топливо | Коэффициент избытка воздуха αт |  | Допустимое тепловое напряжение объема топки qv , кВт/м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открытая топка |  | Топка с пережимом |  |
| Антрациты и полуантрациты | 1,20 – 1,25 |  | 168,6 (145,4) |  | 197,7 (168,6) |  |
| Каменные угли марок Т, 2СС | 1,20 – 1,25 |  | 215,2 (186,1) |  | 232,6 (197,7) |  |
| То же марок Г, Д ГСШ, 1СС | 1,20 |  | 215,2 (186,1) |  | 232,6 (197,7) |  |
| Бурые угли | 1,2 |  | 244,2 (209,3) |  | 267,5 (232,6) |  |
| Топливо | Потери теплоты oт недожога q4 , % |  |  | Доля шлакоулавливания ашл |  |  |
|  | Открытая топка | Топка с пережимом |  | Открытая топка |  | Топка с пережимом |
| Антрациты и полуантрациты | 3 – 4 | 3 – 4 |  | 0,15 |  | 0,15 |
| Каменные угли марок Т, 2СС | 1,5 | 1,0 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| То же марок Г, Д ГСШ, 1СС | 0,5 | 0,5 |  | 0,20 |  | 0,20 – 0,30 |
| Бурые угли | 0,5 | 0,5 |  | 0,1 – 0,35 |  | 0,1 – 0,35 |

Примечания: 1.   Большее  значение αт = 1,25 принимается при  транспорте пыли в топку горячим воздухом.

2. Меньшее значение q4 = 3 % принимается для полуантрацитов, меньшие   значения ашл  – для   топок   с   вихревыми   горелками.

Таблица 10

Физические  характеристики воздуха и продуктов  сгорания среднего  состава

| t, 0С | Воздух |  |  | Продукты сгорания среднего состава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ · 105. кВт/(м · К) | v 106, м2/с | #### Рr | Λ · 105, кВт/(м · К) | v · 106, м2/с | Рr |
| 0 | 2,43 | 13,2 | 0,70 | 2,28 | 11,9 | 0,74 |
| 100 | 3,19 | 23,2 | 0,69 | 3,13 | 20,8 | 0,70 |
| 300 | 4,48 | 48,2 | 0,69 | 4,84 | 43,9 | 0,65 |
| 500 | 5,62 | 79,3 | 0,70 | 6,56 | 73,0 | 0,62 |
| 700 | 6,66 | 115,0 | 0,71 | 8,27 | 107,0 | 0,60 |
| 900 | 7,61 | 155,0 | 0,72 | 10,01 | 146,0 | 0,58 |
| 1100 | 8,47 | 200,0 | 0,72 | 11,5 | 188,0 | 0,57 |
| 1300 | 9,27 | 247,0 | 0,73 | 13,49 | 234,0 | 0,55 |
| 1500 | 10,02 | 300,0 | 0,73 | 15,35 | 282,0 | 0,53 |
| 1700 | 10,75 | 355,0 | 0,74 | 17,33 | 333,0 | 0,51 |
| 1900 | 11,46 | 415,0 | 0,74 | 18,96 | 389,0 | 0,49 |
| 2100 | 12,09 | 478,0 | 0,75 | 20,70 | 450,0 | 0,48 |
| 2300 | 12,79 | 544,0 | 0,75 | 22,56 | 513,0 | 0,47 |

Таблица   11

Теплопроводность  воды  и  водяного  пара  
(опорные  значения  теплопроводности λ · 105 кВт/(м · К))

| t, С | Давление, МПа |  |  |  |  |  | На линии насыщения |  | Давление насыще-ния, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вода | Пар |  |
| 150 200 250 300 320 340 350 360 370 400 430 450 500 550 600 | 69,98 66,75 61,75 5,25 5,24 5,45 5,51 5,61 5,72 6,00 6,35 6,51 7,15 7,83 8,49 | 69,32 67,24 62,46 54,46 7,38 6,92 6,81 6,75 6,73 6,83 7,04 7,22 7,75 8,34 8,97 | 69,68 67,58 63,17 55,85 51,54 46,08 10,02 9,24 8,75 8,13 8,01 8,04 8,40 8,91 9,49 | 69,92 68,06 63,87 57,02 53,18 48,18 45,27 41,07 14,09 10,61 9,45 9,21 9,20 9,56 10,10 | 70,27 68,40 64,45 58,18 54,56 50,15 47,47 44,33 40,15 | 70,61 68,87 65,15 59,10 55,85 51,78 49,45 46,55 43,40 | 68,62 66,41 61,64 53,96 50,36 46,05 43,50 40,12 33,84 | 3,00 3,74 4,95 7,19 8,78 11,30 13,03 15,00 18,26 | 0,47 1,55 3,97 8,58 11,28 14,60 16,52 18,66 21,04 |
|  |  |  |  |  | 15,05 11,88 10,90 10,18 10,31 10,68 | 24,80 15,49 13,51 11,43 11,12 11,35 |  |  |  |

Пример  расчета  теплопроводности.  Требуется   найти   значение  λ   при  давлении   14 МПа и температуре пара  480 С.  Найдем числовое значение  λ´ для  давления   14 МПа  при  меньшем и  большем ближайших опорных значениях  температур  (450  и  500  С):

;

.

Числовое   значение  λ' при заданных параметрах (давлении 14 МПа и температуре  480 С)

.

В итоге  получаем: λ = 8,166 · 105 кВт/(м · К). При расчете вблизи линии насыщения одно из опорных значений принимается по данным  линии   насыщения   (вода   или   пар)   при   опорной   температуре.

Примечание. Расчет кинематической вязкости ν и чисел Pr в табл. 12 и 13 производится по примеру, приведенному в табл. 11.

Таблица 12

Кинематическая вязкость воды и водяного пара 
(опорные значения кинематической вязкости ν · 106, м2/с)

| t, С | Давление, МПа |  |  |  |  |  | На линии насыщения |  | Давление насыще-ния, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вода | Пар |  |
| 150 200 250 300 320 340 350 360 370 400 430 450 500 550 600 | 0,198 0,155 0,134 0,933 1,043 1,154 1,207 1,261 1,316 1,468 1,626 1,735 1,937 – – | 0,199 0,155 0,135 0,126 0,423 0,486 0,525 0,563 0,602 0,695 0,780 0,838 0,955 1,145 1,310 | 0,200 0,157 0,136 0,126 0,124 0,127 0,227 0,329 0,357 0,431 0,495 0,538 0,645 0,742 0,860 | 0,201 0,157 0,136 0,127 0,124 0,123 0,122 0,121 0,182 0,296 0,350 0,385 0,468 0,551 0,640 | 0,203 0,158 0,136 0,127 0,124 0,122 0,121 0,120 0,121 0,201 0,258 0,290 0,366 0,437 0,508 | 0,188 0,154 0,137 0,127 0,124 0,122 0,122 0,120 0,119 0,131 0,198 0,230 0,297 0,344 0,417 | 0,197 0,153 0,133 0,126 0,124 0,121 0,120 0,119 0,119 | 5,622 2,025 0,881 0,435 0,337 0,264 0,233 0,206 0,179 | 0,47 1,55 3,97 8,58 11,28 14,60 16,52 18,66 21,04 |

Таблица 13

Числа Прандля Pr, физических свойств воды и водяного пара 
(опорные значения чисел)

| t, С | Давление, МПа |  |  |  |  |  | На линии насыщения |  | Давление насыще-ния, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вода | Пар |  |
| 150 200 250 300 320 340 350 360 370 400 450 500 550 600 | 1,13 0,90 0,84 1,23 1,16 1,12 1,10 1,08 1,06 1,03 0,97 0,94 0,92 0,90 | 1,13 0,90 0,83 0,95 1,62 1,56 1,39 1,33 1,29 1,16 1,04 0,98 0,94 0,91 | 1,13 0,90 0,83 0,90 1,02 1,34 2,06 1,82 1,64 1,35 1,13 1,03 0,97 0,92 | 1,13 0,89 0,82 0,87 0,94 1,10 1,31 1,90 2,97 1,66 1,25 1,09 1,01 0,95 | 1,13 0,89 0,81 0,84 0,91 1,03 1,13 1,30 1,77 2,55 1,90 1,16 1,04 0,97 | 1,12 0,89 0,81 0,82 0,87 0,96 1,02 1,12 1,29 5,04 1,56 1,23 1,08 1,00 | 1,14 0,91 0,85 0,96 1,09 1,34 1,62 2,41 2,96 | 1,08 1,20 1,34 1,69 1,96 2,51 3,14 5,04 5,66 | 0,47 1,55 3,97 8,58 11,28 14,60 16,52 18,66 21,04 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Расчет характеристик энергетических топлив	4

1.1. Состав топлива	4

1.2. Теплота сгорания топлива	7

2. Расчеты продуктов сгорания топлива	13

2.1. Теоретический расход воздуха	13

2.2. Сотстав и объем продуктов сгорания	15

2.3. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания	24

3. Тепловой баланс и КПД парового котла	31

3.1. Тепловой баланс парового котла	31

3.2. Определение КПД парового котла	39

Ответы к задачам	48

Список литературы 	49

Приложение 	50