Лабораторная работа № 1

ИБП переменного тока  HFR Top Line-930

Цель работы. Изучение панели управления источника бесперебойного электропитания HFR Top Line-930.

Пояснения к работе. ИБП HFR Top Line предназначен для применения в области телекоммуникаций, в гражданских отраслях, а также в комплексах с промышленным и медицинским электрооборудованием.	Технические характеристики  HFR Top Line-930  представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Технические характеристики HFR Top Line-930

| Входные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |  |
| Диапазон входного напряжения, В | От 184 до 264 при номинальной нагрузке От 110 до 264 при 50% от номинальной нагрузки |  |
| Номинальная частота входного напряжения | 50 или 60 Гц ±2%, программируется пользователем |  |
| Номинальный входной ток, А | 10,6 |  |
| Максимальный входной ток, А | 13,3 |  |
| Форма выходного напряжения |  |  |
| При работе от сети При работе от батареи | Синусоидальная Синусоидальная |  |
| Режим работы | Постоянный, оперативный с непосредственным подключением нейтрали и двойным преобразованием. |  |
| Выходные характеристики: работа от сети |  |  |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В ±1 %, программируется пользователем |  |
| Номинальная частота выходного напряжения | 50 Гц / 60 Гц, синхронизированная |  |
| Выходной ток на линейной нагрузке, коэффициент мощности 0.7, А | 13,0 |  |
| Пик-фактор | 3,5 |  |
| Номинальная выходная мощность, ВА | 3000 |  |
| Активная выходная мощность на нагрузке с коэф.мощн. 0.7, Вт | 2100 |  |
| Рабочая мощность на импульсной нагрузке, Вт | 4200 |  |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения на линейной нагрузке | <0,5% |  |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного [напряжения на нелинейной нагрузке с коэфф. мощн. 0,7 | < 1% |  |
| Перегрузочная способность | 300% в течение 1с без переключения на байпас 200% в течение 5с без переключения на байпас 150% в течение 30с без переключения на байпас |  |
| Допустимый диапазон коэффициента мощности нагрузки | От 0,7 до 1 |  |
| Тип выхода | Однофазный |  |
| КПД двойного преобразования при линейной нагрузке с коэфф. мощности 1 и заряженной батарее |  |  |
| Нагрузка 50% Нагрузка 75% Нагрузка 100% | 0,80 0,84 0,90 |  |
| Выходные характеристики: работа от батареи |  |  |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В ±1%. |  |
| Номинальная частота выходного напряжения | 50 Гц/60 Гц ±1%, |  |
| Номинальная выходная мощность, ВА | 3000 |  |
| Активная выходная мощность на линейной или нелинейной нагрузке с коэфф. мощн. 0,7, Вт | 2100 |  |
| Рабочая мощность на импульсной нагрузке, ВА |  | 4200 |
| Суммарный коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения | < 1% |  |
| Перегрузочная способность | 160% в течение 15 секунд |  |
| Допустимый диапазон коэффициента мощности нагрузки | От 0,7 до 1 |  |
| КПД двойного преобразования при линейной нагрузке с коэфф. мощности 1 и заряженной батарее |  |  |
| Нагрузка 50% Нагрузка 75% Нагрузка 100% | 0,82 0,84 0,83 |  |
| Условия окружающей среды |  |  |
| Диапазон рабочих температур | От 0 °С до +35 °С |  |
| Рабочий диапазон влажности | 20…80%, без конденсации |  |

Структурная схема. ИБП (рисунок 4.1) построен на основе схемы высокочастотного полумостового инвертора. При наличии входной сети  напряжение питания 370 В для инвертора вырабатывается узлом коррекции коэффициента мощности (ККМ), выполненного по схеме повышающего преобразователя. При отсутствии сетевого напряжения питание инвертора осуществляется от батарей через повышающий преобразователь (буст - конвертор). Такая схема исключает необходимость коммутации при переключении с сетевого питания на батарейное. Модульное построение силовых плат и свойственная такой схеме избыточность реализуются путём параллельного включения силовых модулей и их защитой, обеспечивающей автоматическое отключение неисправных узлов без каких-либо коммутационных выбросов в выходной цепи.

Рисунок 4.1 – Структурная схема ИБП переменного тока (HF - 930)

Все функции ИБП контролируются микропроцессором, который также обеспечивает запоминание и отслеживание рабочих параметров ИБП и его взаимодействие с компьютером через выход интерфейса RS232 в реальном масштабе времени.

Функции и сигнализация. На передней панели HFR Top Line-930 расположены светодиоды (СД) визуальной сигнализации (рисунок 4.2), которые выполняют следующие функции:

Рисунок 4.2 – Передняя панель HFR Top Line-930

- Зелёный СД «MAINS» (СЕТЬ)

- горит постоянно: сетевое напряжение в норме,

- мигает :инвертор синхронизирован, сетевое напряжение присутствует

и достаточно для нормальной работы, но его величина

выходит за пределы допуска, либо инвертор не

синхронизирован.

- не горит: сетевое напряжение отсутствует, либо его величина

недостаточна для работы при данной величине нагрузки.

- горит в сервисном режиме (СР): датчик нейтрали включен

- не горит в СР: датчик нейтрали выключен.

- Зелёный СД «INVERTER» (ИНВЕРТОР)

- горит постоянно: инвертор работает.

- не горит: инвертор не работает или неисправен.

- горит в СР: расширенный диапазон захвата системы ФАПЧ включен.

- не горит в СР: расширенный диапазон захвата системы ФАПЧ выключен.

- Желтый СД «BATTERY» (БАТАРЕЯ)

- горит постоянно: питание инвертора от батареи.

- мигает: батарея разряжена или неудовлетворительные результаты проверки батареи.

- не горит: работа от сети.

- горит в СР: автоматический рестарт разрешён.

- не горит в СР: автоматический рестарт запрещён.

- Красный СД «ALARM» (АВАРИЯ)

- горит постоянно: работа ИБП блокирована.

- мигает: неисправность одного или нескольких силовых модулей

- мигание (короткий-длинный): срабатывание выходного датчика дифференциальной защиты или неправильное подключение входного нейтрального провода.

- не горит: нормальная работа.

- горит в СР: режим работы с частотой 60 Гц.

- не горит в СР: режим работы с частотой 50 Гц.

- Красный СД «OVERLOAD» (ПЕРЕГРУЗКА)

- горит постоянно: отклонение величины выходного напряжения от номинального значения

- мигает: перегрузка

- не горит: нормальная работа

- короткие вспышки с интервалом 3 секунды: предельная нагрузка инвертора

- горит в СР: режим работы с ожиданием включения нагрузки (LWM)

- не горит в СР: нормальный режим работы.

- Желтый СД «BYPASS» (БАЙПАС)

- горит постоянно: байпас активирован (питание нагрузки осуществляется непосредственно от сети)

- не горит: питание нагрузки осуществляется через инвертор

- горит в СР: задержка переключения разрешена

- не горит в СР: задержка переключения запрещена.

- Звуковая сигнализация:

-  Непрерывный звуковой сигнал: Отключение ИБП

- Повторяющийся сигнал с большим интервалом (12 секунд):

Работа от батареи.

- Повторяющийся сигнал с малым интервалом повторения: Перегрузка или отказ.

- Попеременно короткие - длинные сигналы. Исчерпан резерв автономной работы, или неудовлетворительные результаты проверки батареи, или неправильное подключение нейтрального провода.

- Одиночный сигнал: Индикация включения ИБП, или подтверждение команды проверки батареи, или завершение проверки батареи, или переход в режим обслуживания, или выход из режима обслуживания.

8 Органы управления:

Управление работой ИБП осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных на передней панели (рисунок 4.2).

- Кнопка «On/Off» (Вкл./Выкл):

Включение ИБП осуществляется нажатием этой кнопки и  сопровождается кратковременным вспыхиванием всех светодиодов и звуковым сигналом.

Для выключения ИБП необходимо удерживать эту кнопку в нажатом состоянии около двух секунд. Выключение подтверждается прерывистым звуковым сигналом.

- Кнопка «BUZZER OFF/TEST» (выкл. звукового сигнала/активации теста АБ)

Для выключения звукового сигнала следует кратковременно нажать эту кнопку. После нажатия кнопки звуковая сигнализация прекращается до возникновения следующего события, активирующего звуковую сигнализацию.

Для запуска процедуры проверки батареи следует нажать и удерживать эту кнопку около двух секунд.

Порядок выполнения работы. В меню пользователя найдите ярлык программы HFR.swf и сохраните её на своём компьютере  или  запустите программу из меню пользователя. Дождитесь приглашения «НАЧАТЬ», подведите курсор к данной записи и однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука» осуществите переход к следующему пункту работы. При этом  появляется изображение   HFR Top Line-930. В окне показаны все соединения между блоками. В левом верхнем углу окна расположена надпись «НАЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ». Подведите курсор на неё до момента появления символа «рука» и подтвердите нажатием левой клавишей мыши готовность к выполнению работы.

Включение установки. Включение производить в следующем порядке:

- включите сеть тумблером "ВХОД" на панели переключений (переведите его в верхнее положение посредством мыши в момент символа «рука» однократным нажатием левой клавиши);

- включите АБ тумблером “АБ” (переведите его в верхнее положение посредством мыши в момент символа «рука» однократным нажатием левой клавиши);

- подключите нагрузку тумблером “ВЫХОД” (переведите его в верхнее положение посредством мыши в момент символа «рука» однократным нажатием левой клавиши).

После появления окна меню рисунка 4.3 перейдите к следующему пункту работы при помощи мыши однократным нажатием левой клавишей  на поле надписи «ДАЛЕЕ».

Рисунок 4.3 – Приглашение перехода в меню “Включение инвертора”

Включение инвертора. Включение  производится в следующем порядке: нажмите кнопку включения ON/OFF  (   ) . Если на этой стадии датчик нейтрали не сработает, то на выходе ИБП появится сетевое напряжение, передаваемое через байпас (желтый СД), через несколько секунд нагрузка будет переключена на питание от инвертора, и ИБП перейдет в нормальный режим работы. На передней панели включаются  зелёный СД «СЕТЬ» и СД «ИНВЕРТОР».

Визуальная сигнализация. Переход к данному пункту работы осуществляется посредством мыши однократным нажатием левой клавиши в момент символа «рука» на поле надписи «ДАЛЕЕ». Последовательно просмотрите все виды визуальной сигнализации, представленные выше. Переход к каждому последующему пункту работы осуществляется при помощи мыши нажатием на приглашение «ДАЛЕЕ». На открывающемся окне при каждом шаге появляется информация о назначение данной сигнализации (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Информация о назначение визуальной сигнализации

Выход из программы осуществляется нажатием кнопки “Esc”.

Так как лабораторная работа носит ознакомительный характер, то отчет должен содержать последовательность снимков с экрана (скриншотов) с пояснением Ваших действий.