Лабораторная работа № 2

Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160

Цель работы

Экспериментальное определение основных электрических характеристик и изучение приёмов управления работой СБЭП– 48/160 через панель управления и с помощью персонального компьютера.

Пояснения к работе

СБЭП предназначена для электропитания аппаратуры связи и телекоммуникаций, а также промышленного оборудования различного назначения номинальным напряжением 48 В постоянного тока в буфере с аккумуляторной батареей (АБ) или без нее. Изделие рассчитано на работу от однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной сети переменного тока 220/380 В частотой 50 Гц, а также двигатель – генераторных установок. При наличии входного напряжения переменного тока допустимого диапазона обеспечивается электропитание потребителей, а также заряд и содержание одной или двух групп АБ. При отключении или недопустимом отклонении параметров сетевого напряжения электропитание потребителей производится в автономном режиме от АБ.

Существует пять исполнений СБЭП: СБЭП–48/160–6Б, СБЭП–48/160–5Б, СБЭП– 48/160– 4Б, СБЭП– 48/160– ЗБ, СБЭП– 48/160– 2Б.

Структура условного обозначения :    СБЭП– XX/YYY–ZZW

СБЭП – система бесперебойного электропитания;

XX  – значение номинального выходного напряжения, В;

YYY– значение максимального выходного тока при полной

комплектации   выпрямителями, А;

ZZ – количество установленных модулей-выпрямителей;

W –  способ размещения аккумуляторной батареи (Б– встроенная в  шкаф СБЭП, без символа – внешняя АБ, электрически соединенная  со шкафом  СБЭП);

СБЭП выпускается  в виде независимых составных   частей –  шкафа СБЭП и трехфазного стабилизатора переменного напряжения, располагаемых на месте эксплуатации отдельно. Конструктивно шкаф СБЭП и входящие в его состав модули (блоки) выполнены в конструктивах 19– ти  дюймового стандарта.

Основные технические  характеристики СБЭП приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики СБЭП– 48/160

| Параметр, единицы измерения | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | с входным стабилизатором | без входного стабилизатора |
| Входные параметры |  |  |
| Диапазон фазного напряжения Uвx, В | 160…295 | 187…275 |
| Диапазон фазного напряжения при нагрузке не более 80 % номинальной, В | 160…295 | 160…275 |
| Диапазон частоты напряжения, Гц | 44,5…55,5 | 44…66 |
| Максимальный входной ток, А, не более | 3x17 | 3x15,2 |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 / 50 % максимальной, не менее | 0,99 / 0,97 |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой входного напряжения, %, не более | 8 |  |
| Коэффициент полезного действия при нагрузке (40…90)% максимальной, не менее | 0,88 | 0,92 |
| Зашита входных цепей: – автоматическое выключение при входном напряжении, В – восстановление работы при входном напряжении, В | менее 155 или более 304 более 160 или менее 295 | более 275 менее 260 |
| Выходные параметры |  |  |
| Номинальное выходное напряжение, В | 48 |  |
| Диапазон регулировки напряжения, В | 44…56 |  |
| Диапазон регулировки напряжения при диагностике АБ, В | 40…60 |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт СБЭП– 48/160– 6Б СБЭП– 48/160– 5Б СБЭП– 48/160– 4Б СБЭП– 48/160– 3Б СБЭП– 48/160– 2Б | 7800 5600 5200 3900 2600 |  |

Продолжение таблицы 1

| Установившееся отклонение выходного напряжения, %, не более, при изменении тока нагрузки от 0 до 100 % 1вых, и напряжения сети переменного тока в диапазоне Uвx | ±1 |
| --- | --- |
| Переходное отклонение выходного напряжения, %, не более, при скачкообразном изменении выходного тока в пределах (10–90–10)% от любого установленного значения, при времени восстановления, мс, не более | ±5 80 |
| Точность распределения тока нагрузки между параллельно работающими выпрямителями, % от 1вых, не более, при изменении выходного тока СБЭП от 50 до 100 % максимального значения | ±5 |
| Напряжение пульсации, мВ, не более: а) по псофометрическому значению; б) по действующему значению суммы гармоник составляющих в диапазоне от 25 Гц до 150 кГц; в) по действующему значению n-ой гармоники в диапазоне: – до 300 Гц включительно / выше 300 Гц до 150 кГц. | 2 50 50 / 7 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Температура окружающей среды, °С | + 1 … + 40 |
| Охлаждение | Естественное |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |

Шкаф СБЭП рассчитан на установку стационарных герметизированных необслуживаемых аккумуляторов с фронтальным расположением борнов. В комплект поставки СБЭП входят аккумуляторы PowerSafe 12VE180F и 12VE115F. Допускается замена на АБ с аналогичными электрическими параметрами и габаритно–присоединительными размерами.

СБЭП обеспечивает выполнение следующих основных функций:

–	одновременное питание потребителей и заряд АБ;

- автоматическую защиту АБ от разряда ниже допустимого уровня;

- температурную компенсацию напряжения заряда АБ в буферном режиме;

- мониторинг состояния АБ, в том числе напряжения, тока заряда и разряда, температуры, симметрии четырёх сегментов (по 12В) АБ;

- тестирование АБ в ручном или автоматическом режиме на реальную нагрузку в соответствии с установленными параметрами с целью получения информации о текущем состоянии АБ, хранение результатов последних 10 тестов в энергонезависимой памяти и передачу их системе внешнего мониторинга;

- защиту от короткого замыкания батарейных цепей, выходных цепей любого из модулей–выпрямителей и цепей на любом выводе для подключения нагрузки;

- мониторинг состояния нагрузки, в том числе напряжения, суммарного тока, состояния автоматических выключателей;

- мониторинг модулей–выпрямителей, в том числе состояния входа и выхода, диагностику исправности;

- автоматическое селективное отключение любого неисправного модуля–выпрямителя, входящего в состав СБЭП;

- защиту входа переменного тока (при наличии стабилизатора переменного напряжения) от недопустимых отклонений напряжения и частоты сети переменного  тока,  защиту  от  перенапряжений  сети  до 4 кВ, фильтрацию высокочастотных шумов и помех, поступающих из сети электропитания;

- мониторинг параметров входной сети переменного тока с хранением сообщений о событиях в энергонезависимом журнале стабилизатора, доступном для считывания во внешнюю ПЭВМ;

- местную и дистанционную сигнализацию режимов работы, отображение на встроенном ЖК–дисплее основных параметров СБЭП;

- настройку параметров СБЭП в интерактивном режиме с использованием  ЖК–дисплея;

- дистанционный контроль и управление с помощью интерфейсов "сухие" контакты и RS–232, хранение информации о последних событиях в памяти системы.

Входящие в состав СБЭП модули–выпрямители допускают "горячее" подключение и отключение, имеют защиты от перегрузок по току и короткого замыкания выхода, перегрева, перенапряжений по входу и выходу. Обеспечивают активное выравнивание токов при параллельном включении однотипных модулей. СБЭП имеет распределенное микропроцессорное управление, выполняет тесты самодиагностики, обеспечивает местную световую сигнализацию режимов работы. СБЭП имеет последовательный порт RS–232 и поддерживает функции дистанционного контроля и управления, в том числе в локальных компьютерных сетях с помощью программного обеспечения (ПО) PowCom.

Структурная схема СБЭП–48/160–6Б. Структурная схема СБЭП представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Структурная схема СБЭП– 48/160– 6Б

Сетевое напряжение поступает  на встроенную в шкаф СБЭП распределительную панель переменного тока РП5.1, имеющую в своем составе клеммные блоки для подсоединения подводящих    проводников    и    автоматические    включатели    QF1…QF3, распределяющие переменное напряжение по модулям–выпрямителям ВМ– 1300/48, расположенным в основном модуле МО48–6–2. Каждая фаза входного переменного напряжения, подключаемая через индивидуальный автоматический включатель, обеспечивает электропитание пары модулей–выпрямителей. Таким образом, в случае неисправности одной из фаз, от сети отключаются только два модуля–выпрямителя.

Выходы модулей–выпрямителей соединены параллельно для обеспечения требуемого выходного тока СБЭП и организации резерва на случай выхода из строя одного из модулей.

В модулях–выпрямителях применен частотно–резонансный принцип преобразования электроэнергии  с «мягким» переключением силовых транзисторов, обеспечивший высокий КПД, низкий уровень электромагнитных помех, малое тепловыделение и естественное охлаждение модулей и всей СБЭП. Встроенный на входе выпрямителя корректор коэффициента мощности гарантирует потребление из сети практически синусоидальный ток в соответствии с действующими стандартами. Напряжение с выходов модулей–выпрямителей поступает на распределительную панель  постоянного тока РП1, которая обеспечивает распределение токов и защиту потребителей автоматическими выключателями F1…F15 с токами от 6 до 63 А. В состав панели РП1 входят также автоматические выключатели аккумуляторных батарей FBI, FB2, обеспечивающие коммутацию двух групп АБ, их защиту от перегрузок по току, селективное отключение одной группы АБ при проведении профилактических работ с сохранением бесперебойности энергоснабжения нагрузки за счёт  второй группы АБ.

Подключение АБ к общей выходной шине постоянного тока производится с помощью автоматического контактора Q1, входящего в состав модуля защиты от глубокого разряда батарей МЗР1. При нахождении напряжения сети в пределах рабочего диапазона модули–выпрямители питают нагрузку и одновременно поддерживают батареи в заряженном состоянии. При недопустимых отклонениях параметров напряжения сети  электропитание входных цепей модулей–выпрямителей прекращается. Необходимую нагрузке энергию поставляют АБ. Контактор Q1 автоматически отключает батареи от выходной шины постоянного тока, если в процессе разряда напряжение батарей снизится до заданного  значения. Это предотвращает глубокий разряд батарей и их повреждение. При восстановлении параметров сетевого напряжения модули–выпрямители возобновляют электропитание нагрузки и батарей от сети переменного тока.

Работа системы регулируется модулем контроля и управления МКУ2. В модуле задаются уставки выходного напряжения постоянного тока, пороговые значения параметров аварийной сигнализации, пороги срабатывания  контактора Q1, параметры температурной компенсации заряда батарей, параметры диагностики батарей и ускоренного заряда, и т.д. Любой сбой в работе СБЭП индицируется светодиодом на панели МКУ2, текстовым сообщением на дисплее модуля, а также транслируется на «сухие» контакты реле платы интерфейса аварийной сигнализации и датчиков ВМ0546. Пороговые значения аварийной сигнализации могут быть установлены пользователем с помощью кнопок панели МКУ2 или дистанционно, при помощи программы PowCom. В случае отказа МКУ2 выполнение основных функций СБЭП, таких как электропитание нагрузки и заряд батарей, будет продолжаться.

В состав СБЭП также входят датчик  температуры батарей ДТБ1, с помощью которого обеспечивается температурная компенсация напряжения заряда батарей, и датчики  симметрии батарей ДСБ1 (по одному на каждую группу батарей), позволяющие контролировать симметрию 12 В сегментов батарей. Сигналы с датчиков ДТБ1, ДСБ1 и с датчиков состояния автоматических выключателей F1…F15, FBI, FB2 обрабатываются и передаются в МКУ2 через плату интерфейса аварийной сигнализации  ВМ0546.

Порядок выполнения работы

Структурная схема лабораторной установки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема установки

Установка содержит такие узлы:

- источник бесперебойного электропитания 	СБЭП–48/160–6Б, состоящий из двух выпрямительных модулей ВМ–1300/48, аккумуляторной батареи – АБ (HOPPECKE, 12 В, 150 А·ч,  4шт. для 48 В ) и блока управления и сигнализации (МКУ2);

- автоматический выключатель FB1 АБ;

- персональный компьютер (ПК);

- блок нагрузки, состоящий из набора нагрузочных резисторов.

Порядок выполнения работы

В меню пользователя найдите ярлык программы №2-СБЭП.exe. Можно сохранить его на своем компьютере (). Двойным щелчком запустите программу со своего компьютера или в меню пользователя.  Дождитесь приглашения «НАЧАТЬ», подведите курсор к данной записи и однократным нажатием левой клавиши  в момент символа «рука» осуществите переход к следующему пункту работы. При этом  появляется изображение стойки  «Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160». Дождитесь приглашения к выполнению лабораторной работы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Приглашение к началу работы

Включение установки. Включение установки проводится в следующей последовательности:

а) разверните блок нагрузок, выделив однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука» надпись «Нагрузка» (рис. 4). Переведите в положение включено тумблеры нагрузки S1, S2 (выделив эти тумблеры, поочередно, однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»), сверните блок нагрузок, выделив однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука» надпись «Нагрузка»;

Рисунок 4 – Блок нагрузок

б) установите автоматические выключатели сетевого напряжения «Сеть (Модули – выпрямители»  1,4 и  2,5 в положение «ВКЛЮЧЕНО», выделив эти тумблеры, поочередно, однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»; После подачи входного переменного напряжения рабочего диапазона модули – выпрямители и модуль  МКУ2 включаются автоматически. Убедитесь, что на панелях ВМ–1300/48 и МКУ2 загорелись зеленые светодиодные индикаторы «ВКЛ». В течение 20 с должно наблюдаться прерывистое включение индикатора «ВКЛ» на панели МКУ2, пока контроллер анализирует состав системы и проверяет все адреса подсоединенных модулей и блоков. Примерно через 20 с на панели МКУ2 загорается красный светодиодный индикатор «Авария»;

в) аналогично установите   автоматические   выключатели   батарей   FBI и  FB2   в   положение «ВКЛЮЧЕНО»;

г) установите автоматические выключатели нагрузок потребителя Fl и F2 в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Убедитесь, что  на панели модуля МКУ2 погас красный светодиодный индикатор «Авария».

На «рабочем столе» найдите специальный интерфейс, предназначенный для управления СБЭП. Нажмите кнопку «Communication» и выберите меню «Direct communication»  (рисунок 5).

Рисунок 5 – Главное окно программы PowCom после нажатия опции «Communication»

Если  соединение состоялось, появляется окно с требованием ввести пароль для получения доступа к информации СБЭП. Окно запроса пароля показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Окно ввода пароля в программе PowCom

После ввода пароля (1234) и его подтверждения нажатием на клавишу «ОК» откроется основное окно СБЭП (рисунок 7).

Рисунок 7 – Основное окно  СБЭП

Снятие внешней (вольтамперной) характеристики. Для того чтобы снять зависимость UН(IН)  в нормальном режиме работы, необходимо изменять сопротивление нагрузки посредством последовательного замыкания тумблеров в блоке нагрузки S1, S2...S5. (сохраняя включенное положение предыдущих тумблеров).

Для удобства работы составьте и заполните таблицу 2, в которой хх–холостой ход (IН =0), а цифры 1…5 различные, нарастающие токи нагрузки. Измерение тока нагрузки проводите  посредством ПК, либо на самой установке. В окне параметров СБЭП (рисунок 7) в первой строке показано напряжение на нагрузке UН (System voltage), на третьей – ток нагрузки IН (Load current). Для снятия показаний с панели МКУ2 необходимо нажать кнопку  «» (рис. 8).

Таблица 2  – Снятие внешней характеристики

| Характеристика | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвх = 220 В |  |  |  |  |  |
|  | хх | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UН, В | х | х | х | х | х | х |
| IН, А | х | х | х | х | х | х |
| P0, Вт | р | а | с | ч | ё | т |

Рисунок 8 – Показания приборов на панели МКУ2

По окончании измерений  постройте  зависимости  напряжения и мощности в нагрузке от тока.

Проверка индикации аварии при высоком уровне тока. Под высоким уровнем тока понимается процентное отношение  (Load current) от максимального значения тока, которое устанавливается в меню Установка параметров (Set parameters). Предельное  значение тока можно наблюдать при замыкании тумблера в блоке нагрузки S6. При   аварии  один из квадратов индицируется красным цветом (рис. 9).

Рисунок 9 – Сигнал об аварии

Убедитесь в  срабатывании сигнала  аварии на практике, для этого в верхнем меню  основного окна программы  выберите пункт   “Supervision”  (рисунок 10)  и  далее  пункт  “Alarm history”. Появится окно “Alarm history”, в котором обозначено текстовое сообщение причины аварии (рисунок 11).

Рисунок 10 – Главное окно программы PowCom с открытым ниспадающим меню «Supervision»

Рисунок 11 – Окно подменю “Alarm history”

В отчет необходимо занести значение тока, при котором произошло срабатывание защиты. Разомкните тумблер в блоке нагрузки S6 и замкните тумблеры S1, S2.

Тестирование и диагностика батареи. Для  тестирования АБ   войдите в меню “Set parameters” и в подпункте “Set U1–U4: 1–4”  выберите режим “Test” (рис. 12).

В подпункте “Battery test limits” просмотрите параметры АБ: предельная величина асимметрии «Symmetry limit» равна 2 В; напряжение на батарее после завершения теста «End voltage b.test» - 51В; продолжительность теста в минутах «batt. test time:min» - 3 мин; максимальное количество Ампер–часов, которое допустимо снять с «Ah limit for test» – 3А∙ч; время автоматического запуска теста «Time of test» –3 мин.

После выхода в режим “Test” подтвердите, нажав левой кнопкой мыши на “Update”. Этим начинается процесс тестирования АБ, который можно наблюдать в последней строке основного окна    .

Рисунок 12 – Окно подменю “Test”. Параметры в подпункте “Battery test limits”

В режиме тестирования вы заметите, что напряжение “System voltage” начинает падать, что соответствует разряду батареи, горит желтая лампочка «Сообщение» (рис. 13).

Рисунок 13 – Режим тестирования

По истечении 3 минут  включается  автоматическая защита батареи от глубокого разряда,  режим  “Boost” (заряд), который можно наблюдать в последней строке основного окна  и  в течение нескольких минут напряжение возрастает до значения, установленного в подменю “Set U1– U4”. Далее включится  нормальный  режим  работы  “ Normal” , при этом гаснет желтая лампочка «Сообщение».

Графики разряда можно посмотреть, если  зайти  в  меню  “Supervision”  подменю “Transfer test data” (рис. 14).

Рисунок 14 – Открытое ниспадающее меню «Supervision» с выбором подменю окна “Transfer test data”

После этого начнется загрузка результатов теста, которые появятся в правой части окна (рис. 15). Полученную зависимость Uраз(t) необходимо внести в отчет.

Данные  зависимости  можно  просмотреть, войдя в основное окно СБЭП (рисунок 7), нажав кнопку управления  «Button bar»  .

Рисунок 15 – Графики разряда АБ

Выключение установки. Выключение установки выполняется в следующей последовательности:

- выключите нагрузку тумблерами F1 и F2;

- выключите АБ тумблерами FB1 и FB2;

- выключите сеть тумблерами 1,4 и  2,5.

Для завершения работы с программой в верхнем правом углу панели нажмите  .

Так как лабораторная работа носит ознакомительный характер, то отчет должен содержать последовательность снимков с экрана (скриншотов) с пояснением Ваших действий; таблицу 2 (Снятие внешней характеристики) и построенные по ней зависимости  напряжения и мощности в нагрузке от тока нагрузки. Кроме того, результаты тестирования АБ.