Лабораторная работа № 3

Источник бесперебойного питания   «Elteco» серии NTX

Цель работы. Ознакомление с источником бесперебойного питания постоянного тока Elteco - NTX в различных комплектациях и изучение параметров  основных блоков.

Пояснения к работе.  Интеллектуальные ИБП модульного типа серии NTX предназначены для обеспечения качественным электропитанием постоянным током различных потребителей, главным образом, телекоммуникационных устройств. Вместе с аккумуляторной батареей создают буферную систему бесперебойного питания. В зависимости от мощности системы могут быть однофазными или трёхфазными с номинальным напряжением Uном= 24, 48, 60 В. Максимальная мощность и время резерва системы не ограничены. 	Систему можно укомплектовать дополнительным оборудованием (DC/DC преобразователь, инверторы, модемы и др.) Выпрямительные модули работают параллельно, обеспечивая равномерное распределение тока по всем модулям, а так же избыточный запас по мощности для увеличения отказоустойчивости системы. Модульная концепция построения системы позволяет обеспечить точно необходимый ток нагрузки, а так же легко наращивать уровень резервирования или мощность системы.

Достоинством системы являются:

- полное микропроцессорное управление универсальным  контроллером MNR;

- ограничение зарядного тока с привязкой к параметрам аккумулятора;

- защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда;

- двухступенчатый заряд аккумуляторных батарей;

- сепаратная зарядка групп аккумуляторных батарей;

- температурная компенсация тока заряда батарей;

- "горячая" замена;

- контроль состояния всей коммутационной аппаратурой;

- полный контроль входа и выхода, защита от перенапряжения;

- cистема сигнализации, сохранение 100 последних сообщений (alarm), управление ими;

- удаленное управление и мониторинг;

- разграничение доступа;

- иерархическое отключение;

- неограниченное значение выходного тока.

Модельный ряд включает:

- MINI – настенный вариант исполнения, 48/60 V

- NTX 4037.0405.FS

- NTX 6037.0405.FS

- MINIRACK, 48/60 V

- NTX 4037.0405.F

  - NTX 6037.0405.F

- SMARTRACK, 24/48 V

  - NTX 2086.0310.E

  - NTX 4086.0315.E

- SMARTRACK 24/48 V

  - NTX 2126.0610.E

  - NTX 4126.0615.E

- SUBRACK 3U, 24/48/60 V

  - NTX 2035.0402.C

  - NTX 4035.0402.C

  - NTX6035.0402.C

- ШКАФЫ - ряд A, NTX 24/48/60 V

Структура шифра источников бесперебойного питания постоянного тока  «Elteco » серии NTX приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура шифра источников бесперебойного питания постоянного тока  «Elteco » серии NTX

Настенный вариант исполнения источников MINI (–48/60 V NTX 037.0405.FS / NTX 6037.0405.FS) представлен на рисунке 2. Источники NTX-MINI предназначены для обеспечения питанием нагрузки,  которой необходимо постоянное напряжение 48/60 V с акцентом на максимальную надёжность и мониторинг. Модульная концепция параллельного управления источниками (до 4 блоков выпрямителей) позволяет реализовать дополнительное увеличение мощности    и     повысить   отказоустойчивость  системы.

Рисунок 2 –  Внешний вид MINI блока настенного варианта  исполнения  48/60 В серии NTX 4037.0405.FS / NTX 6037.0405.FS

Источники NTX-MINI обладают:

- Высокой надёжностью.

- Модульной концепцией (N + 1).

- Наличием позиций для 4 ед. выпрямителей.

Источники серии CAR05xxTN – 48/60 В, 500 Вт имеют:

Макс. Системную мощность 2000 Вт.

- Макс. выходной ток 30 A.

- Микропроцессорное управление.

- Сверхстандартный мониторинг и функции.

- Настенное размещение.

В данном оборудовании используются внешние аккумуляторные батареи, источник рассчитан на подключение двух батарейных комплектов. Зарядка – двухуровневая, с температурной компенсацией напряжения “плавающего” заряда. Мониторинг всей системы выполняется при помощи микропроцессорного управления NTX 200 в конфигурации с LCD-дисплеем. Несмотря на то, что устройство относится к категории источников с низкой выходной мощностью, схемы управления обеспечивают не только основные, но более детальные управляющие и мониторинговые функции: управление оптимальной зарядкой батарей, подача команды на отсоединение батарей в случае их разрядки, управление напряжением выпрямителей, сохранение истории аварийных состояний, выполнение текущих измерений. Источник позволяет выполнять подключение широкой шкалы разнообразного оснащения – конверторы DC/DC, инверторы DC/AC, SNMP - адаптеры, модемы и т.п.

Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики MINI

| Тип системы | Кол. поз. для 4 штук выпрямит., шт. | Размещение выпрям. | Тип выпрямит. |
| --- | --- | --- | --- |
| NTX 4037.0405.FS | 1 | Внутреннее | CAR0548TN, 48 V / 500 W |
| NTX 6037.0405.FS | 1 | Внутреннее | CAR0560TN, 60 V / 500 W |

Батареи не входят в поставку NTX, размещение внешнее.

Основные характеристики системы NTX x037.0405.FS

Входные параметры:

- напряжение переменного тока 230В – (диапазон напряжения 90/165 , … ,  264В)

- наличие модуля мониторинга питающей сети MNS001 и защиты выпрямителей от повышенного входного напряжения (OPTION)

- входная защита ( предохранительный автомат на 16A ).

Выходные параметры:

- номинальное напряжение  48/60 В

- максимальный рабочий диапазон выходного напряжения 40 …59 В / 50…72 В

- максимальный ток нагрузки 30 A

- ток в шинах постоянного тока (разводка) до 50 A

- максимальный ток срабатывания защита 50 А, ток одного предохранителя 10 A, всего  6 предохранителей

- ток автомата защиты  АБ   32 A, OPTION - 2 комплекта

- защита батарей от “ глубокого “ разряда  – батарейный разъединитель

- защита от перенапряжения на выходе

- температурный датчик – системный

- температурный датчик – батарейный (компенсаторный)

- шунты для измерения тока выпрямителей, аккумуляторных батарей  и выходного тока NTX

Функции управления и мониторинга:

- сеть (OPTION)

- выходное постоянное напряжение

- постоянный ток нагрузки

- состояние выпрямителей

- состояние предохранительных автоматов и предохранителей

- напряжение аккумуляторной батареи

- зарядный ток аккумуляторной батареи

- ток аккумуляторной батареи при резервировании

- температура в системном ящике и около аккумуляторной батареи

- температурная компенсация  уровня напряжения “плавающего заряда” аккумуляторной батареи

- напряжение отключения аккумуляторной батареи (защита от “глубокого разряда”)

- ограничение тока заряда аккумуляторной батареи

- двухуровневый режим заряда

- тестирование аккумуляторное батареи

- контакты реле,RS 232 , RS422 или RS485

- световая аварийная сигнализация, (выход за пределы системных допусков напряжения, тока или температуры)

- запись  сообщений об авариях (100 сообщений)

- акустическая сигнализация.

Способ охлаждения - принудительное – воздушным потоком.

Диапазон температур:

- температура эксплуатации   –10…+ 55°C

- температура хранения          – 35…+ 85°C.

Источники NTX-MINIRACK (рисунок 3) предназначены для обеспечения питанием нагрузки, при функционировании которой необходимо постоянное напряжение 48/60 В с акцентом на максимальную надёжность и мониторинг. Модульная концепция параллельного управления источниками (до 4 блоков выпрямителей) позволяет реализовать дополнительное увеличение мощности и повысить отказоустойчивость системы.	Источники NTX-MINIRACK имеют:

- Высокую надёжность

- Позиции для  4  выпрямителей CAR05xxTN – 48V/ 500W

- Макс. системную мощность 2000 Вт

- Макс. выходной ток 30 A

- Микропроцессорное управление

- Сверхстандартный мониторинг и функции

- Размещение в 19-дюймовой конструкцию.

Рисунок 3 –  Внешний вид MINIRACK блока 48/60 В серии NTX 4037.0405.F / NTX 6037.0405.F

В данном оборудовании используются внешние аккумуляторные батареи, источник рассчитан на подключение двух батарейных комплектов. Заряд протекает по двухуровневому режиму, с температурной компенсацией уровня напряжения “плавающего заряда”.

Мониторинг всей системы выполняется при помощи микропроцессорного управления NTX 200 в конфигурации с LCD-дисплеем. Несмотря на то, что устройство относится к категории источников с низкой выходной мощностью, управление и используемые схемы обеспечивают не только основные, но и более детальные управляющие и мониторинговые функции: управление оптимальным зарядом батарей, подачу команды на отсоединение батарей в случае их разряда, управление напряжением выпрямителей, сохранение истории аварийных состояний, выполнение текущих измерений. Источник позволяет выполнять подключение широкой шкалы разнообразного оснащения – конверторы DC/DC, инверторы DC/AC, SNMP - адаптеры, модемы и т. п.

Основные технические характеристики и функциональные возможности совпадают с MINI блоками.

Источники NTX-SMARTRACK (рисунок 4) предназначены для обеспечения питанием нагрузки,  которой необходимо постоянное напряжение 24/48 В с акцентом на максимальную надёжность и мониторинг. Модульная концепция параллельного управления источниками (до 3 блоков выпрямителей) позволяет реализовать дополнительное увеличение мощности и повысить отказоустойчивость системы. Возможно дополнительное увеличение количества выпрямителей.

Рисунок 4 –  Внешний вид блока SMARTRACK, 24/48 В

NTX 2086.0310.E / NTX 4086.0315.E

Источники SMARTRACK имеют:

- Высокую надёжность

- Позиции для 3 выпрямителей CAR1024TP – 24 V / 1000W или CAR1548TN – 48V / 1500W

- Макс. системную мощность 3000/4500 Вт

- Макс. выходной ток 80 A

- Микропроцессорное управление

- Надстандартный мониторинг и функции

- Возможность подключения двух автономных комплектов батарей

- Возможность размещения в 19-дюймовой конструкции

В данном оборудовании используются внешние аккумуляторные батареи, источник рассчитан на подключение двух батарейных комплектов. Зарядка – двухуровневая, с температурной компенсацией уровня напряжения “плавающего заряда”. Мониторинг всей системы выполняется при помощи микропроцессорного управления NTX 200 в конфигурации с LCD-дисплеем. Несмотря на то, что устройство относится к категории источников с низкой выходной мощностью, управление и используемые схемы обеспечивают не только основные, но более детальные управляющие и мониторинговые функции: управление оптимальным зарядом батарей, подача команды на отсоединение батарей в случае их разряда, управление напряжением выпрямителей, сохранение истории аварийных состояний, выполнение текущих измерений. Источник позволяет выполнять подключение широкой шкалы разнообразного оснащения – конверторы DC/DC, инверторы DC/AC, SNMP - aдаптеры, модемы и т. п.

Технические характеристик представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики SMARTRACK

| Тип системы | Кол. поз. для 1,2,3 штук выпрямит., шт. | Размещение выпрям. | Тип выпрямит. |
| --- | --- | --- | --- |
| NTX 2086.0310.E | 1 | Внутреннее | CAR1024TP, 24 V / 1000 W |
| NTX 4086.0315.E | 1 | Внутреннее | CAR1548TN, 48 V / 1500 W |

Батареи не входят в поставку NTX, размещение внешнее.

Основные характеристики системы NTX x086.031x.E

Входные параметры:

- трёхфазное напряжение переменного тока 230В – (диапазон  90/165…264В), без повреждения 300 В

- наличие модуля мониторинга питающей сети MNS010 и защиты выпрямителей от повышенного входного напряжения (OPTION)

- входная защита ( предохранительный автомат  3x16A ).

Выходные параметры:

- номинальное напряжение 24/48 В

- максимальный рабочий диапазон выходного напряжения 20…29 В / 40 …57 В

- максимальный ток нагрузки 80A

- ток в шинах постоянного тока (разводка) до 80 A

- защита отдельных нагрузок – 6 автоматов  до 40 A

- защита 2-х комплектов батарей автоматами 80A

- защита батарей от “глубокого разряда” – батарейный разъединитель

- защита от перенапряжения на выходе

- температурный датчик – системный

- температурный датчик – батарейный (компенсаторный)

- шунты для измерения тока выпрямителей, аккумуляторных батарей  и выходного тока NTX

Функции управления и мониторинга:

- состояние сети

- мониторинг сети - OPTION

- выходное напряжение

- выходной ток нагрузки

- состояние выпрямителей

- состояние автоматов и предохранителей

- напряжение батареи

- зарядный ток батареи

- ток  батареи при резервировании

- температура в системном ящике и у аккумуляторной батареи

- температурная компенсация поддерживающего напряжения батареи

- отключение батареи при низком напряжении

- ограничения тока зарядки аккумуляторной батареи

- двухуровневая зарядка

- тестирование аккумуляторное батареи

- контакты реле, RS 232 , RS422 или RS485

- световая аварийная сигнализация, (выход за пределы системных допусков напряжения, тока, температуры)

- запись сообщений об аварии (100 сообщений)

- акустическая сигнализация

Способ охлаждения - принудительное – воздушным потоком.

Диапазон температур:

- температура эксплуатации -10… 55°C

- температура хранения – 35 … 85°C.

Источники NTX-SUBRACK (рисунок 5) предназначены для обеспечения питанием нагрузки, которой необходимо постоянное напряжение 24/48/60 В с акцентом на максимальную надёжность и мониторинг. Модулярная концепция параллельного управления источниками (до 4 блоков выпрямителей) позволяет реализовать дополнительное увеличение мощности и повысить отказоустойчивость системы. Механика и кабельное обеспечение оборудования заранее подготовлены к полному встраиванию модулей.

Рисунок 5 –  Внешний вид блока SUBRACK 3U, 24/48/60 В

NTX 2035.0402.C / NTX 4035.0402.C / NTX6035.0402.C

Источник имеет:

- Высокую надёжность

- Естественное / принудительное охлаждение

- Позиции для 4 ед. выпрямителей PE36xx/xx – 24/48/60 V, 270/400 W

- Макс. системная мощность 1080/1600 W

- Макс. выходной ток 30 A

- Микропроцессорное управление

- Нестандартный мониторинг и функции

- Возможность размещения в 19-дюймовой конструкции

В данном оборудовании используются внешние аккумуляторные батареи, источник рассчитан на подключение двух батарейных комплектов. Зарядка – двухуровневая, с температурной компенсацией поддерживающего напряжения.  Модульная концепция источников даёт возможность проектирования оптимальной системы питания с максимальной выходной мощностью 4 x 270 Вт. При использовании принудительного охлаждения (дополнительное устройство MNM00 x высота 1,5U) можно получить выходную мощность максимально 4 x 400 Вт.

Мониторинг всей системы выполняется при помощи микропроцессорного управления NTX 100 в конфигурации с LCD-дисплеем. Несмотря на то, что устройство относится к категории источников с низкой выходной мощностью, управление и используемые схемы обеспечивают не только основные, но и более детальные управляющие и мониторинговые функции: управление оптимальным зарядом батарей, подачу команды на отсоединение батарей в случае их разряда, управление напряжением выпрямителей, сохранение истории аварийных состояний, выполнение текущих измерений. Источник позволяет выполнять подключение широкой шкалы разнообразного оснащения – конверторы DC/DC, инверторы DC/AC, SNMP- aдаптеры, модемы и т. п.

Технические характеристик представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики  SUBRACK

| Тип системы | Кол. поз. для выпрямит., шт 1...4. | Размещение выпрямит. | Тип выпрямителя |
| --- | --- | --- | --- |
| NTX 2035.0402.C | 1 | Внутреннее | PE3641/00, 24 V / 270/400 W |
| NTX 4035.0402.C | 1 | Внутреннее | PE3621/00, 48 V / 270/400 W |
| NTX 6035.0402.C | 1 | Внутреннее | PE3621/60, 60 V / 270/400 W |

Батареи не входят в поставку NTX, размещение внешнее.

Основные характеристики системы NTX x035.0402.C

Входные параметры:

- напряжение переменного тока 230В – (диапазон напряжения 184… 264В)

- наличие модуля мониторинга питающей сети MNS010 и защиты выпрямителей от повышенного входного напряжения (OPTION)

- входная защита ( предохранительный автомат на 2x8 A ).

Выходные параметры:

- номинальное напряжение 24/48/60 В

- максимальный рабочий диапазон выходного напряжения 20 … 29,5 В / 40… 59 В / 50… 73 В

- максимальный ток нагрузки 30 A

- ток в шинах постоянного тока (разводка) до 30 A

- защита отдельных нагрузок – 6 автоматов до 10 A (или до 30 A)

- защита батарей автоматом 32 A, OPTION - 2 комплекта

- защита батарей от полного разряда – батарейный разъединитель

- защита от перенапряжения на выходе

- температурный датчик – системный

- температурный датчик – батарейный (компенсаторный)

- шунты для измерения тока выпрямителей, аккумуляторных батарей  и выходного тока NTX.

Функции управления и мониторинга:

- состояние сети

- мониторинг сети - OPTION

- выходное DC напряжение

- выходной DC ток в нагрузку

- состояние выпрямителей

- состояние предохранительных автоматов и предохранителей

- напряжение аккумуляторной батареи

- зарядный ток аккумуляторной батареи

- ток  аккумуляторной батареи при резервировании

- температура в системном ящике и у аккумуляторной батареи

- температурная компенсация поддерживающего напряжения аккумуляторной батареи

- отключение аккумуляторной батареи при низком напряжении

- ограничения тока заряда аккумуляторной батареи

- двухуровневый режим заряда

- тестирование аккумуляторное батареи

- контакты реле, RS 232 , RS422 или RS485

- световая аварийная сигнализация, (выход за пределы системных допусков напряжения, тока, температуры)

- запись сообщений об авариях (100 сообщений)

- акустическая сигнализация.

Шкафы Elteco для размещения оборудования электропитания

Шкафы Elteco в виде стоек предназначены для размещения в закрытых помещениях под инсталляцию систем электропитания Elteco NTX, BZ, CM, SH, PS и др. (рисунок 6). При необходимости имеют в составе специальные усиленные полки для размещения аккумуляторов; изготовлены из оцинкованного алюминия; вход кабелей сверху, сзади или по бокам в нижней части, двери открываются вправо, съемные задняя и боковые панели; подставки с ножками с винтами для настройки балансировки или с колесиками. Elteco выпускает 3 основных типа шкафов, специально разработаных для применения в составе системы электропитания: XZ,  Y  и X (рисунок 7, а, б и в, соответственно).

Рисунок 6 –  Внешний вид блока NTX4082.0606.D в шкафу XZ2466

Рисунок 7 –  Внешний вид различных типов шкафов

Размеры и основные технические параметры стандартно оснащённых шкафов и их модификаций приведены в таблице 4.

Настенные шкафы Elteco RX для компактного размещения NTX в комплекте с аккумуляторами небольшой ёмкости представлены на рисунке 6.8.

Рисунок 8 – Настенные шкафы Elteco RX

Таблица 6.4. – Размеры и основные технические параметры стандартно оснащённых шкафов и их модификаций

Выпрямители

Выпрямители представляют собой силовые преобразователи  (AC/DC) с переменным сетевым напряжением на входе и напряжением постоянного тока на выходе величиной 24В, 48В или 60 В. Работая с процессорным блоком управления системы NTX100, после подключения к сети и питаемому оборудованию, обеспечивают подачу питания  и оптимальным способом заряжают аккумуляторные батареи, производят контроль за их состоянием. Выпрямители могут работать  в автономном режиме. Выпрямители предназначены для установки и монтажа в 19-дюймовую стеллаж - решётку. Охлаждение обеспечивается естественной циркуляцией воздуха, выпрямители можно охлаждать, используя вентилятор. При параллельном подключении выпрямителей взаимное потребление тока не осуществляется способом “горячего резервирования”, но обеспечена полная избыточность системы, это значит, что в случае отказа одного (любого) выпрямителя, остальные выпрямители принимают его нагрузку. Технические параметры используемых выпрямителей представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Технические параметры используемых выпрямителей

| Тип | Uнoм. В | I вых. при U поддерж. | Рвых., Вт | Размеры (ш х в х гл), мм | Кол-во в 19" стойке | Вес, кг | Напряжение на входе |  | КПД,% | cos | Maкс. кол-во парал. подкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ном. нап., В | Диап., В |  |  |  |
| CAR1024TP * | 24 | 37 | 1000 | 128х69х325 | 19"/3 | 3,2 | 230 | 90-264 | >90 | >0,95 | 18 |
| РЕ 2051/10 | 24 | 55,5 | 1500 | 110х265х427 | 19"/3 | 8,2 | 230 | 185-264 | >89 | >0,95 | 10 |
| CAR 1848 TN * | 48 | 33 | 1800 | 128х69х325 | 19"/3 | 3,2 | 230 | 90-264 | >88 | >0,95 | 18 |
| CAR 3010L1TN * | 48 | 55 | 3000 | 127х127х305 | 19"/3 | 5,25 | 230 | 180-264 | >90 | >0,99 | 30 |

* - принудительная вентиляция Uнoм (24 В) => U поддерж 27 В; Uнoм (48 В) => U поддерж 54 В; U нoм (60ВV) => U поддерж 67,5 В

Структурная схема NTX

Структурная схема блока NTX приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Структурная схема блока NTX

Процессорный блок управления NTX100/NTX200 предназначен для управления и мониторинга источников питания постоянного тока с выходным напряжением  24 В, 48 В или 60 В и величиной тока на выходе до 1600 A. Обеспечивает комплексный мониторинг системы, контроль за состоянием батарей и их оптимальный заряд, контроль за установленными значениями напряжений и токов, коммуникацию с пользователем посредством сухих контактов реле или интерфейса RS 232, RS 422 или RS 485.

Предметом мониторинга являются:

- Состояние входной сети

- Сбой в работе выпрямителя

- Сбой в работе предохранителей и предохранительных автоматов

- Напряжение и ток на выходе

- Отклонения величин выходного напряжения от допустимого значения

- Превышение величин напряжения, тока или температуры в системе

- Величины напряжения и тока аккумуляторной батареи

- Сбой в работе аккумуляторной батареи

- Режим работы аккумуляторной батареи

- Температура системы и аккумуляторной батареи.

Рисунок 10 – Внешний вид блока  управления

Порядок выполнения работы. В меню пользователя найдите ярлык программы №3.1-NTX.exe. Сохраните её на своём компьютере    или запустите из меню пользователя.

При этом появляется изображение стойки  «Источник бесперебойного питания постоянного тока  «Elteco » серии NTX» с блоком управления, закрытого зелёной шторкой и панели управления пользователя (рисунок 11).

Рисунок 11 – Внешний вид стойки и панель управления пользователя

В левом верхнем углу панели управления пользователя расположен движок.

Перемещение движка осуществляется при нажатой левой клавиши мыши в момент появления значка «рука». При этом  изменяется масштаб изображения стойки  от 100% () до 1000% (). Изображение стойки можно перемещать на рабочем поле посредством захвата левой кнопкой мыши.

Открытие панели управления осуществляется  нажатием левой клавиши мыши в момент появления символа «рука» на поле зелёной шторки (рисунок 12).

Рисунок 12 – Открытие панели управления

Проверка распределения нагрузки между выпрямительными модулями серии РЕ 2049. Выпишите две мощности NTX в соответствие с номером варианта задания (выбирается по предпоследней цифре индивидуального шифра).

Таблица 6 – Мощности NTX по заданию

| Вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощности NTX, Вт | 1080 3240 | 1620 2700 | 2160 1080 | 2700 2160 | 3240 2700 | 1080 2700 | 1620 3240 | 2160 3240 | 2700 3240 | 3240 2160 |

По шкале мощностей NTX выберите первую мощность системы  посредством плавного вертикального перемещения курсора. Число  выпрямителей (модулей) в стойке появляется автоматически (N+1). Выполните загрузку каждого отдельного модуля (FA6…FA10) из предложенных шкал мощностей:  0…600Вт. Число модулей, из-за  недогрузки некоторых из них, также может измениться. Откройте дверь стойки  нажатием на клавишу «Открыть дверь» и включите установку клавишей «Подключить Уст.»  и OFF/ONN – NTX. Запишите мощности: максимальная мощность ( Pнагр.max ), запас по мощности в ваттах и фактическую мощность нагрузки (Pнагр.). На панели пользователя   загораются зелёные светодиоды напротив рабочих модулей. Просмотрите распределение модулей по стеллажам.

Установите суммарную мощность по модулям выпрямителей больше, чем суммарная мощность NTX и вы увидите работу от аккумулятора (рисунок 13). На панели управления пользователя загораются красные светодиоды и появляется информация в окне «Переход на акк. батареи». Запишите время работы от АБ.

Повторите проверку распределения нагрузки для второй мощности таблицы 6.

Рисунок 13 – Режим перегрузки

Знакомство с меню управления. Для приближения изображения панели управления воспользуйтесь движком, расположенном в правом верхнем углу. Левой кнопкой мыши пододвиньте изображение панели управления (рисунок 12). Нажмите клавишу «МЕНЮ» и спишите выходные данные – ток и напряжение. Войдите в меню выпрямители нажатием клавиши «ВЫПРЯМИТЕЛИ». Для просмотра записей используем клавиши перемещения «↑» и «↓».   На экране   высвечивается: количество выпрямителей,  количество неисправных выпрямителей, ток от выпрямителя (рисунок 14).

Рисунок 14 – Информация меню «ВЫПРЯМИТЕЛИ»

Для выхода в меню «АККУМУЛЯТОРЫ» нажмите эту клавишу. Просмотрите записи, используя клавиши перемещения «↑» и «↓».  На экране   последовательно высвечивается информация: напряжение и ток  АБ1 и АБ2, режим заряда, температура АБ и окружающей среды, ток заряда, номинальная ёмкость, фактическая ёмкость во время разряда, начальный ток во время ускоренного заряда ( рисунок 15).

Рисунок 15 – Меню «АККУМУЛЯТОРЫ»

Войдите в меню «НАСТРОЙКИ» нажатием соответствующей клавиши. Просмотрите записи, используя клавиши перемещения «↑» и «↓».  На экране   последовательно высвечивается информация рисунка 16.

Рисунок 16 – Информация меню «НАСТРОЙКИ»

Знакомство с конструкцией системы NTX. Нажмите на клавишу «help»( внизу справа рис.11). На мониторе откроется окно с текстом  «Теперь можно щелкать мышкой по блокам, автоматам, аккумуляторам и уяснить их назначение», как показано на рисунке 17.

Ознакомьтесь с назначением распределительного устройства,  блока управления (MNR 001), выпрямительного блока PE 2049/01,  аккумулятора 12СР150. Проследите реакцию системы на последовательное отключение и включение всех однополюсных автоматов (FA1…FA10).

Рисунок 17 – Приглашение к знакомство с конструкцией

Для завершения работы с программой в верхнем правом углу панели нажмите   . На экране появится окно рисунка 18. Подтвердите выход, нажав клавишу «ДА».

Рисунок 18 – Завершение работы

Знакомство с 	монтажными работами системы NTX. В меню пользователя «Виртуальные лабораторные работы» найдите ярлык

и двойным щелчком запустите программу. При этом    появляется    окно    рисунка    19.

Рисунок 19 – Внешний вид панели для выполнения монтажа

Справа   расположены инструменты -  отвертка для монтажа, отвертка для настройки и элементы, используемые для подключения блока -  выходной разъём и сетевой кабель. Там же находится ЗИП блок РЕ2049/01  и управляющие кнопки: «Начните настройку», «Замена блока», окно установки блоков, кнопка подключения постоянного тока – «Вкл. NTX».

В верхней центральной части рабочего окна расположены указания к действиям, как показано на рисунке  20.

Рисунок 20 – Указания к действиям

Последовательность монтажных работ:

- Установка блока: для установки одного блока необходимо нажать левую клавишу мыши на поле окна «Уст. 1 блок». При этом в основной части окна появится блок: РЕ2049/01, как показано на рисунке 21.

Рисунок 21 – Размещение блока РЕ2049

- Подключение сетевого кабеля: с панели рабочего стола необходимо выбрать элемент «сетевой кабель» и удерживая левую кнопку мыши подтянуть его к разъему  AC 230 V   и отпустить клавишу (см. рисунок 22).

Рисунок 22 – Подключение сетевого кабеля к блоку РЕ2049

- Настройка блока: Нажмите кнопку  «Начните настройку». На экране появится регулирующее отверстие -   ,(см рисунок 23). С помощью левой кнопки мыши захватите отвёртку для настройки и совместите её  с  регулирующим отверстием (рисунок 24).

Рисунок 23 – Регулирующее отверстие

Рисунок 24 – Совмещение отвертки для настройки блоков с  регулирующим отверстием

В появившемся окне рисунка 25 с помощью кнопок  , выставляем необходимое нам значение выходного напряжения 57 В.

Рисунок 25 – Регулировка уровня выходного напряжения

По окончании настройки нажимаем кнопку  «Подтвердить». Далее удерживая элемент - выходной разъём - левой кнопкой мыши, совмещаем его с контактами    на лицевой панели блока. В результате получаем готовый к работе блок (рисунок 26).

Рисунок 26 – Готовый к работе блок

Аварийный режим работы. Для просмотра аварийной ситуации нажмите левой клавишей мыши на поле окна «Уст. 1 блок». Далее без проведения монтажа и настройки блока подключите выходной разъём  левой кнопкой мыши (рисунок 27), совмещаем его с контактами  на лицевой панели блока. Произойдет сгорание блока и разъёма, появится изображение рисунка  28.

Рисунок 27 – Неправильное подключение к выходному разъёму

Рисунок 28 – Сгорание блока и разъёма

Для замены вышедшего из строя блока  необходимо:

- Отключите выходной разъём. Нажатием левой клавиши мыши сместите  его и отпустите клавишу.

- Отверткой для монтажа открутите четыре крепёжных винта, как показано на рисунке 29.

Рисунок 29 – Извлечение винтов

- Нажатием левой кнопкой мыши по блоку извлеките его из корзины (рисунок 30).

Рисунок 30 – Извлечение блока

- На место вышедшего из строя блока установите ЗИП РЕ2049/01. Нажатием левой клавиши мыши переместите  его на место сгоревшего блока и отпустите клавишу.

- Далее проведите настройку блока согласно вышеприведенным указаниям.

Для завершения работы с программой в верхнем правом углу панели нажмите  .

Так как лабораторная работа носит ознакомительный характер, то отчет должен содержать последовательность снимков с экрана (скриншотов) с пояснением Ваших действий.