министерство сельского хозяйства российскоЙ федерации

федеральное государственное БЮДЖЕТНОЕ  образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ижевская Государственная Сельскохозяйственная академия»

##### Утверждаю

Проректор по учебной работе

_____________профессор П.Б.Акмаров

С.Д.Булдакова, В.А.Носков

Восстановительный расчет  трансформатора

Учебное пособие к контрольной работе по дисциплине

«Технология  ремонта  электрооборудования»   для студентов,

обучающихся по направлениям подготовки: Агроинженерия, профиль-

Электрооборудование и электротехнологии и Теплотехника и

теплоэнергетика, профиль - Энергообеспечение предприятий

(квалификация «бакалавр»).

ИЖЕВСК

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

2013

УДК 621.314.21 (078)

ББК  40.76я 73

Б 90

Рецензент:   к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение» ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА Н.П. Кочетков.

С.Д. Булдакова, В.А.Носков

###### Б 90      Восстановительный расчет трансформатора: метод. пособие. /

С.Д. Булдакова, В.А. Носков. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2013. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, –  35 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральными  Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлениям: подготовки: Агроинженерия, профиль- Электрооборудование и электротехнологии и Теплотехника и теплоэнергетика, профиль - Энергообеспечение предприятий (квалификация «бакалавр») и на основе рабочей программы курса «Электрические машины», утвержденной методической комиссией ФЭАСХ.

УДК 621.314.21 (078)

### ББК 40.76я 73

©  ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА , 2013

©  Булдакова С.Д., 2013

©  Носков В.А., 2013

Задание на восстановительный расчет силового трансформатора выдается на специальном листе задания каждому студенту, примерная форма которого приведена ниже:

Приклеить в начале выполненной работы

Фамилия, имя, отчество студента

Данные к контрольному заданию по дисциплине

«Технология ремонта электрооборудования»

| № вар. | Sн | UВН | UНН | Uк | d | C | ℓс | Пя | Схема и группа | Марка стали | Ро | Рк | Iо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | кВ | кВ | % | см | см | см | см2 |  |  | Вт | Вт | % |
| 11 | 100 | 20 | 0,4 | 6,5 | 12 | 32,5 | 62,5 | 105 | Y/Yн-0 | 3413 | 570 | 1970 | 4,1 |

Подпись преподавателя_______________________________

Введение

Учебное пособие к контрольной работе по дисциплине «Технология  ремонта  электрооборудования»   подготовлено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: Агроинженерия, профиль – Электрооборудование и электротехнологии и «Теплоэнергетика и теплотехника, профиль – Энергообеспечение предприятий (квалификация – «бакалавр»).

Согласно Федеральным Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 110800 и 140100 занятия  по дисциплине «Технология  ремонта  электрооборудования» направлены на формирование у студентов, следующих профессиональных компетенций:

на готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);

на способность проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-9)

Настоящее учебное пособие предназначено для подготовки студентов к выполнению одной  контрольной работы и является по своей сути дополнением к основным рекомендованным учебникам.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОФОРМЛЕНИЮ   ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 /297210/, должна содержать оглавление и список использованной литературы, должна быть выполнена аккуратно, согласно требованиям оформления ЕСКД, должен соблюдаться интервал между строками, все формулы, номера разделов и пунктов должны быть пронумерованы. Допускается оформление только с одной стороны листа. Каждая страница должна быть пронумерована.

Пояснительная записка должна содержать рисунки по ходу расчета:

- основные размеры трансформатора (рисунок 1);

- сечение витка обмотки НН (рисунок 5);

- схему регулирования напряжения (рисунок 8);

- выполнение  обмотки ВН (рисунок 9).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ  СИЛОВОГО

ТРЕХФАЗНОГО ТРЕХСТЕРЖНЕВОГО   ТРАСФОРМАТОРА

С  ЕСТЕСТВЕННЫМ МАСЛЯНЫМ  ОХЛАЖДЕНИЕМ

Исходные данные.

Номинальные данные:

Sн – полная мощность трансформатора, кВА

UВН – номинальное высшее линейное напряжение, кВ

UНН – номинальное низшее линейное напряжение, кВ

Uк – напряжение короткого замыкания, %

Схема и группа соединения обмоток.

Данные из каталога:

d – диаметр стержня магнитопровода, см

С – расстояние между осями стержней, см

ℓс – высота стержня, см

Пя – площадь активного поперечного сечения ярма, см2

Р0 – потери мощности холостого хода (т.е. потери  мощности на перемагничивание магнитопровода при номинальном напряжении), Вт

Рк – потери мощности при коротком замыкании при номинальном токе, Вт

I0 –  сила тока холостого хода, %

Марка стали с лаковой межлистовой изоляцией.

Задание:

- Провести расчет обмотки  низкого напряжения.

- Провести расчет обмотки  высшего  напряжения.

- Определить потери короткого замыкания.

- Провести тепловой расчет обмоток трансформатора.

Для трансформаторов мощностью до 630 кВА  используются в основном цилиндрические обмотки, поэтому в методических указаниях рассмотрены именно эти обмотки. Винтовые, непрерывные катушечные применяются для более мощных трансформаторов, расчет их  см. [3].

1  Расчет  обмоток   НН

Расчет обмоток трансформатора начинают с обмотки НН, располагаемой у большинства трансформаторов ближе к стержню.

Число витков на одну фазу обмотки НН

W1=Uф14,44⋅f⋅Bc⋅Пс,	(1.1)

где Uф1 - номинальное фазное напряжение обмотки НН, В, (см. соотношение между линейным и фазным напряжениями при схемах соединения обмотки Y и Δ из курса ТОЭ);

= 50 Гц – частота тока;

- магнитная индукция в стержнях, Тл  (таблица 1).

При схеме соединения обмоток низшего напряжения в зигзаг необходимо число витков W1 увеличить в 1,155 раз.

Таблица 1 -  Рекомендуемые значения магнитной индукции  ВС в стержнях силовых масляных трансформаторов, Тл [3]

| Марка стали | Мощность трансформатора S (кВА) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25…100 | 160 и выше |
| 3411, 3412 3413, 3414 | 1,40…1,55 1,50…1,60 | 1,55…1,60 1,60…1,65 |

Рисунок 1 – Основные размеры трансформатора

Площадь активного поперечного сечения стержня, м2:

(1.2)

где  - диаметр стержня магнитопровода, м;

Кр = (0,91…0,93) – коэффициент заполнения круга при расчете площади сечения стержня для трансформаторов от 40 до 630 кВА.

После округления числа витков необходимо найти напряжение одного

Рисунок 2 – Двухслойная цилиндрическая обмотка из провода прямоугольного

сечения

витка, В:

uв=Uф1W1,              (1.3)

Для обмотки НН принимаем простую по технологии изготовления цилиндрическую обмотку одно- или двухслойного  прямоугольного провода (рисунок 2). Число слоев обычно выбирается равным двум. Для трансформаторов мощностью на один стержень до 6-10 кВА обмотка может быть уложена в один слой, в основном изготавливают в два слоя и в редких случаях для более   мощных     трансформаторов – в три слоя.

Число витков в одном слое:

для однослойной обмотки  Wсл1=W1,

для двухслойной обмотки  Wсл1=W1/2.

Осевой размер обмотки, м:

ℓ1=ℓс−2ℓо1,	(1.4)

где ℓо1– расстояние от обмотки НН  до ярма для трансформаторов, м; определяется по таблице 2;

- высота стержня, м.

Ориентировочный осевой размер витка, м

,	(1.5)

Ориентировочное сечение витка, мм2

,	(1.6)

где  - ориентировочная средняя плотность тока, А/м2  для медного и алюминиевого провода определяется по формулам  1.7 и 1.8;

I1 - номинальный фазный ток обмотки НН, А (необходимо рассчитать самостоятельно).

Таблица  2 -  Главная изоляция. Минимальные изоляционные расстояния       обмоток НН с учетом конструктивных требований

| Мощность трансформатора, кВА | Uисп для НН, кВ | НН от ярма , мм | НН от стержня, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δ01 | ац1 | а01 | ℓц1 |
| 25—250 400—630 1000—2500 630-1600 2500—6300 630 и выше 630 и выше | 5 5 5 18; 25, 35 18; 25и 35 45 55 | 15 Принимается равным (табл.4), найденному по испытательному напряжению обмотки ВН (табл.3) | Картон 2×0,5 То же 4 4 4 5 5 6 | - - 6 6 8 10 13 19 | 4 5 15 15 17,5 20 23 30 | - - 18 25 25 30 45 70 |

Таблица 3 - Испытательные напряжения  промышленной частоты (50Гц)     для масляных силовых трансформаторов

| Класс напряжения трансформатора, кВ | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательное напряжение, кВ | 18 | 25 | 35 | 55 | 85 |

Главная изоляция обмоток определяется электрической прочностью при 50 Гц и соответствующими испытательными напряжениями, определяемыми по таблице 3. На рисунке 3 показана конструкция главной изоляции обмоток масляных трансформаторов классов напряжения от 1 до 35 кВ (испытательные напряжения от 5 до 85 кВ).

Изоляция между обмотками ВН и НН осуществляется жесткими бумажно-бакелитовыми цилиндрами или мягкими цилиндрами, намотанными при сборке трансформатора из электроизоляционного картона. Размер выступа цилиндра за высоту обмотки (ℓц1и ℓц2) обеспечивает отсутствие разряда по поверхности цилиндра между обмотками или с обмотки на стержень. Между обмотками ВН соседних стержней устанавливается междуфазная перегородка из электроизоляционного картона.

Минимально допустимые изоляционные расстояния от обмотки до стержня и ярма, между обмотками, а также главные размеры изоляционных деталей с учетом конструктивных требований и производственных допусков в зависимости от мощности трансформатора для испытательных напряжений      5 - 85 кВ приведены в таблицах 2 и 4.

Таблица  4 - Главная изоляция. Минимальные изоляционные расстояния обмоток ВН (СН) с учетом конструктивных требований

| Мощность трансформа-гора Sн, кВА | Uисп для ВН, кВ | ВН от ярма, |  | Между ВН и НН, мм |  | Выступ цилиндра ℓц2, мм | Между ВН и ВН, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ℓ02 | δш | а12 | δ12 |  | а22 | δ22 |
| 25—100 | 18; 25 и 35 | 20 | - | 9 | 2,5 | 10 | 8 | - - |
| 160—630 | 18; 25 и 35 | 30 | - | 9 | 3 | 15 | 10 | - |
| 530 и выше | 45 | 50 | 2 | 20 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 630 и выше | 55 | 50 | 2 | 20 | 5 | 30 | 20 | 3 |
| 160—630 | 85 (прим. 1) | 75 | 2 | 27 | 5 | 50 | 20 | 3 |

Примечание 1. Для цилиндрических обмоток минимальное изоляционное  расстояние = 27 мм. Электростатический экран с изоляцией 3 мм.

Рисунок 3 - Главная изоляция обмоток ВН и НН для испытательных  напряжений от 5 до 85 кВ

Ориентировочная средняя плотность тока, А/м2:

,	(1.7)

,	(1.8)

где - мощность трансформатора, кВА;

uв - напряжение одного витка, В;

кд– коэффициент, учитывающий добавочные потери в обмотках            (в отводах, стенках бака от гистерезиса и вихревых токов);

кд=0,97 - для трансформаторов до 100 кВА;

кд=(0,96 - 0,93) - для 160-630 кВА.

Средняя плотность тока должна входить в пределы, указанные в таблице 5.

Таблица 5 - Средняя  плотность тока  в  обмотках , МА/м2, для современных масляных трансформаторов с потерями короткого замыкания по гост

| Мощность трансформатора, кВА | 25 - 40 | 63 - 630 |
| --- | --- | --- |
| Медь | 1,8 - 2,2 | 2,2 - 3,5 |
| Алюминий | 1,1-1,8 | 1,2-2,5 |

Средний диаметр витка двух обмоток:

d12=τ⋅d,	(1.9)

где τ =1,36 для трансформаторов с напряжением до 10 кВ;

=1,40 для трансформаторов с напряжением до 35 кВ.

Для обмоток из алюминиевого провода значения τ умножить на 1,06.

По полученным значениям П1' и hв1 по сортаменту обмоточного провода для трансформаторов (см. приложение 1 и 2) подбираются подходящие провода с соблюдением следующих правил:

а) число параллельных проводников n в1  не более 4—6 при намотке плашмя и не более 6—8 при намотке на ребро;

б) все провода имеют одинаковые размеры поперечного сечения;

в) радиальные размеры всех параллельных проводов витка равны между собой;

г) радиальные размеры проводов не выходят за   предельные размеры, найденные по формулам,   кривым. по предельному q (обычно для масляных трансформаторов q ≤ 1200 Вт/м2 и в редких случаях q ≤ 1400 Вт/м2);

Д) при намотке на ребро отношение радиального размера провода к осевому его размеру не менее 1,3 и не более 3;

е) расчетная высота обмотки  (Wсл1+1)hв1  на 5-15 мм меньше  ℓ.

Рисунок 4 – Способы намотки:

а) намотка плашмя,

б) намотка на ребро.

В обмотках масляного трансформатора из прямоугольного провода, каждый провод  которых с двух сторон омывается маслом (в одно- и двухслойных цилиндрических с намоткой на ребро), значение большего из двух размеров поперечного сечения провода b может быть определено по формулам:

для медного провода:

,                                      (1.10)

для алюминиевого провода:

,                                    (1.11)

где кз = 0,8.

Найденный размер провода следует рассматривать как предельно допустимый для заданного значения  q. При выборе провода  по сортаменту он может быть принят и меньшим.

При изготовлении  обмоток  трансформатора  применяются  провода следующих марок: ПБ, АПБ, ПСД, ПСДК. Их характеристики приведены ниже.

ПБ – провод медный с изоляцией из кабельной бумаги.

АПБ – провод алюминиевый, изолированный лентами кабельной бумаги, класс нагревостойкости «А».

ПСД – провод медный с изоляцией из бесщелочного стекла, наложенного двумя  слоями  с  подклейкой  и пропиткой нагревостойким лаком. Класс нагревостойкости «В».

ПСДК – провод медный с той же изоляцией, но с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.

Провода ПСД и ПСДК применяются обычно при изготовлении и ремонте сухих трансформаторов.

Стандартное значение диаметра проводника без  изоляции можно найти в приложении 1. Толщина изоляции для проводов различных марок приведена в приложении 4.

Подобранные размеры провода, мм записываются так:

Площадь сечения провода: П1''=

Полное сечение витка из   пв1  параллельных   проводников, м2, определяется по формуле:

П1=nв1⋅П1''⋅10−6,	(1.12)

где П1'' –  сечение одного проводника, мм2;

пв1 – число параллельных проводников.

Полученная плотность тока, А/м2:

J1=I1/П1	(1.13)

Осевой размер витка, м:

hв1=nв1b'⋅10−3,	(1.14)

где  - осевой размер проводника с изоляцией, мм.

Необходимо изобразить поперечное сечение одного витка обмотки трансформатора, показав размеры (см. рисунок 6).

Осевой размер обмотки, м:  ℓ1=hв1(Wсл+1)+(0,005....0,015)	(1.15)

В каждом слое обмотки сделать разгон вмоткой полосок электроизоляционного картона с общим размером h (5….15 мм).

Осевой размер обмотки должен быть близок к найденному ранее, но не превышать его.

При подборе реальных сечений проводов по сортаменту обмоточного провода всегда возможны отклонения истинных значений J1 и J2 от найденного Jср. Для того чтобы эти отклонения не привели к существенному изменению Рк, рекомендуется не допускать их более (5 – 10%)  Jср так, чтобы полусумма действительных значений J1 и J2 была практически равна Jср, поскольку обмотка ВН, как наружная обмотка, всегда по объему и массе больше обмотки НН, то при  J2> J1 потери короткого замыкания будут отклоняться от заданных Рк в большую сторону и при   J2< J1 –  в меньшую сторону.

Радиальный размер обмотки (обозначения на рисунке 6 и 7), м:

Рисунок 5 - Определение                         Рисунок 6-  К определению радиальных

высоты витка                                     размеров обмотки

однослойной а1=а'⋅10−3	(1.16)

двухслойной  а1=(2а'+а11)⋅10−3	(1.17)

Радиальный размер канала а11  выбирается по условиям изоляции в зависимости от длины обмотки по таблице 8. Если действительный радиальный размер провода а равен или меньше половины предельного размера, найденного по предельному значению q , то канал между слоями может быть заменен жесткой междуслойной изоляцией — двумя слоями электроизоляционного картона по 0,5 мм. В этом случае в формуле вместо размера канала а11  подставляется толщина междуслойной изоляции 1 мм.

Внутренний диаметр обмотки, м:

,	(1.18)

где  - диаметр стержня магнитопровода,м;

- ширина канала между обмоткой НН и стержнем определяется из условий изоляции обмотки, м (таблица 2).

Наружный диаметр обмотки, м:

D1''=D1'+2a1	(1.19)

Средний диаметр обмотки, м:

Dср1=D1'+D1''2	(1.20)

Однослойная обмотка и двухслойная без охлаждающего канала между слоями имеют две охлаждаемые поверхности. Полная охлаждаемая поверхность обмотки НН, м2, для всего трансформатора в этом случае:

П01=с⋅кз⋅π(D1'+D1'')⋅ℓ1	(1.21)

Двухслойная обмотка с каналом между слоями шириной не менее, чем указано в таблице 8, имеет четыре охлаждаемые поверхности:

П01=2с⋅кз⋅π(D1'+D1'')⋅ℓ1,	(1.22)

где с - число активных  (несущих обмотки) стержней.

Коэффициент k3 учитывает закрытие части поверхности обмотки рейками и другими изоляционными деталями. При предварительном расчете может быть принято  k3 = 0,8.

Далее следует найти плотность теплового потока, Вт/м2, на поверхности обмотки:

q1=Росн1⋅кдП01,	(1.23)

где  - основные потери в обмотке НН;

- коэффициент добавочных потерь в обмотке:

для меди   кд1=1+0,095⋅108⋅β2⋅а4⋅n2                                (1.24)

для алюминия   кд1=1+0,037⋅108⋅β2⋅а4⋅n2                            (1.25)

В этих выражениях β для прямоугольного провода может быть подсчитано по формуле:  β=b⋅mℓ1⋅kр  (значениеβ для изолированного провода всегда меньше единицы),

где а– размер проводника, в направлении перпендикулярном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния, м;

b– размер проводника, в направлении параллельном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния, м;

m  -  число   проводников обмотки в направлении, параллельном направлению линии магнитной индукции поля рассеяния;

n- число слоев обмотки;

ℓ1- осевой размер обмотки, м;

kр=0,95.

Основные потери в обмотке НН, Вт

- для медного провода    Росн.1=2,4⋅10−12J12Gм1,        (1.26)

- для алюминиевого провода  Росн.1=12,75⋅10−12J12Gа1,   (1.27)

где J1-плотность тока в обмотке НН, А/м2,

Gм1,Gа1 - масса обмоток НН.

Масса обмоток НН из медных и алюминиевых проводов соответственно, кг

,	(1.28)

,	(1.29)

где с — число активных (несущих обмотки) стержней трансформатора;

Dср1— средний диаметр обмотки, м;

— число витков обмотки;

П1— сечение витка без изоляции, мм2.

Для масляных трансформаторов плотность теплового потока q1 в обмотках не должна превышать 800-1000Вт/м2 при медном проводе и 600-800Вт/м2  – при алюминиевом.

Полученное значение q1 во избежание чрезмерного повышения температуры обмотки необходимо выдерживать в пределах.

Цилиндрическая обмотка из прямоугольного провода для стороны НН может быть намотана и в три-четыре слоя. Расчет такой обмотки проводится также с учетом действительного числа слоев и внесения соответствующих поправок.

2 РАСЧЕТ ОБМОТОК ВН

Расчет обмоток ВН начинается с определения числа витков, необходимого для получения номинального напряжения, для напряжений всех ответвлений. Число витков при   номинальном напряжении определяется по формуле:

Рисунок 7 -  Многослойная цилиндрическая обмотка из провода  круглого сечения

,        (2.1)

где  - номинальное фазное напряжение обмотки ВН, В.

После определения числа витков необходимо проверить коэффициенты трансформации:

и ,

где UВНф - фазное напряжение ВН;

UННф  - фазное напряжение НН;

- число витков обмотки высокого напряжения;

- число витков обмотки низкого напряжения.

Если это необходимо, то следует подкорректировать число витков в обмотках. Расхождение  между значениями КтрU и КтрW не должно превышать 1%.

Число витков на одной ступени регулирования напряжения при соединении обмотки ВН в звезду:

WР=ΔU3⋅uв ,                                                   (2.2)

где uв— напряжение одного витка обмотки, В (определено ранее по формуле 1.3);

ΔU— напряжение на одной ступени регулирования обмотки или разность напряжений двух соседних ответвлений (линейное), В.

В масляных трансформаторах  мощностью от 25 до 200000 кВА с ПБВ предусмотрено выполнение в обмотках ВН  четырех ответвлений  на +5; +2,5;  -2,5; -5%  номинального, помимо основного зажима  с номинальным напряжением, поэтому ΔU определяется из расчета 2,5 % от номинального значения  обмотки ВН.

Рисунок 8  - Схема выполнения ответвлений в обмотке ВН при регулировании напряжения без возбуждения ПБВ

Обычно ступени регулирования напряжения выполняются равными между собой, чем обуславливается равенство числа витков на ступенях.

В этом случае число витков обмотки на ответвлениях:

На пяти ступенях:

верхние ступени напряжения       WН2+2Wр,

при номинальном напряжении:          WН2

нижние ступени напряжения:        ,

WН2−2Wр

Для трехфазного трансформатора найденное число витков                     W2 = WН2+2Wр является числом витков на один стержень.

Осевой размер обмотки ВН ℓ2 принимается равным ранее определенному осевому размеру обмотки НН ℓ1.

Плотность тока в обмотке ВН, А/м2 предварительно определяется по формуле:                             J2≈2Jср−J1,                                            (2.3)

где  - средняя плотность тока обмотки, А/ м2 (определяется по        формулам 1.7 и 1.8).

-  плотность тока  обмотки НН,  А/м2.

Сечение витка обмотки ВН, мм2 предварительно определяется по формуле:

П2'=I2J2⋅10−6,	 (2.4)

где  - номинальный фазный ток обмотки ВН,  А.

Расчет многослойной цилиндрической обмотки из круглого провода. По ориентировочному сечению витка П2' и сортаменту обмоточного провода (приложение 3) для трансформаторов подбирается провод подходящего сечения или в редких случаях два параллельных одинаковых провода с диаметрами провода без изоляции  и провода в изоляции ,мм.  Подобранные размеры провода записываются так:

, мм

Площадь проводника П2''=

где  — число параллельных проводников.

Полное сечение витка, м2

П2=nв2⋅П2''⋅10−6,	(2.5)

где П2'' -  сечение одного проводника, мм2.

Полученная плотность тока, А/м2:    J2=I2/П2	(2.6)

Число витков в слое:  Wсл2=ℓ2⋅103nв2⋅d2'−1	(2.7)

Число слоев в обмотке:  nсл2=W2Wсл2	(2.8)

(nсл2  округляется до ближайшего большего числа).

Необходимо распределить все витки обмотки ВН по слоям, показать на рисунке, как расположены ответвления, через сколько витков (см. рис. 9).

Рабочее напряжение двух слоев, В:

Uмсл=2Wсл2⋅uв.	(2.9)

По рабочему напряжению двух слоев по таблице 6 выбираются число слоев и общая толщина δмсл, кабельной бумаги в изоляции между двумя слоями обмотки.

Таблица  6 - Нормальная междуслойная изоляция в многослойных цилиндрических обмотках

| Суммарное рабочее напряжение двух слоев обмотки, В | Число слоев кабельной бумаги на толщину листов δмсл, мм. | Выступ междуслойной изоляции на торцах обмотки (на одну сторону), мм. |
| --- | --- | --- |
| До 1000 От 1001 до 2000 От 2001 до 3000 От 3001 до 3500 От 3501 до 4000 От 4001 до 4500 От 4501 до 5000 От 5001 до 5500 | 2X012 3X0,12 4X0,12 5X0,12 6X0,12 7X0,12 8Х0,12 9X0,12 | 10 16 16 16 22 22 22 22 |

Таблица 7 - Минимальная ширина охлаждающих каналов в обмотках

для масляных трансформаторов

| Вертикальные каналы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина канала, мм | Обмотка- обмотка, мм | Обмотка-цилиндр, мм | Обмотка-стержень, мм |
| До 300 300 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 | 4-5 5 - 6 6 - 8 8 - 10 | 4 5 5-6 6 - 8 | 4-5 5 - 6 6-8 8 - 10 |

Радиальный размер обмотки, м.

одна катушка без экрана: а2=d2'⋅nсл2+δмсл(nсл2−1)⋅10−3	(2.10)

катушки без экрана с каналом: а2=d2'⋅nсл2+δмсл(nсл2−1)+а22'⋅10−3	(2.11)

где δмсл -  толщина междуслойной изоляции, мм (таблица 6);

- ширина масляного канала между катушками, выбирается в зависимости от длины канала по таблице 7.

В большинстве случаев по условиям охлаждения обмотка каждого стержня выполняется в виде двух концентрических катушек с осевым масляным каналом между ними (рисунок 10 в). Число слоев внутренней катушки при этом должно составлять не более 1/3—2/5 общего числа слоев обмотки.

В трансформаторах мощностью на один стержень не более 3-6 кВ-А возможно применение обмотки, состоящей из одной катушки без осевого канала (рисунок 10 а).

В обмотках классов напряжений 20 и 35 кВ для защиты от импульсных перенапряжений под внутренним  слоем обмотки устанавливается экран — незамкнутый цилиндр из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм. Экран соединяется электрически с линейным концом обмотки (начало внутреннего слоя) и изолируется от внутреннего слоя обмотки обычно межслойной изоляцией. Такая же изоляция экрана устанавливается со стороны масляного канала.

При наличии экрана радиальный размер обмотки:

а2экр=а2+δэкр+2δмсл⋅10−3,	(2.12)

где  δэкр= 0,5 мм, толщина экрана.

Для рабочего напряжения 35 кВ можно принять дополнительное увеличение радиального размера обмотки за счет экрана и двух слоев межслойной изоляции на 3 мм.

Внутренний диаметр обмотки, м,

D2′=D1″+2⋅a12,	(2.13)

где  - минимальный радиальный размер осевого канала между обмотками НН и ВН и толщина изоляционного цилиндра выбираются по испытательному напряжению обмотки ВН согласно таблице 4, мм

Наружный диаметр  обмотки, м,

без экрана  D2''=D2'+2a2,	(2.14)

с экраном D2''=D2'+2a2экр,	(2.15)

Dср2=D2'+D2''2,	(2.16)

Изоляционное расстояние между наружными обмотками соседних стержней a22 мм, находится по таблице 4  для масляных трансформаторов.

Поверхность охлаждения, м2:

П02=с⋅n⋅к⋅π⋅(D2'+D2'')⋅ℓ2,	(2.17)

где с — число стержней магнитной системы.

Для   одной  катушки,   намотанной  непосредственно на цилиндр, по рисунку 10,а  n=1,0;  D2' = 0; к =1,0.

Для одной катушки по рис.10, б n =1,0;  к =0,88,

Для двух катушек по рис.10, в n = l,5; к = 0,83.

Коэффициент k  учитывает закрытие части поверхностей обмотки изоляционными деталями и число внутренних и наружных поверхностей.

Рисунок 9 - Различные варианты выполнения многослойной цилиндрической обмотки:  а — обмотка  ВН  на  цилиндре,  б — обмотка   ВН  на  рейках;

в — обмотка  ВН  на  цилиндре  с  каналом

После того как обмотка ВН рассчитана и размещена на стержне, для предварительной оценки ее нагрева определяется плотность теплового потока на ее охлаждаемой поверхности, Вт/м2, по формуле:

,	(2.18)

где Росн2 - основные потери в обмотке  трансформатора, Вт

кд2 - коэффициент добавочных потерь.

Основные потери в обмотке ВН, Вт:

  - для медного провода ,          (2.19)

  - для алюминиевого провода , (2.20)

где  - масса обмоток ВН.

Масса обмоток ВН, кг:

,	(2.21)

,	(2.22)

где  - число витков обмотки ВН на средней ступени регулирования;

- П21— сечение витка без изоляции, мм2.

Коэффициент добавочных потерь в обмотке из круглого провода:

-  для меди   ,

-  для алюминия   .

В этих выраженияхβ для круглого провода может быть подсчитано по формуле: β=d2⋅mℓ2⋅kр (значениеβ для изолированного провода всегда меньше единицы),

где d2 -  диаметр круглого проводника, м;

m -  число   проводников обмотки в направлении, параллельном направлению линии магнитной индукции поля рассеяния;

ℓ2- осевой размер обмотки, м;

kр=0,95.

Полученное q не должно быть более допустимого. Для масляных трансформаторов плотность теплового потока в обмотках не должна превышать 800-1000Вт/м2  при медном проводе и 600-800Вт/м2 при алюминиевом.

3  Определение потерь короткого замыкания

Полные потери короткого замыкания, Вт:

Рк=Росн1⋅кд1+Росн2⋅кд2+Ротв1⋅кдотв1+Ротв2⋅кдотв2+Рσ,	(3.1)

где Росн1,Росн2 - основные потери в обмотке НН и ВН, Вт определены по формулам 1.26; 1.27; 2.19; 2.20;

Ротв1,Ротв2 - основные потери в отводах НН и ВН, Вт;

кд1,кд2 - коэффициенты добавочных потерь определяются по формулам;

Рσ - потери в баке и деталях конструкции, Вт.

Основные потери в отводах, Вт:

- для меди Ротв=2,4⋅10−12J2Gотв,                                         (3.2)

- для алюминия .                                 (3.3)

Необходимо провести расчет потерь для обмотки НН и ВН.

Масса металла проводов отводов: Gотв=ℓотв⋅Потв⋅γ,	(3.4)

где ℓотв - длина отводов, м;

Потв - сечение провода отводов принять равным сечению витка; ПотвПобм, м2;

γ- плотность металла отводов (для меди γм=8900кг/м3, для алюминия γа=2700 кг/м3).

Длина провода для соединения в звезду:  ℓотв≈7,5ℓ, для соединения в треугольник: ℓотв≈14ℓ, где l – длина обмотки .

Потери в баке и деталях конструкций, Вт:

,	(3.5)

где S- полная мощность трансформатора, кВА,

к = (0,015-0,02) для трансформаторов мощностью до 1000 кВА.

Полные потери Рк не должны отличаться более, чем на ±5% от Рктабличного.

4  тепловой расчет трансформатора

Внутренний перепад температуры в обмотке НН (прямоугольное           сечение, ˚С):

Q01=q1⋅δλиз.,	(5.1)

где δ- толщина изоляции провода на одну сторону, м;

λиз.- теплопроводность изолированного провода  (кабельная бумага  в масле  λиз.=0,17Втм⋅∘С).

Превышение температуры поверхности обмотки над температурой    масла, ˚С:

, 	(5.2)

где =0,285;

- плотность теплового потока Вт/м2, определяется по формуле 1.23.

Среднее превышение температуры обмотки над температурой масла, ˚С:

Qом⋅ср1=Qо1+Qом1                                       (5.3)

Внутренний перепад температуры в обмотке для наружной катушки.

Qо2=р(0,75⋅а2)22⋅λср.,	(5.4)

где а2 - радиальный размер обмотки, м;

- средняя теплопроводность обмотки, Вт/м·с;

р - потери в 1 м3 объема обмотки, Вт/м3:

для медного провода

для алюминиевого провода   ,

где ,  , δмс выражены в метрах, J в А/м2.

Средняя условная теплопроводность обмотки без учета междуслойной изоляции, Вт/(м2  ˚С)

λ=λиз.0,7α,	(5.5)

где  α=(d2'−d2)/d2

λиз.- теплопроводность материала изоляции витков (кабельная бумага  в масле λиз.=0,17Втм⋅∘С).

Средняя теплопроводность обмотки λср., Втм⋅∘С, приведенная к условному случаю равномерного распределения витковой и междуслойной изоляции:

λср.=λ⋅λмс(d2′+δмс)λ⋅δмсл+λмсл⋅d2′, 	(5.6)

где λмс - теплопроводность междуслойной изоляции витков (кабельная

бумага - λиз.=0,12Втм⋅∘С,  кабельная бумага  в масле, электроизоляционный картон -λиз.=0,17Втм⋅∘С).

Средний перепад температуры, ˚С:

Qоср2=23Qо2                                               (5.7)

Перепад температуры на поверхности обмотки, ˚С:

Qом2=к⋅q20.6,	(5.8)

где к=0,285.

Среднее превышение температуры обмотки над температурой масла, ˚С

Qом⋅ср2=Qо2+Qом2                                       (5.9)

Согласно ГОСТ  предельная средняя температура обмоток в наиболее жаркое время года не более 105-110 ˚С. Превышение температуры частей трансформатора сверх температуры охлаждающей среды для масляных трансформаторов:

- для обмоток - 65˚С,

- поверхность магнитопровода - 75˚С,

- масло в верхних слоях трансформатора с расширителем – 60˚С,

- масло в верхних слоях трансформатора без расширителя – 55˚С.

Приложение А. Номинальные размеры и сечения медного и алюминиевого обмоточного провода марок ПБ и АПБ (размеры а и b — в мм, сечения — в мм2). Медный провод марки ПБ — все размеры таблицы, за исключением проводов с размером b 17 и 18 мм. Алюминиевый провод марки АПБ — все размеры таблицы вправо и вверх от жирной черты.

| а b | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | a/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,75 | 5,04 | - | 5,79 | - | 6,39 | - | 7,14 | - | 8,04 | - | 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 |
| 4,00 | 5,39 | 5,79 | 6,19 | 6,44 | 6,84 | 7,24 | 7,64 | 8,12 | 8,60 | 8,89 | 9,45 | 10,1 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 4,25 | 5,74 | - | 6,59 | - | 7,29 | - | 8,14 | - | 9,16 | - | 10,1 | - | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 |
| 4,50 | 6,09 | 6,54 | 6,99 | 7,29 | 7,74 | 8,19 | 8,64 | 9,18 | 9,72 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 13,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 4,75 | 6,44 | - | 7,39 | - | 8,19 | - | 9,14 | - | 10,3 | - | 11,3 | - | 12,8 | - | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,75 |
| 5,00 | 6,79 | 7,29 | 7,79 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,5 | 11,5 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 5,30 | 7,21 | - | 8,27 | - | 9,18 | - | 10,2 | - | 11,5 | - | 12,7 | - | 14,3 | - | 16,2 | - | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,30 |
| 5,60 | 7,63 | 8,19 | 8,75 | 9,16 | 9,72 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,1 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | 5,60 |
| 6,00 | 8,19 | - | 9,39 | - | 10,4 | - | 11,6 | - | 13,1 | - | 14,5 | - | 16,3 | - | 18,4 | - | 20,8 | - | 23,1 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 6,30 | 8,61 | 9,24 | 9,87 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,3 | 15,2 | 15,2 | 17,1 | 18,4 | 19,3 | 20,6 | 21,8 | 22,8 | 24,3 | 25,9 | 27,5 | - | - | - | - | 6,30 |
| 6,70 | 9,17 | - | 10,5 | - | 11,7 | - | 13,0 | - | 14,7 | - | 16,2 | - | 18,2 | - | 20,6 | - | 23,2 | - | 25,9 | - | 29,3 | - | - | - | - | 6,70 |
| 7,10 | 9,73 | 10,4 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,8 | 21,8 | 23,2 | 24,7 | 25,8 | 27,5 | 29,3 | 31,1 | 32,9 | 34,6 | - | - | 7,10 |
| 7,50 | 10,3 | - | 11,8 | - | 13,1 | - | 14,6 | - | 16,4 | - | 18,2 | - | 20,5 | - | 23,1 | - | 26,1 | - | 29,1 | - | 32,9 | - | 36,6 | - | - | 7,50 |
| 8,00 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,3 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,5 | 24,7 | 26,3 | 27,9 | 29,1 | 31,1 | 33,1 | 35,1 | 37,1 | 39,2 | 41,5 | 43,9 | 8,00 |
| 8,50 | 11,7 | - | 13,4 | - | 14,9 | - | 16,6 | - | 18,7 | - | 20,7 | - | 23,3 | - | 26,2 | - | 29,6 | - | 33,1 | - | 37,4 | - | 41,6 | - | 46,7 | 8,50 |
| 9,00 | 12,4 | 13,3 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 20,7 | 22,0 | 23,3 | 24,7 | 26,5 | 27,8 | 29,6 | 31,4 | 32,9 | 35,1 | 37,4 | 39,6 | 41,9 | 44,1 | 46,8 | 49,5 | 9,00 |
| 9,50 | 13,1 | - | 15,0 | - | 16,7 | - | 18,6 | - | 20,9 | - | 23,2 | - | 26,1 | - | 29,4 | - | 33,2 | - | 37,1 | - | 41,9 | - | 46,6 | - | 52,1 | 9,50 |
| 10,00 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,8 | 22,0 | 23,1 | 24,5 | 26,0 | 27,5 | 29,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 36,6 | 39,1 | 41,6 | 44,1 | 46,6 | 49,1 | 52,1 | 55,1 | 10,00 |
| 10,60 | 14,6 | - | 16,8 | - | 18,7 | - | 20,8 | - | 23,4 | - | 26,0 | - | 29,1 | - | 32,8 | - | 37,1 | - | 41,5 | - | 46,8 | - | 52,1 | - | 58,5 | 10,60 |
| 11,20 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22,0 | 23,4 | 24,7 | 25,9 | 27,5 | 29,1 | 30,8 | 33,1 | 34,7 | 37,0 | 39,2 | 41,4 | 43,9 | 46,7 | 49,5 | 52,3 | 55,1 | 58,5 | 61,9 | 11,20 |
| 11,80 | - | - | 18,7 | - | 20,9 | - | 23,2 | - | 26,1 | - | 29,0 | - | 32,5 | - | 36,6 | - | 41,3 | - | 46,3 | - | 52,2 | - | 58,1 | - | 65,2 | 11,80 |
| 12,50 | - | 18,5 | 19,8 | 20,9 | 22,1 | 23,4 | 24,6 | 26,1 | 27,6 | 29,0 | 30,7 | 32,6 | 34,5 | 37,0 | 38,8 | 41,3 | 43,8 | 46,0 | 49,1 | 52,3 | 55,4 | 58,5 | 61,6 | 65,4 | 69,1 | 12,50 |
| 13,20 | - | - | - | - | 23,4 | - | 26,0 | - | 29,2 | - | 32,5 | - | 36,4 | - | 41,0 | - | 46,3 | - | 51,9 | - | 58,5 | - | 65,1 | - | 73,1 | 13,20 |
| 14,00 | - | - | - | - | 24,8 | 26,2 | 27,6 | 29,3 | 31,0 | 32,5 | 34,5 | 36,6 | 38,7 | 41,5 | 43,6 | 46,4 | 49,2 | 52,0 | 55,1 | 58,6 | 62,1 | 65,6 | 69,1 | 73,3 | 77,5 | 14,00 |
| 15,00 | - | - | - | - | - | - | 29,6 | - | 33,2 | - | 37,0 | - | 41,5 | - | 46,7 | - | 52,7 | - | 59,1 | - | 66,6 | - | 74,1 | - | 83,1 | 15,00 |
| 16,00 | - | - | - | - | - | - | 31,6 | 33,6 | 35,5 | 37,2 | 39,5 | 41,9 | 44,3 | 47,5 | 49,9 | 53,1 | 56,3 | 59,1 | 63,1 | 67,1 | 71,1 | 75,1 | 79,1 | 83,9 | 88,7 | 16,00 |
| 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,2 | - | 53,2 | - | 59,4 | - | 67,1 | - | 75,6 | - | 84,1 | - | 94,3 | 17,00 |
| 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,1 | 55,8 | 59,4 | 63,0 | 66,6 | 71,1 | 75,6 | 80,1 | 84,6 | 89,1 | 94,5 | 99,9 | 18,00 |

Примечания.1. Провод марок  ПБ  и  АПБ выпускается  с толщиной изоляции на   две   стороны   2δ = 0,45(0,50), 0,55 (0,62),   0,72(0,82),   0,96(1,06),   1,20(1,35), 1,35 (1,50),  1,68 (1,83) и 1,92 (2,07) мм.

2. Вне  скобок  указана   номинальная  толщина   изоляции.  Размеры   катушек считать по толщине изоляции, указанной в скобках.

Медный  провод     марки   ПБУ     выпускается   с   размерами     проволоки   по стороне а от 1,8 до 5,6 мм и по стороне b от 6,7 до 18 мм с изоляцией толщиной 2δ= 1,35(1,45), 2,00(2,20), 2,48(2,63), 2,96(3,16), 3,60 (3,80), 4,08(4,28)  и 4.40 (4,65) мм.

Приложение Б. Номинальные размеры и сечения прямоугольного медного обмоточного провода марок ПСД и ПСДК (предпочтительные размеры) (размеры а и Ь — в мм, сечения — в мм2)

| b а | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.24 | 2.50 | 2.80 | 3.15 | 3.55 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | ab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,00 | 5,39 | 6,19 | 6,84 | 7,64 | 8,60 | 9,45 | 10,7 |  |  |  | — | — | — | 4,00 |
| 4,50 | 6,09 | 6,99 | 7,74 | 8,64 | 9,72 | 10,7 | 12,1 | 13,6 |  | — | — | — | — | 4,50 |
| 5,00 | 6,79 | 7,79 | 8,64 | 9,64 | 10,80 | 12,0 | 13,5 | 15,2 | 17,2 | — | — | — | — | 5,00 |
| 5,60 | 7,63 | 8,75 | 9,72 | 10,80 | 12,20 | 13,5 | 15,1 | 17,1 | 19,3 | 21,5 | — | — | — | 5,60 |
| 6,30 | 8,61 | 9,87 | 10,40 | 12,20 | 13,80 | 15,2 | 17,1 | 19,3 | 21,8 | 24,3 | 27,5 | — | — | 6,30 |
| 7,10 | 9,73 | 11,20 | 12,40 | 13,80 | 15,50 | 17,2 | 19,3 | 21, 8 | 24,7 | 27,5 | 31,1 | 34,6 | — | 7,10 |
| 8,00 | 11,00 | 12,60 | 14,00 | 15,60 | 17,60 | 19,5 | 21,9 | 24,7 | 27,9 | 31,1 | 35,1 | 39,2 | 43,9 | 8,00 |
| 9,00 | 12,40 | 14,20 | 15,80 | 17,60 | 19,80 | 22,0 | 24,7 | 27,8 | 31,4 | 35,1 | 39,6 | 44,1 | — | 9,00 |
| 10,00 | 13,80 | 15,80 | 16,60 | 19,60 | 22,00 | 24,5 | 27,5 | 31,0 | 35,0 | 39,1 | 44,1 | 49,1 | — | 10,00 |
| 11,20 |  | — | — | — | 24.70 | 27,5 | 30.8 | 34,7 | 39,2 | 43,9 | 49,5 | 55,1 | — | 11,20 |
| 12,50 | — | — | — |  | 27,60 | — |  |  |  | — | — | — | — | 12,50 |

Примечание.    Номинальная     удвоенная   толщина изоляции для 2δ=0.27-0.48. В расчет принимать для проводов с размером b5,60 мм – 2δ=0,45 мм;   для проводов с размером b 6,30 мм —2δ=0,50 мм.

Приложение В - Номинальные  размеры сечения  и  изоляция круглого медного и алюминиевого  обмоточного провода марок  ПБ и АПБ с толщиной   изоляции на две стороны 2δ = 0,30 (0,40) мм

| Диаметр, мм | Сечение, мм2 | Увеличение массы,% | Диаметр, мм | Сечение, мм* | Увеличение массы,% | Диаметр, мм | Сечение, мм | Увеличение массы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ПБ—медь |  |  | 2,00 2,12 2,24 2,36 2,50 2,65 2,80 3,00 3,15 3,35 3,55 3,75 | 3,14 3,53 3,94 4,375 4,91 5,515 6,16 7,07 7,795 8,81 9,895 11,06 | 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1.5 | 4,0 4,10 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 | 12,55 13,2 14,2 15,9 17,7 19,63 21,22 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |
| 1,18 1,25 | 1,094 1,23 | 6,0 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| медь ПБ, АПБ – алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,32 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 | 1,37 1,51 1,77 2,015 2,27 2,545 2,805 | 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка АПВ – алюминий |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,30 6,00 8,00 | 22,06 28,26 50,24 | 1,5 1,5 1,0 |

Примечания: 1. Провод марок ПБ и АПВ всех диаметров выпускается с изоляцией на две стороны толщиной  2δ= =0,30(0,40}; 0,72(0,82); 0,96(1,06) и 1,20(1,35) мм; провод диаметром от 2,24 мм и выше — также с изоляцией 1,58(1,83) и 1,92 (2,07), а провод диаметром от 3,75 мм и выше — также с изоляцией 2,88 (3,08); 4,08 (4,33) и 5,76 (6,11) мм.

2. Без скобок указана номинальная толщина изоляции. Размеры катушек считать по толщине изоляции,  указанной  в скобках.

Приложение Г - Выбор нормальной витковой изоляции

| Испытательное напряжение обмотки, кВ | Марки провода | Толщина изоляции на две стороны, мм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 - 85 | пэлбо пб и апб | Круглый провод 0,17 – 0,21 (0,27 – 0,31) 0,30 (0,40) | Для масляных и сухих трансформаторов |
|  | пб и апб | Прямоугольный провод 0,45 (0,50) |  |

Примечания: 1.  В скобках указаны расчетные размеры с учетом допусков.

- Провод марок ПБ, АПБ, ПБУ может иметь изоляцию большей толщины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ерошенко, Г.П. и др. Эксплуатация электрооборудования. – М.: Колос, 2005.

2. Гончарук, А.И. Расчет и конструирование проводов. – М.: Энергоиздат, 1990.

3. Тихомиров, П.М. Расчет трансформаторов. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

Учебное издание

Булдакова Серафима Дмитриевна

Носков Виталий Александрович

Восстановительный расчет трансформатора

Методическое пособие

Редактор М.Н. Перевощикова

Подписано в печать ____  _______2009 г.

Формат 6084/16. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ.л. 2,0 . Уч.- изд. л. 1,5. Тираж 150. Заказ № _____

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11