министерство сельского хозяйства российскоЙ федерации

федеральное государственное БЮДЖЕТНОЕ  образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ижевская Государственная Сельскохозяйственная академия»

##### Утверждаю

Проректор по учебной работе

_____________профессор П.Б.Акмаров

С.Д.Булдакова, В.А.Носков

Восстановительный расчет  трансформатора

Учебное пособие к контрольной работе по дисциплине

«Технология  ремонта  электрооборудования»   для студентов,

обучающихся по направлениям подготовки: Агроинженерия, профиль-

Электрооборудование и электротехнологии и Теплотехника и

теплоэнергетика, профиль - Энергообеспечение предприятий

(квалификация «бакалавр»).

ИЖЕВСК

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

2013

УДК 621.314.21 (078)

ББК  40.76я 73

Б 90

Рецензент:   к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение» ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА Н.П. Кочетков.

С.Д. Булдакова, В.А.Носков

###### Б 90      Восстановительный расчет трансформатора: метод. пособие. /

С.Д. Булдакова, В.А. Носков. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2013. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, –  35 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральными  Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлениям: подготовки: Агроинженерия, профиль- Электрооборудование и электротехнологии и Теплотехника и теплоэнергетика, профиль - Энергообеспечение предприятий (квалификация «бакалавр») и на основе рабочей программы курса «Электрические машины», утвержденной методической комиссией ФЭАСХ.

УДК 621.314.21 (078)

### ББК 40.76я 73

©  ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА , 2013

©  Булдакова С.Д., 2013

©  Носков В.А., 2013

Задание на восстановительный расчет силового трансформатора выдается на специальном листе задания каждому студенту, примерная форма которого приведена ниже:

Приклеить в начале выполненной работы

Фамилия, имя, отчество студента

Данные к контрольному заданию по дисциплине

«Технология ремонта электрооборудования»

| № вар. | Sн | UВН | UНН | Uк | d | C |  | Пя | Схема и группа | Марка стали | Ро | Рк | Iо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | кВ | кВ | % | см | см | см | см2 |  |  | Вт | Вт | % |
| 11 | 100 | 20 | 0,4 | 6,5 | 12 | 32,5 | 62,5 | 105 | Y/Yн-0 | 3413 | 570 | 1970 | 4,1 |

Подпись преподавателя_______________________________

Введение

Учебное пособие к контрольной работе по дисциплине «Технология  ремонта  электрооборудования»   подготовлено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: Агроинженерия, профиль – Электрооборудование и электротехнологии и «Теплоэнергетика и теплотехника, профиль – Энергообеспечение предприятий (квалификация – «бакалавр»).

Согласно Федеральным Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 110800 и 140100 занятия  по дисциплине «Технология  ремонта  электрооборудования» направлены на формирование у студентов, следующих профессиональных компетенций:

на готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);

на способность проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-9)

Настоящее учебное пособие предназначено для подготовки студентов к выполнению одной  контрольной работы и является по своей сути дополнением к основным рекомендованным учебникам.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОФОРМЛЕНИЮ   ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 /297(210/, должна содержать оглавление и список использованной литературы, должна быть выполнена аккуратно, согласно требованиям оформления ЕСКД, должен соблюдаться интервал между строками, все формулы, номера разделов и пунктов должны быть пронумерованы. Допускается оформление только с одной стороны листа. Каждая страница должна быть пронумерована.

Пояснительная записка должна содержать рисунки по ходу расчета:

- основные размеры трансформатора (рисунок 1);

- сечение витка обмотки НН (рисунок 5);

- схему регулирования напряжения (рисунок 8);

- выполнение  обмотки ВН (рисунок 9).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ  СИЛОВОГО

ТРЕХФАЗНОГО ТРЕХСТЕРЖНЕВОГО   ТРАСФОРМАТОРА

С  ЕСТЕСТВЕННЫМ МАСЛЯНЫМ  ОХЛАЖДЕНИЕМ

Исходные данные.

Номинальные данные:

Sн – полная мощность трансформатора, кВ(А

UВН – номинальное высшее линейное напряжение, кВ

UНН – номинальное низшее линейное напряжение, кВ

Uк – напряжение короткого замыкания, %

Схема и группа соединения обмоток.

Данные из каталога:

d – диаметр стержня магнитопровода, см

С – расстояние между осями стержней, см

– высота стержня, см

Пя – площадь активного поперечного сечения ярма, см2

Р0 – потери мощности холостого хода (т.е. потери  мощности на перемагничивание магнитопровода при номинальном напряжении), Вт

Рк – потери мощности при коротком замыкании при номинальном токе, Вт

I0 –  сила тока холостого хода, %

Марка стали с лаковой межлистовой изоляцией.

Задание:

- Провести расчет обмотки  низкого напряжения.

- Провести расчет обмотки  высшего  напряжения.

- Определить потери короткого замыкания.

- Провести тепловой расчет обмоток трансформатора.

Для трансформаторов мощностью до 630 кВА  используются в основном цилиндрические обмотки, поэтому в методических указаниях рассмотрены именно эти обмотки. Винтовые, непрерывные катушечные применяются для более мощных трансформаторов, расчет их  см. [3].

1  Расчет  обмоток   НН

Расчет обмоток трансформатора начинают с обмотки НН, располагаемой у большинства трансформаторов ближе к стержню.

Число витков на одну фазу обмотки НН

,	(1.1)

где  - номинальное фазное напряжение обмотки НН, В, (см. соотношение между линейным и фазным напряжениями при схемах соединения обмотки Y и Δ из курса ТОЭ);

= 50 Гц – частота тока;

- магнитная индукция в стержнях, Тл  (таблица 1).

При схеме соединения обмоток низшего напряжения в зигзаг необходимо число витков W1 увеличить в 1,155 раз.

Таблица 1 -  Рекомендуемые значения магнитной индукции  ВС в стержнях силовых масляных трансформаторов, Тл [3]

| Марка стали | Мощность трансформатора S (кВ(А) |
| --- | --- |
|  | 25…100 | 160 и выше |
| 3411, 3412 3413, 3414 | 1,40…1,55 1,50…1,60 | 1,55…1,60 1,60…1,65 |

Рисунок 1 – Основные размеры трансформатора

Площадь активного поперечного сечения стержня, м2:

(1.2)

где  - диаметр стержня магнитопровода, м;

Кр = (0,91…0,93) – коэффициент заполнения круга при расчете площади сечения стержня для трансформаторов от 40 до 630 кВ(А.

После округления числа витков необходимо найти напряжение одного

витка, В:

,              (1.3)

Для обмотки НН принимаем простую по технологии изготовления цилиндрическую обмотку одно- или двухслойного  прямоугольного провода (рисунок 2). Число слоев обычно выбирается равным двум. Для трансформаторов мощностью на один стержень до 6-10 кВА обмотка может быть уложена в один слой, в основном изготавливают в два слоя и в редких случаях для более   мощных     трансформаторов – в три слоя.

Число витков в одном слое:

для однослойной обмотки  ,

для двухслойной обмотки  .

Осевой размер обмотки, м:

,	(1.4)

где – расстояние от обмотки НН  до ярма для трансформаторов, м; определяется по таблице 2;

- высота стержня, м.

Ориентировочный осевой размер витка, м

,	(1.5)

Ориентировочное сечение витка, мм2

,	(1.6)

где  - ориентировочная средняя плотность тока, А/м2  для медного и алюминиевого провода определяется по формулам  1.7 и 1.8;

- номинальный фазный ток обмотки НН, А (необходимо рассчитать самостоятельно).

Таблица  2 -  Главная изоляция. Минимальные изоляционные расстояния       обмоток НН с учетом конструктивных требований

| Мощность трансформатора, кВА | Uисп для НН, кВ | НН от ярма , мм | НН от стержня, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 25—250 400—630 1000—2500 630-1600 2500—6300 630 и выше 630 и выше | 5 5 5 18; 25, 35 18; 25и 35 45 55 | 15 Принимается равным (табл.4), найденному по испытательному напряжению обмотки ВН (табл.3) | Картон 2×0,5 То же 4 4 4 5 5 6 | - - 6 6 8 10 13 19 | 4 5 15 15 17,5 20 23 30 | - - 18 25 25 30 45 70 |

Таблица 3 - Испытательные напряжения  промышленной частоты (50Гц)     для масляных силовых трансформаторов

| Класс напряжения трансформатора, кВ | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательное напряжение, кВ | 18 | 25 | 35 | 55 | 85 |

Главная изоляция обмоток определяется электрической прочностью при 50 Гц и соответствующими испытательными напряжениями, определяемыми по таблице 3. На рисунке 3 показана конструкция главной изоляции обмоток масляных трансформаторов классов напряжения от 1 до 35 кВ (испытательные напряжения от 5 до 85 кВ).

Изоляция между обмотками ВН и НН осуществляется жесткими бумажно-бакелитовыми цилиндрами или мягкими цилиндрами, намотанными при сборке трансформатора из электроизоляционного картона. Размер выступа цилиндра за высоту обмотки (и ) обеспечивает отсутствие разряда по поверхности цилиндра между обмотками или с обмотки на стержень. Между обмотками ВН соседних стержней устанавливается междуфазная перегородка из электроизоляционного картона.

Минимально допустимые изоляционные расстояния от обмотки до стержня и ярма, между обмотками, а также главные размеры изоляционных деталей с учетом конструктивных требований и производственных допусков в зависимости от мощности трансформатора для испытательных напряжений      5 - 85 кВ приведены в таблицах 2 и 4.

Таблица  4 - Главная изоляция. Минимальные изоляционные расстояния обмоток ВН (СН) с учетом конструктивных требований

| Мощность трансформа-гора Sн, кВА | Uисп для ВН, кВ | ВН от ярма, | Между ВН и НН, мм | Выступ цилиндра , мм | Между ВН и ВН, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |
| 25—100 | 18; 25 и 35 | 20 | - | 9 | 2,5 | 10 | 8 | - - |
| 160—630 | 18; 25 и 35 | 30 | - | 9 | 3 | 15 | 10 | - |
| 530 и выше | 45 | 50 | 2 | 20 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 630 и выше | 55 | 50 | 2 | 20 | 5 | 30 | 20 | 3 |
| 160—630 | 85 (прим. 1) | 75 | 2 | 27 | 5 | 50 | 20 | 3 |

Примечание 1. Для цилиндрических обмоток минимальное изоляционное  расстояние = 27 мм. Электростатический экран с изоляцией 3 мм.

Рисунок 3 - Главная изоляция обмоток ВН и НН для испытательных  напряжений от 5 до 85 кВ

Ориентировочная средняя плотность тока, А/м2:

,	(1.7)

,	(1.8)

где - мощность трансформатора, кВА;

- напряжение одного витка, В;

– коэффициент, учитывающий добавочные потери в обмотках            (в отводах, стенках бака от гистерезиса и вихревых токов);

=0,97 - для трансформаторов до 100 кВА;

=(0,96 - 0,93) - для 160-630 кВА.

Средняя плотность тока должна входить в пределы, указанные в таблице 5.

Таблица 5 - Средняя  плотность тока  в  обмотках , МА/м2, для современных масляных трансформаторов с потерями короткого замыкания по гост

| Мощность трансформатора, кВА | 25 - 40 | 63 - 630 |
| --- | --- | --- |
| Медь | 1,8 - 2,2 | 2,2 - 3,5 |
| Алюминий | 1,1-1,8 | 1,2-2,5 |

Средний диаметр витка двух обмоток:

,	(1.9)

где  =1,36 для трансформаторов с напряжением до 10 кВ;

=1,40 для трансформаторов с напряжением до 35 кВ.

Для обмоток из алюминиевого провода значения  умножить на 1,06.

По полученным значениям П1' и hв1 по сортаменту обмоточного провода для трансформаторов (см. приложение 1 и 2) подбираются подходящие провода с соблюдением следующих правил:

а) число параллельных проводников n в1  не более 4—6 при намотке плашмя и не более 6—8 при намотке на ребро;

б) все провода имеют одинаковые размеры поперечного сечения;

в) радиальные размеры всех параллельных проводов витка равны между собой;

г) радиальные размеры проводов не выходят за   предельные размеры, найденные по формулам,   кривым. по предельному q (обычно для масляных трансформаторов q ≤ 1200 Вт/м2 и в редких случаях q ≤ 1400 Вт/м2);

Д) при намотке на ребро отношение радиального размера провода к осевому его размеру не менее 1,3 и не более 3;

е) расчетная высота обмотки    на 5-15 мм меньше  .

Рисунок 4 – Способы намотки:

а) намотка плашмя,

б) намотка на ребро.

В обмотках масляного трансформатора из прямоугольного провода, каждый провод  которых с двух сторон омывается маслом (в одно- и двухслойных цилиндрических с намоткой на ребро), значение большего из двух размеров поперечного сечения провода  может быть определено по формулам:

для медного провода:

,                                      (1.10)

для алюминиевого провода:

,                                    (1.11)

где  = 0,8.

Найденный размер провода следует рассматривать как предельно допустимый для заданного значения  q. При выборе провода  по сортаменту он может быть принят и меньшим.

При изготовлении  обмоток  трансформатора  применяются  провода следующих марок: ПБ, АПБ, ПСД, ПСДК. Их характеристики приведены ниже.

ПБ – провод медный с изоляцией из кабельной бумаги.

АПБ – провод алюминиевый, изолированный лентами кабельной бумаги, класс нагревостойкости «А».

ПСД – провод медный с изоляцией из бесщелочного стекла, наложенного двумя  слоями  с  подклейкой  и пропиткой нагревостойким лаком. Класс нагревостойкости «В».

ПСДК – провод медный с той же изоляцией, но с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.

Провода ПСД и ПСДК применяются обычно при изготовлении и ремонте сухих трансформаторов.

Стандартное значение диаметра проводника без  изоляции можно найти в приложении 1. Толщина изоляции для проводов различных марок приведена в приложении 4.

Подобранные размеры провода, мм записываются так:

Площадь сечения провода: =

Полное сечение витка из   пв1  параллельных   проводников, м2, определяется по формуле:

,	(1.12)

где  –  сечение одного проводника, мм2;

пв1 – число параллельных проводников.

Полученная плотность тока, А/м2:

(1.13)

Осевой размер витка, м:

,	(1.14)

где  - осевой размер проводника с изоляцией, мм.

Необходимо изобразить поперечное сечение одного витка обмотки трансформатора, показав размеры (см. рисунок 6).

Осевой размер обмотки, м:  	(1.15)

В каждом слое обмотки сделать разгон вмоткой полосок электроизоляционного картона с общим размером h (5….15 мм).

Осевой размер обмотки должен быть близок к найденному ранее, но не превышать его.

При подборе реальных сечений проводов по сортаменту обмоточного провода всегда возможны отклонения истинных значений J1 и J2 от найденного Jср. Для того чтобы эти отклонения не привели к существенному изменению Рк, рекомендуется не допускать их более (5 – 10%)  Jср так, чтобы полусумма действительных значений J1 и J2 была практически равна Jср, поскольку обмотка ВН, как наружная обмотка, всегда по объему и массе больше обмотки НН, то при  J2> J1 потери короткого замыкания будут отклоняться от заданных Рк в большую сторону и при   J2< J1 –  в меньшую сторону.

Рисунок 5 - Определение                         Рисунок 6-  К определению радиальных

высоты витка                                     размеров обмотки

Радиальный размер обмотки (обозначения на рисунке 6 и 7), м:

однослойной 	(1.16)

двухслойной  	(1.17)

Радиальный размер канала а11  выбирается по условиям изоляции в зависимости от длины обмотки по таблице 8. Если действительный радиальный размер провода а равен или меньше половины предельного размера, найденного по предельному значению q , то канал между слоями может быть заменен жесткой междуслойной изоляцией — двумя слоями электроизоляционного картона по 0,5 мм. В этом случае в формуле вместо размера канала а11  подставляется толщина междуслойной изоляции 1 мм.

Внутренний диаметр обмотки, м:

,	(1.18)

где  - диаметр стержня магнитопровода,м;

- ширина канала между обмоткой НН и стержнем определяется из условий изоляции обмотки, м (таблица 2).

Наружный диаметр обмотки, м:

(1.19)

Средний диаметр обмотки, м:

(1.20)

Однослойная обмотка и двухслойная без охлаждающего канала между слоями имеют две охлаждаемые поверхности. Полная охлаждаемая поверхность обмотки НН, м2, для всего трансформатора в этом случае:

(1.21)

Двухслойная обмотка с каналом между слоями шириной не менее, чем указано в таблице 8, имеет четыре охлаждаемые поверхности:

,	(1.22)

где с - число активных  (несущих обмотки) стержней.

Коэффициент k3 учитывает закрытие части поверхности обмотки рейками и другими изоляционными деталями. При предварительном расчете может быть принято  k3 = 0,8.

Далее следует найти плотность теплового потока, Вт/м2, на поверхности обмотки:

,	(1.23)

где  - основные потери в обмотке НН;

- коэффициент добавочных потерь в обмотке:

для меди                                   (1.24)

для алюминия                               (1.25)

В этих выражениях  для прямоугольного провода может быть подсчитано по формуле:    (значение для изолированного провода всегда меньше единицы),

где – размер проводника, в направлении перпендикулярном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния, м;

– размер проводника, в направлении параллельном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния, м;

-  число   проводников обмотки в направлении, параллельном направлению линии магнитной индукции поля рассеяния;

- число слоев обмотки;

- осевой размер обмотки, м;

=0,95.

Основные потери в обмотке НН, Вт

- для медного провода    ,        (1.26)

- для алюминиевого провода  ,   (1.27)

где J1-плотность тока в обмотке НН, А/м2,

- масса обмоток НН.

Масса обмоток НН из медных и алюминиевых проводов соответственно, кг

,	(1.28)

,	(1.29)

где с — число активных (несущих обмотки) стержней трансформатора;

— средний диаметр обмотки, м;

— число витков обмотки;

— сечение витка без изоляции, мм2.

Для масляных трансформаторов плотность теплового потока q1 в обмотках не должна превышать 800-1000Вт/м2 при медном проводе и 600-800Вт/м2  – при алюминиевом.

Полученное значение q1 во избежание чрезмерного повышения температуры обмотки необходимо выдерживать в пределах.

Цилиндрическая обмотка из прямоугольного провода для стороны НН может быть намотана и в три-четыре слоя. Расчет такой обмотки проводится также с учетом действительного числа слоев и внесения соответствующих поправок.

2 РАСЧЕТ ОБМОТОК ВН

Расчет обмоток ВН начинается с определения числа витков, необходимого для получения номинального напряжения, для напряжений всех ответвлений. Число витков при   номинальном напряжении определяется по формуле:

,        (2.1)

где  - номинальное фазное напряжение обмотки ВН, В.

После определения числа витков необходимо проверить коэффициенты трансформации:

и ,

где UВНф - фазное напряжение ВН;

UННф  - фазное напряжение НН;

- число витков обмотки высокого напряжения;

- число витков обмотки низкого напряжения.

Если это необходимо, то следует подкорректировать число витков в обмотках. Расхождение  между значениями КтрU и КтрW не должно превышать 1%.

Число витков на одной ступени регулирования напряжения при соединении обмотки ВН в звезду:

,                                                   (2.2)

где — напряжение одного витка обмотки, В (определено ранее по формуле 1.3);

— напряжение на одной ступени регулирования обмотки или разность напряжений двух соседних ответвлений (линейное), В.

В масляных трансформаторах  мощностью от 25 до 200000 кВА с ПБВ предусмотрено выполнение в обмотках ВН  четырех ответвлений  на +5; +2,5;  -2,5; -5%  номинального, помимо основного зажима  с номинальным напряжением, поэтому ΔU определяется из расчета 2,5 % от номинального значения  обмотки ВН.

Обычно ступени регулирования напряжения выполняются равными между собой, чем обуславливается равенство числа витков на ступенях.

В этом случае число витков обмотки на ответвлениях:

На пяти ступенях:

верхние ступени напряжения       ,

при номинальном напряжении:

нижние ступени напряжения:        ,

Для трехфазного трансформатора найденное число витков                      =  является числом витков на один стержень.

Осевой размер обмотки ВН 2 принимается равным ранее определенному осевому размеру обмотки НН 1.

Плотность тока в обмотке ВН, А/м2 предварительно определяется по формуле:                             ,                                            (2.3)

где  - средняя плотность тока обмотки, А/ м2 (определяется по        формулам 1.7 и 1.8).

-  плотность тока  обмотки НН,  А/м2.

Сечение витка обмотки ВН, мм2 предварительно определяется по формуле:

,	 (2.4)

где  - номинальный фазный ток обмотки ВН,  А.

Расчет многослойной цилиндрической обмотки из круглого провода. По ориентировочному сечению витка  и сортаменту обмоточного провода (приложение 3) для трансформаторов подбирается провод подходящего сечения или в редких случаях два параллельных одинаковых провода с диаметрами провода без изоляции  и провода в изоляции ,мм.  Подобранные размеры провода записываются так:

, мм

Площадь проводника =

где  — число параллельных проводников.

Полное сечение витка, м2

,	(2.5)

где  -  сечение одного проводника, мм2.

Полученная плотность тока, А/м2:    	(2.6)

Число витков в слое:  	(2.7)

Число слоев в обмотке:  	(2.8)

(  округляется до ближайшего большего числа).

Необходимо распределить все витки обмотки ВН по слоям, показать на рисунке, как расположены ответвления, через сколько витков (см. рис. 9).

Рабочее напряжение двух слоев, В:

.	(2.9)

По рабочему напряжению двух слоев по таблице 6 выбираются число слоев и общая толщина , кабельной бумаги в изоляции между двумя слоями обмотки.

Таблица  6 - Нормальная междуслойная изоляция в многослойных цилиндрических обмотках

| Суммарное рабочее напряжение двух слоев обмотки, В | Число слоев кабельной бумаги на толщину листов , мм. | Выступ междуслойной изоляции на торцах обмотки (на одну сторону), мм. |
| --- | --- | --- |
| До 1000 От 1001 до 2000 От 2001 до 3000 От 3001 до 3500 От 3501 до 4000 От 4001 до 4500 От 4501 до 5000 От 5001 до 5500 | 2X012 3X0,12 4X0,12 5X0,12 6X0,12 7X0,12 8Х0,12 9X0,12 | 10 16 16 16 22 22 22 22 |

Таблица 7 - Минимальная ширина охлаждающих каналов в обмотках

для масляных трансформаторов

| Вертикальные каналы |
| --- |
| Длина канала, мм | Обмотка- обмотка, мм | Обмотка-цилиндр, мм | Обмотка-стержень, мм |
| До 300 300 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 | 4-5 5 - 6 6 - 8 8 - 10 | 4 5 5-6 6 - 8 | 4-5 5 - 6 6-8 8 - 10 |

Радиальный размер обмотки, м.

одна катушка без экрана: 	(2.10)

катушки без экрана с каналом: 	(2.11)

где  -  толщина междуслойной изоляции, мм (таблица 6);

- ширина масляного канала между катушками, выбирается в зависимости от длины канала по таблице 7.

В большинстве случаев по условиям охлаждения обмотка каждого стержня выполняется в виде двух концентрических катушек с осевым масляным каналом между ними (рисунок 10 в). Число слоев внутренней катушки при этом должно составлять не более 1/3—2/5 общего числа слоев обмотки.

В трансформаторах мощностью на один стержень не более 3-6 кВ-А возможно применение обмотки, состоящей из одной катушки без осевого канала (рисунок 10 а).

В обмотках классов напряжений 20 и 35 кВ для защиты от импульсных перенапряжений под внутренним  слоем обмотки устанавливается экран — незамкнутый цилиндр из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм. Экран соединяется электрически с линейным концом обмотки (начало внутреннего слоя) и изолируется от внутреннего слоя обмотки обычно межслойной изоляцией. Такая же изоляция экрана устанавливается со стороны масляного канала.

При наличии экрана радиальный размер обмотки:

,	(2.12)

где  = 0,5 мм, толщина экрана.

Для рабочего напряжения 35 кВ можно принять дополнительное увеличение радиального размера обмотки за счет экрана и двух слоев межслойной изоляции на 3 мм.

Внутренний диаметр обмотки, м,

,	(2.13)

где  - минимальный радиальный размер осевого канала между обмотками НН и ВН и толщина изоляционного цилиндра выбираются по испытательному напряжению обмотки ВН согласно таблице 4, мм

Наружный диаметр  обмотки, м,

без экрана  ,	(2.14)

с экраном ,	(2.15)

,	(2.16)

Изоляционное расстояние между наружными обмотками соседних стержней  мм, находится по таблице 4  для масляных трансформаторов.

Поверхность охлаждения, м2:

,	(2.17)

где с — число стержней магнитной системы.

Для   одной  катушки,   намотанной  непосредственно на цилиндр, по рисунку 10,а  n=1,0;   = 0; к =1,0.

Для одной катушки по рис.10, б n =1,0;  к =0,88,

Для двух катушек по рис.10, в n = l,5; к = 0,83.

Коэффициент k  учитывает закрытие части поверхностей обмотки изоляционными деталями и число внутренних и наружных поверхностей.

Рисунок 9 - Различные варианты выполнения многослойной цилиндрической обмотки:  а — обмотка  ВН  на  цилиндре,  б — обмотка   ВН  на  рейках;

в — обмотка  ВН  на  цилиндре  с  каналом

После того как обмотка ВН рассчитана и размещена на стержне, для предварительной оценки ее нагрева определяется плотность теплового потока на ее охлаждаемой поверхности, Вт/м2, по формуле:

,	(2.18)

где  - основные потери в обмотке  трансформатора, Вт

- коэффициент добавочных потерь.

Основные потери в обмотке ВН, Вт:

  - для медного провода ,          (2.19)

  - для алюминиевого провода , (2.20)

где  - масса обмоток ВН.

Масса обмоток ВН, кг:

,	(2.21)

,	(2.22)

где  - число витков обмотки ВН на средней ступени регулирования;

- — сечение витка без изоляции, мм2.

Коэффициент добавочных потерь в обмотке из круглого провода:

-  для меди   ,

-  для алюминия   .

В этих выражениях для круглого провода может быть подсчитано по формуле:  (значение для изолированного провода всегда меньше единицы),

где d2 -  диаметр круглого проводника, м;

-  число   проводников обмотки в направлении, параллельном направлению линии магнитной индукции поля рассеяния;

- осевой размер обмотки, м;

=0,95.

Полученное q не должно быть более допустимого. Для масляных трансформаторов плотность теплового потока в обмотках не должна превышать 800-1000Вт/м2  при медном проводе и 600-800Вт/м2 при алюминиевом.

3  Определение потерь короткого замыкания

Полные потери короткого замыкания, Вт:

,	(3.1)

где  - основные потери в обмотке НН и ВН, Вт определены по формулам 1.26; 1.27; 2.19; 2.20;

- основные потери в отводах НН и ВН, Вт;

- коэффициенты добавочных потерь определяются по формулам;

- потери в баке и деталях конструкции, Вт.

Основные потери в отводах, Вт:

- для меди ,                                         (3.2)

- для алюминия .                                 (3.3)

Необходимо провести расчет потерь для обмотки НН и ВН.

Масса металла проводов отводов: 	(3.4)

где  - длина отводов, м;

- сечение провода отводов принять равным сечению витка; , м2;

- плотность металла отводов (для меди кг/м3, для алюминия  кг/м3).

Длина провода для соединения в звезду:  , для соединения в треугольник: , где l – длина обмотки .

Потери в баке и деталях конструкций, Вт:

,	(3.5)

где - полная мощность трансформатора, кВА,

к = (0,015-0,02) для трансформаторов мощностью до 1000 кВА.

Полные потери  не должны отличаться более, чем на % от табличного.

4  тепловой расчет трансформатора

Внутренний перепад температуры в обмотке НН (прямоугольное           сечение, ˚С):

,	(5.1)

где - толщина изоляции провода на одну сторону, м;

- теплопроводность изолированного провода  (кабельная бумага  в масле  =0,17).

Превышение температуры поверхности обмотки над температурой    масла, ˚С:

, 	(5.2)

где =0,285;

- плотность теплового потока Вт/м2, определяется по формуле 1.23.

Среднее превышение температуры обмотки над температурой масла, ˚С:

(5.3)

Внутренний перепад температуры в обмотке для наружной катушки.

,	(5.4)

где  - радиальный размер обмотки, м;

- средняя теплопроводность обмотки, Вт/м·с;

р - потери в 1 м3 объема обмотки, Вт/м3:

для медного провода

для алюминиевого провода   ,

где ,  ,  выражены в метрах,  в А/м2.

Средняя условная теплопроводность обмотки без учета междуслойной изоляции, Вт/(м2  ˚С)

,	(5.5)

где

- теплопроводность материала изоляции витков (кабельная бумага  в масле =0,17).

Средняя теплопроводность обмотки , , приведенная к условному случаю равномерного распределения витковой и междуслойной изоляции:

, 	(5.6)

где  - теплопроводность междуслойной изоляции витков (кабельная

бумага - =0,12,  кабельная бумага  в масле, электроизоляционный картон -=0,17).

Средний перепад температуры, ˚С:

(5.7)

Перепад температуры на поверхности обмотки, ˚С:

,	(5.8)

где =0,285.

Среднее превышение температуры обмотки над температурой масла, ˚С

(5.9)

Согласно ГОСТ  предельная средняя температура обмоток в наиболее жаркое время года не более 105-110 ˚С. Превышение температуры частей трансформатора сверх температуры охлаждающей среды для масляных трансформаторов:

- для обмоток - 65˚С,

- поверхность магнитопровода - 75˚С,

- масло в верхних слоях трансформатора с расширителем – 60˚С,

- масло в верхних слоях трансформатора без расширителя – 55˚С.

Приложение А. Номинальные размеры и сечения медного и алюминиевого обмоточного провода марок ПБ и АПБ (размеры а и b — в мм, сечения — в мм2). Медный провод марки ПБ — все размеры таблицы, за исключением проводов с размером b 17 и 18 мм. Алюминиевый провод марки АПБ — все размеры таблицы вправо и вверх от жирной черты.

| а b | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | a/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,75 | 5,04 | - | 5,79 | - | 6,39 | - | 7,14 | - | 8,04 | - | 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 |
| 4,00 | 5,39 | 5,79 | 6,19 | 6,44 | 6,84 | 7,24 | 7,64 | 8,12 | 8,60 | 8,89 | 9,45 | 10,1 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 4,25 | 5,74 | - | 6,59 | - | 7,29 | - | 8,14 | - | 9,16 | - | 10,1 | - | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 |
| 4,50 | 6,09 | 6,54 | 6,99 | 7,29 | 7,74 | 8,19 | 8,64 | 9,18 | 9,72 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 13,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 4,75 | 6,44 | - | 7,39 | - | 8,19 | - | 9,14 | - | 10,3 | - | 11,3 | - | 12,8 | - | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,75 |
| 5,00 | 6,79 | 7,29 | 7,79 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,5 | 11,5 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 5,30 | 7,21 | - | 8,27 | - | 9,18 | - | 10,2 | - | 11,5 | - | 12,7 | - | 14,3 | - | 16,2 | - | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,30 |
| 5,60 | 7,63 | 8,19 | 8,75 | 9,16 | 9,72 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,1 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | 5,60 |
| 6,00 | 8,19 | - | 9,39 | - | 10,4 | - | 11,6 | - | 13,1 | - | 14,5 | - | 16,3 | - | 18,4 | - | 20,8 | - | 23,1 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 6,30 | 8,61 | 9,24 | 9,87 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,3 | 15,2 | 15,2 | 17,1 | 18,4 | 19,3 | 20,6 | 21,8 | 22,8 | 24,3 | 25,9 | 27,5 | - | - | - | - | 6,30 |
| 6,70 | 9,17 | - | 10,5 | - | 11,7 | - | 13,0 | - | 14,7 | - | 16,2 | - | 18,2 | - | 20,6 | - | 23,2 | - | 25,9 | - | 29,3 | - | - | - | - | 6,70 |
| 7,10 | 9,73 | 10,4 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,8 | 21,8 | 23,2 | 24,7 | 25,8 | 27,5 | 29,3 | 31,1 | 32,9 | 34,6 | - | - | 7,10 |
| 7,50 | 10,3 | - | 11,8 | - | 13,1 | - | 14,6 | - | 16,4 | - | 18,2 | - | 20,5 | - | 23,1 | - | 26,1 | - | 29,1 | - | 32,9 | - | 36,6 | - | - | 7,50 |
| 8,00 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,3 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,5 | 24,7 | 26,3 | 27,9 | 29,1 | 31,1 | 33,1 | 35,1 | 37,1 | 39,2 | 41,5 | 43,9 | 8,00 |
| 8,50 | 11,7 | - | 13,4 | - | 14,9 | - | 16,6 | - | 18,7 | - | 20,7 | - | 23,3 | - | 26,2 | - | 29,6 | - | 33,1 | - | 37,4 | - | 41,6 | - | 46,7 | 8,50 |
| 9,00 | 12,4 | 13,3 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 20,7 | 22,0 | 23,3 | 24,7 | 26,5 | 27,8 | 29,6 | 31,4 | 32,9 | 35,1 | 37,4 | 39,6 | 41,9 | 44,1 | 46,8 | 49,5 | 9,00 |
| 9,50 | 13,1 | - | 15,0 | - | 16,7 | - | 18,6 | - | 20,9 | - | 23,2 | - | 26,1 | - | 29,4 | - | 33,2 | - | 37,1 | - | 41,9 | - | 46,6 | - | 52,1 | 9,50 |
| 10,00 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,8 | 22,0 | 23,1 | 24,5 | 26,0 | 27,5 | 29,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 36,6 | 39,1 | 41,6 | 44,1 | 46,6 | 49,1 | 52,1 | 55,1 | 10,00 |
| 10,60 | 14,6 | - | 16,8 | - | 18,7 | - | 20,8 | - | 23,4 | - | 26,0 | - | 29,1 | - | 32,8 | - | 37,1 | - | 41,5 | - | 46,8 | - | 52,1 | - | 58,5 | 10,60 |
| 11,20 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22,0 | 23,4 | 24,7 | 25,9 | 27,5 | 29,1 | 30,8 | 33,1 | 34,7 | 37,0 | 39,2 | 41,4 | 43,9 | 46,7 | 49,5 | 52,3 | 55,1 | 58,5 | 61,9 | 11,20 |
| 11,80 | - | - | 18,7 | - | 20,9 | - | 23,2 | - | 26,1 | - | 29,0 | - | 32,5 | - | 36,6 | - | 41,3 | - | 46,3 | - | 52,2 | - | 58,1 | - | 65,2 | 11,80 |
| 12,50 | - | 18,5 | 19,8 | 20,9 | 22,1 | 23,4 | 24,6 | 26,1 | 27,6 | 29,0 | 30,7 | 32,6 | 34,5 | 37,0 | 38,8 | 41,3 | 43,8 | 46,0 | 49,1 | 52,3 | 55,4 | 58,5 | 61,6 | 65,4 | 69,1 | 12,50 |
| 13,20 | - | - | - | - | 23,4 | - | 26,0 | - | 29,2 | - | 32,5 | - | 36,4 | - | 41,0 | - | 46,3 | - | 51,9 | - | 58,5 | - | 65,1 | - | 73,1 | 13,20 |
| 14,00 | - | - | - | - | 24,8 | 26,2 | 27,6 | 29,3 | 31,0 | 32,5 | 34,5 | 36,6 | 38,7 | 41,5 | 43,6 | 46,4 | 49,2 | 52,0 | 55,1 | 58,6 | 62,1 | 65,6 | 69,1 | 73,3 | 77,5 | 14,00 |
| 15,00 | - | - | - | - | - | - | 29,6 | - | 33,2 | - | 37,0 | - | 41,5 | - | 46,7 | - | 52,7 | - | 59,1 | - | 66,6 | - | 74,1 | - | 83,1 | 15,00 |
| 16,00 | - | - | - | - | - | - | 31,6 | 33,6 | 35,5 | 37,2 | 39,5 | 41,9 | 44,3 | 47,5 | 49,9 | 53,1 | 56,3 | 59,1 | 63,1 | 67,1 | 71,1 | 75,1 | 79,1 | 83,9 | 88,7 | 16,00 |
| 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,2 | - | 53,2 | - | 59,4 | - | 67,1 | - | 75,6 | - | 84,1 | - | 94,3 | 17,00 |
| 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,1 | 55,8 | 59,4 | 63,0 | 66,6 | 71,1 | 75,6 | 80,1 | 84,6 | 89,1 | 94,5 | 99,9 | 18,00 |

Примечания.1. Провод марок  ПБ  и  АПБ выпускается  с толщиной изоляции на   две   стороны    = 0,45(0,50), 0,55 (0,62),   0,72(0,82),   0,96(1,06),   1,20(1,35), 1,35 (1,50),  1,68 (1,83) и 1,92 (2,07) мм.

2. Вне  скобок  указана   номинальная  толщина   изоляции.  Размеры   катушек считать по толщине изоляции, указанной в скобках.

Медный  провод     марки   ПБУ     выпускается   с   размерами     проволоки   по стороне а от 1,8 до 5,6 мм и по стороне b от 6,7 до 18 мм с изоляцией толщиной = 1,35(1,45), 2,00(2,20), 2,48(2,63), 2,96(3,16), 3,60 (3,80), 4,08(4,28)  и 4.40 (4,65) мм.

Приложение Б. Номинальные размеры и сечения прямоугольного медного обмоточного провода марок ПСД и ПСДК (предпочтительные размеры) (размеры а и Ь — в мм, сечения — в мм2)

| b а | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.24 | 2.50 | 2.80 | 3.15 | 3.55 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,00 | 5,39 | 6,19 | 6,84 | 7,64 | 8,60 | 9,45 | 10,7 |  |  |  | — | — | — | 4,00 |
| 4,50 | 6,09 | 6,99 | 7,74 | 8,64 | 9,72 | 10,7 | 12,1 | 13,6 |  | — | — | — | — | 4,50 |
| 5,00 | 6,79 | 7,79 | 8,64 | 9,64 | 10,80 | 12,0 | 13,5 | 15,2 | 17,2 | — | — | — | — | 5,00 |
| 5,60 | 7,63 | 8,75 | 9,72 | 10,80 | 12,20 | 13,5 | 15,1 | 17,1 | 19,3 | 21,5 | — | — | — | 5,60 |
| 6,30 | 8,61 | 9,87 | 10,40 | 12,20 | 13,80 | 15,2 | 17,1 | 19,3 | 21,8 | 24,3 | 27,5 | — | — | 6,30 |
| 7,10 | 9,73 | 11,20 | 12,40 | 13,80 | 15,50 | 17,2 | 19,3 | 21, 8 | 24,7 | 27,5 | 31,1 | 34,6 | — | 7,10 |
| 8,00 | 11,00 | 12,60 | 14,00 | 15,60 | 17,60 | 19,5 | 21,9 | 24,7 | 27,9 | 31,1 | 35,1 | 39,2 | 43,9 | 8,00 |
| 9,00 | 12,40 | 14,20 | 15,80 | 17,60 | 19,80 | 22,0 | 24,7 | 27,8 | 31,4 | 35,1 | 39,6 | 44,1 | — | 9,00 |
| 10,00 | 13,80 | 15,80 | 16,60 | 19,60 | 22,00 | 24,5 | 27,5 | 31,0 | 35,0 | 39,1 | 44,1 | 49,1 | — | 10,00 |
| 11,20 |  | — | — | — | 24.70 | 27,5 | 30.8 | 34,7 | 39,2 | 43,9 | 49,5 | 55,1 | — | 11,20 |
| 12,50 | — | — | — |  | 27,60 | — |  |  |  | — | — | — | — | 12,50 |

Примечание.    Номинальная     удвоенная   толщина изоляции для =0.27-0.48. В расчет принимать для проводов с размером b5,60 мм – =0,45 мм;   для проводов с размером b 6,30 мм —=0,50 мм.

Приложение В - Номинальные  размеры сечения  и  изоляция круглого медного и алюминиевого  обмоточного провода марок  ПБ и АПБ с толщиной   изоляции на две стороны  = 0,30 (0,40) мм

| Диаметр, мм | Сечение, мм2 | Увеличение массы,% | Диаметр, мм | Сечение, мм* | Увеличение массы,% | Диаметр, мм | Сечение, мм | Увеличение массы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ПБ—медь | 2,00 2,12 2,24 2,36 2,50 2,65 2,80 3,00 3,15 3,35 3,55 3,75 | 3,14 3,53 3,94 4,375 4,91 5,515 6,16 7,07 7,795 8,81 9,895 11,06 | 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1.5 | 4,0 4,10 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 | 12,55 13,2 14,2 15,9 17,7 19,63 21,22 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |
| 1,18 1,25 | 1,094 1,23 | 6,0 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| медь ПБ, АПБ – алюминий |  |  |  |  |  |  |
| 1,32 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 | 1,37 1,51 1,77 2,015 2,27 2,545 2,805 | 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка АПВ – алюминий |
|  |  |  |  |  |  | 5,30 6,00 8,00 | 22,06 28,26 50,24 | 1,5 1,5 1,0 |

Примечания: 1. Провод марок ПБ и АПВ всех диаметров выпускается с изоляцией на две стороны толщиной  = =0,30(0,40}; 0,72(0,82); 0,96(1,06) и 1,20(1,35) мм; провод диаметром от 2,24 мм и выше — также с изоляцией 1,58(1,83) и 1,92 (2,07), а провод диаметром от 3,75 мм и выше — также с изоляцией 2,88 (3,08); 4,08 (4,33) и 5,76 (6,11) мм.

2. Без скобок указана номинальная толщина изоляции. Размеры катушек считать по толщине изоляции,  указанной  в скобках.

Приложение Г - Выбор нормальной витковой изоляции

| Испытательное напряжение обмотки, кВ | Марки провода | Толщина изоляции на две стороны, мм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 - 85 | пэлбо пб и апб | Круглый провод 0,17 – 0,21 (0,27 – 0,31) 0,30 (0,40) | Для масляных и сухих трансформаторов |
|  | пб и апб | Прямоугольный провод 0,45 (0,50) |  |

Примечания: 1.  В скобках указаны расчетные размеры с учетом допусков.

- Провод марок ПБ, АПБ, ПБУ может иметь изоляцию большей толщины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ерошенко, Г.П. и др. Эксплуатация электрооборудования. – М.: Колос, 2005.

2. Гончарук, А.И. Расчет и конструирование проводов. – М.: Энергоиздат, 1990.

3. Тихомиров, П.М. Расчет трансформаторов. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

Учебное издание

Булдакова Серафима Дмитриевна

Носков Виталий Александрович

Восстановительный расчет трансформатора

Методическое пособие

Редактор М.Н. Перевощикова

Подписано в печать ____  _______2009 г.

Формат 60(84/16. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ.л. 2,0 . Уч.- изд. л. 1,5. Тираж 150. Заказ № _____

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11

# Text boxes

Рисунок 2 – Двухслойная цилиндрическая обмотка из провода прямоугольного

сечения

Рисунок 7 -  Многослойная цилиндрическая обмотка из провода  круглого сечения

Рисунок 8  - Схема выполнения ответвлений в обмотке ВН при регулировании напряжения без возбуждения ПБВ