МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования 
«Тульский государственный университет»

Институт высокоточных систем им. В.П. Грязева

Кафедра электротехники и электрооборудования

##### методические указания

##### по ВЫПОЛНЕНИЮ курсовой работЫ

по дисциплине

ЭЛЕКТОРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Направление подготовки: 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Профиль подготовки: Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений

Квалификация  выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Тула 2011 г.

Методические указания по выполнению курсовой работы составлены доцентом Чумаковым А.В.  и обсуждены на заседании кафедры электротехники и электрооборудования факультета  САУ

протокол  №___  от "___"____________ 2011 г.

Зав. кафедрой ________________ Б.В. Сухинин

Методические указания по выполнению курсовой работы пересмотрены и утверждены на заседании кафедры электротехники и электрооборудования факультета  САУ

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой ________________ Б.В. Сухинин

СОДЕРЖАНИЕ

I.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………………………………4

II.  ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………………………………...4

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ СИЛОВОГО

ТРАНСФОРМАТОРА……….…………………………………………...5

1.   Определение основных электрических величин……………………….5

2.   Выбор главной и продольной изоляции…………………………….......5

3.   Выбор конструкции магнитопровода……………………………….......8

4.   Определение основных размеров трансформатора…………………….9

5.   Выбор конструкции обмоток…………………………………………...11

6.   Расчет обмоток трансформатора. Общие положения………………....13

7.   Расчет обмоток низшего напряжения………………………………….17

8.   Расчет обмоток высшего напряжения………………………………….24

9.   Расчет параметров короткого замыкания……………………………...30

10. Расчет магнитной системы трансформатора…………………………..32

IV. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………….33

V.  ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………….34

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью курсовой работы является изучение студентами основных методом расчета трансформаторов. Исходные данные, необходимые для расчета приведены в таблице 1.

В результате расчета необходимо:

– выбрать конструкцию магнитной системы и конструкцию главной изоляции;

– определить основные размеры трансформатора;

– выбрать конструкцию и произвести расчет обмоток низшего и высшего напряжения;

– определить потери короткого замыкания и напряжения короткого замыкания;

– произвести расчет магнитной системы, определить параметры  холостого хода.

Полученные в результате расчета значения величин не должны отличаться от заданных значений более чем на:

– напряжение короткого замыкания;

– потери короткого замыкания;

– потери холостого хода;

– ток холостого хода.

II. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки с необходимыми рисунками, брошюруется и снабжается титульным листом.

В пояснительной записке приводится краткое изложение хода расчета с обоснованием выбора конструкции узлов, а также значений тех или иных величин и коэффициентов со ссылкой на страницы, таблицы и формулы соответствующих руководств.

При проведении расчетов нужно привести буквенные обозначения величин, затем подставить  численные значения величин и лишь после этого привести результат и размерности величин. Результаты расчетов округляются до трех значащих цифр.

Объём курсовой работы должен составлять примерно  страниц машинописного текста. Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105–95 «Основные требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106–96 «Текстовые документы и спецификации».

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

1. Определение основных электрических величин

1.1. Мощность одной фазы   и одного стержня

(1)

где   – число стержней.

1.2. Фазные напряжения и токи

(2)

где        индекс  1  относится к  ОНН,  2 – к  ОВН;

–  номинальное линейное напряжение – ой обмотки, приведенное в задании.

Расщепленные обмотки трансформаторов типа ТРДН и ТРДНС рассчитываются на токи одной параллельной ветви ОВН или одной группы ОНН:

(3)

Активная    и    реактивная     составляющие       напряжения       короткого

замыкания,

(4)

2. Выбор главной и продольной изоляции

2.1. Испытательные напряжения определяются по [1, табл.4.1, с.169] для масляных трансформаторов и по [1, табл.4.2] – для сухих.

2.2. Выбор конструкции главной изоляции масляных трансформаторов производится на основании [1, рис.4.6, 4.7,с.184,187] и сухих трансформаторов согласно [1, рис.4.17,с.203].

2.3. Минимальные изоляционные расстояния  масляных трансформаторов определяются по [1, табл.4.4, с.183] – для обмоток низшего напряжения (ОНН) и по [1, табл.4.5] – для обмоток высшего напряжения (ОВН) с    При    изоляционные    расстояния     указаны [1, рис.4.7]. Минимальные изоляционные расстояния для сухих трансформаторов приведены в [1, табл.4.15 и табл.4.16].

Таблица 1

| № вари- анта | Тип трансформатора | Номинальная мощность транс- форматора S, КВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ | Напряжение к.з uк, % | Ток холостого хода i0, % | Потери, кВт | Материал обмоток | Вид переключения обмоток | Схема и группа соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uвн | Uнн |  |  | Короткого замыкания Pк, кВт | Хол. хода Pх, кВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 | ТДН | 16000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,85 | 85 | 21 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 002 | ТМН | 400 | 10 | 0,69 | 4,5 | 2,1 | 5,9 | 0,95 | Алюм. | РПН | Д/УН-11 |
| 003 | ТМ | 160 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,4 | 3,1 | 0,62 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 004 | ТРДНС | 32000 | 36,75 | 6,3/6,3 | 9,5 | 0,45 | 145 | 26 | Медь | РПН | Ун/Д-Д-11-11 |
| 005 | ТМН | 2500 | 110 | 22 | 10,5 | 1,5 | 22 | 5,0 | Медь | РПН | УН – Д-11 |
| 006 | ТД | 10000 | 38,5 | 10,5 | 7,5 | 0,8 | 65 | 12,3 | Медь | ПБВ | У/Д-11 |
| 007 | ТСЗ | 400 | 13,8 | 0,4 | 8 | 3,5 | 6 | 1,4 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 008 | ТМН | 1600 | 10 | 6,3 | 5,5 | 1,3 | 16,5 | 2,8 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 009 | ТСЗ | 1000 | 10,5 | 0,4 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 010 | ТМН | 6300 | 115 | 22 | 10,5 | 1 | 50 | 10 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 011 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 3,15 | 14,0 | 0,8 | 85 | 12,3 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 012 | ТМН | 630 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,0 | 7,6 | 1,6 | Алюм. | РПН | У/УН-0 |
| 013 | ТМН | 6300 | 10 | 6,3 | 6,5 | 0,8 | 46,5 | 7,65 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 014 | ТДН | 10000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,9 | 60 | 14 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 015 | ТМ | 250 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,3 | 3,7 | 0,9 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 016 | ТСЗ | 1000 | 15,76 | 0,4 | 8 | 2,0 | 12 | 3,2 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 017 | ТМН | 630 | 35 | 6,3 | 6,5 | 2,0 | 7,6 | 1,6 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 018 | ТМ | 160 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,4 | 2,65 | 0,51 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 019 | ТСЗ | 630 | 10 | 0,69 | 5,5 | 3,0 | 7,3 | 2 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 020 | ТМН | 6300 | 115 | 11 | 10,5 | 0,8 | 48 | 10 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 021 | ТРДНС | 40000 | 36,75 | 10,5/10,5 | 11,5 | 0,35 | 170 | 31 | Алюм. | РПН | Д/Д-Д-0-0 |
| 022 | ТСЗ | 630 | 15,75 | 0,4 | 8 | 2,0 | 8,7 | 2,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 023 | ТДНС | 16000 | 36,75 | 10,5 | 10,5 | 0,36 | 100 | 17,8 | Медь | РПН | У/У-0 |
| 024 | ТСЗ | 160 | 10 | 0,4 | 5,5 | 4 | 2,7 | 0,7 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 025 | ТРДН | 25000 | 115 | 6,3/6,3 | 10,5 | 0,7 | 120 | 25 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 026 | ТД | 40000 | 38,5 | 6,3 | 8,5 | 0,4 | 165 | 31 | Медь | ПБВ | У/Д-11 |
| 027 | ТМ | 400 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,1 | 5,5 | 0,95 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 028 | ТСЗ | 250 | 15,75 | 0,4 | 8 | 4 | 4,4 | 1,1 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 029 | ТМН | 2500 | 110 | 11 | 10,5 | 1,5 | 22 | 5,5 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 030 | ТМН | 400 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,1 | 5,5 | 1,2 | Алюм. | РПН | У/УН-0 |
| 031 | ТДН | 25000 | 36,75 | 10,5 | 8 | 0,7 | 125 | 24,5 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 032 | ТРДН | 32000 | 115 | 22/22 | 10,5 | 0,75 | 145 | 35 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 033 | ТМ | 160 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,4 | 2,65 | 0,62 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 034 | ТСЗ | 1600 | 13,8 | 0,4 | 8,0 | 2 | 16 | 4,3 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 035 | ТДН | 10000 | 115 | 22 | 10,5 | 0,9 | 60 | 14 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 036 | ТМН | 400 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,1 | 5,9 | 1,2 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 037 | ТДН | 16000 | 38,5 | 6,3 | 8.0 | 0,6 | 90 | 17,8 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 038 | ТСЗ | 630 | 10,5 | 0,4 | 5,5 | 1,5 | 7,3 | 2,0 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 039 | ТМН | 6300 | 35 | 6,3 | 7,5 | 0,9 | 46,5 | 8,0 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 040 | ТДН | 10000 | 115 | 11 | 10,5 | 0,7 | 60 | 14 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 041 | ТРДНС | 25000 | 36,75 | 6,3/6,3 | 9,5 | 0,5 | 115 | 21 | Медь | РПН | Д/Д-Д-0-0 |
| 042 | ТСЗ | 1000 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,5 | 11,2 | 3,0 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 043 | ТМН | 630 | 35 | 11 | 6,5 | 2,0 | 7,6 | 1,6 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 044 | ТМН | 2500 | 35 | 0,69 | 6,5 | 1,1 | 25 | 4,35 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 045 | ТДН | 40000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,65 | 160 | 42 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 046 | ТСЗ | 1600 | 15,75 | 0,4 | 8,0 | 2,0 | 16 | 4,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 047 | ТРДН | 25000 | 115 | 10,5/10,5 | 10,5 | 0,7 | 120 | 25 | Алюм. | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 048 | ТСЗ | 400 | 10 | 0,69 | 5,5 | 3,0 | 5,4 | 1,3 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 049 | ТДН | 25000 | 38,5 | 10,5 | 8,0 | 0,7 | 125 | 24,5 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 050 | ТДНС | 6300 | 10,5 | 6,3 | 8,0 | 0,9 | 46,5 | 8,0 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 051 | ТДН | 16000 | 115 | 6,6 | 10,5 | 0,7 | 85 | 21 | Алюм. | РПН | Д/УН-11 |
| 052 | ТСЗ | 630 | 13,8 | 0,4 | 8,0 | 2,0 | 8,7 | 2,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 053 | ТРДНС | 32000 | 36,75 | 10,5/10,5 | 11,5 | 0,45 | 145 | 26 | Алюм. | РПН | Д/Д-Д-0-0 |
| 054 | ТМ | 250 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,3 | 4,2 | 0,9 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 055 | ТДНС | 16000 | 36,75 | 6,6 | 10 | 0,75 | 105 | 17,8 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 056 | ТРДН | 40000 | 115 | 22/22 | 10,5 | 0,7 | 175 | 42 | Алюм. | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 057 | ТМН | 1000 | 35 | 11 | 6,5 | 1,5 | 11,6 | 2,35 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 058 | ТДН | 10000 | 38,5 | 6,3 | 8 | 0,8 | 65 | 12,3 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 059 | ТСЗ | 400 | 15,75 | 0,4 | 8 | 3,5 | 6 | 1,4 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 060 | ТМН | 2500 | 110 | 6,6 | 10,5 | 1,5 | 22 | 5,5 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 061 | ТМС | 1000 | 10,5 | 0,525 | 8 | 1,5 | 12,2 | 2,35 | Алюм. | ПБВ | У/Д-11 |
| 062 | ТМН | 4000 | 35 | 6,3 | 7,5 | 1,0 | 33,5 | 5,7 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 063 | ТСЗ | 1000 | 13,8 | 0,4 | 8 | 2,0 | 12 | 3,2 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 064 | ТМН | 6300 | 115 | 38,5 | 10,5 | 1,0 | 50 | 10 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 065 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 6,6 | 14 | 0,8 | 85 | 12,3 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 066 | ТМН | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 2,0 | 7,6 | 1,31 | Алюм. | РПН | У/УН-0 |
| 067 | ТДН | 16000 | 115 | 22 | 10,5 | 0,85 | 85 | 21 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 068 | ТД | 40000 | 38,5 | 10,5 | 8,5 | 0,4 | 165 | 31 | Алюм. | ПБВ | У/Д-11 |
| 069 | ТСЗ | 160 | 10 | 0,69 | 5,5 | 4 | 2,7 | 0,7 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 070 | ТМН | 6300 | 115 | 6,6 | 10,5 | 0,8 | 48 | 10 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 071 | ТРДНС | 25000 | 36,75 | 10,5/10,5 | 9,5 | 0,5 | 115 | 21 | Алюм. | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 072 | ТСЗ | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,5 | 11,2 | 3 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 073 | ТМН | 6300 | 35 | 11,0 | 7,5 | 0,9 | 46,5 | 8,0 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 074 | ТДН | 16000 | 115 | 11 | 10,5 | 0,7 | 85 | 21 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 075 | ТМН | 1000 | 35 | 0,69 | 6,5 | 1,5 | 12,2 | 2,35 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 076 | ТСЗ | 160 | 10,5 | 0,4 | 5,5 | 4 | 2,7 | 0,7 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 077 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 6,3 | 14 | 0,8 | 85 | 12,3 | Медь | РПН | У/У-0 |
| 078 | ТРДН | 40000 | 115 | 6,3/6,3 | 10,5 | 0,65 | 160 | 42 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 079 | ТСЗ | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,5 | 7,3 | 2 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 080 | ТМН | 2500 | 35 | 11 | 6,5 | 1,1 | 23,5 | 4,35 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 081 | ТМН | 1600 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,3 | 18 | 2,8 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 082 | ТМН | 630 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,0 | 8,5 | 1,6 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 083 | ТДН | 25000 | 38,5 | 6,3 | 8,0 | 0,7 | 125 | 24,5 | Медь | РПН | Д/У-11 |
| 084 | ТСЗ | 400 | 10 | 0,23 | 5,5 | 3 | 5,4 | 1,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 085 | ТДН | 10000 | 115 | 6,6 | 10,5 | 0,7 | 60 | 14 | Алюм | РПН | УН/Д-11 |
| 086 | ТМН | 1600 | 35 | 0,69 | 6,5 | 1,4 | 18 | 3,1 | Алюм. | РПН | У/У-11 |
| 087 | ТМН | 4000 | 10 | 6,3 | 6,5 | 0,9 | 33,5 | 5,45 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 088 | ТМН | 1600 | 35 | 11 | 6,5 | 1,4 | 16,5 | 3,1 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 089 | ТСЗ | 1600 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,5 | 16 | 4,2 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 090 | ТРДН | 32000 | 115 | 10,5/10,5 | 10,5 | 0,7 | 145 | 32 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 091 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 10,5 | 8,0 | 0,8 | 65 | 12,3 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 092 | ТМ | 250 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,3 | 3,7 | 0,74 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 093 | ТСЗ | 160 | 10 | 0,23 | 5,5 | 4,0 | 2,7 | 0,7 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 094 | ТДН | 25000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,7 | 120 | 25 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 095 | ТРДНС | 40000 | 36,75 | 6,3/6,3 | 11,5 | 0,35 | 170 | 31 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 096 | ТМН | 1000 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,4 | 12,2 | 2,1 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 097 | ТМН | 630 | 10 | 0,69 | 5,5 | 2,0 | 8,5 | 1,31 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 098 | ТМН | 2500 | 35 | 6,3 | 6,5 | 1,1 | 23,5 | 4,35 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 099 | ТДН | 32000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,7 | 145 | 32 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 100 | ТД | 16000 | 38,5 | 10,5 | 8,0 | 0,6 | 90 | 17,8 | Медь | ПБВ | У/Д-11 |

Межслойная изоляция в многослойных цилиндрических обмотках сухих трансформаторов выбирается согласно указаниям [1, с.203].

2.4. Ширина каналов между катушками обмоток по условиям электрической прочности определяется по формуле:

(5)

где  –  рабочее напряжение одной катушки.

Ширина   каналов  по   условиям    охлаждения   выбирается согласно табл.9.2 [1]. При этом длина вертикальных каналов принимается равной высоте цилиндрических обмоток, а длина горизонтальных каналов равна радиальному размеру винтовых и катушечных обмоток.

Ширина каналов в сухих трансформаторах зависит от класса изоляции и приводится в [1, табл.9.2,б и табл.9.2,в]. При курсовом проектировании следует принять класс изоляции

Минимальные размеры канала  катушечных обмоток ВН в месте расположения регулировочных витков выбираются по [1, табл.4.9].

2.5. Толщина изоляции проводов     на две стороны выбирается по табл.4.6  [1, с.189].   При  этом  расшифровка   марок   проводов   дается на [1,с.210–215]. изоляция проводов марок ПБ, АПБ и ПЭЛБО относится к классу , проводов марок ПСД и АПСД – к классу .

Для обмоток с испытательным напряжением     при

Дополнительная изоляция входных катушек обмоток ВН масляных трансформаторов класса напряжения  выбирается  по табл.4.10 [1, с.196].

3. Выбор конструкции магнитопровода

3.1. Для трехфазных силовых трансформаторов мощностью до  наибольшее распространение получила плоская шихтованная стержневая магнитная система со сборкой впереплет, с четырьмя косыми и двумя прямыми или полукосыми стыками [1, рис.2.17,б,в]. Для трансформаторов  мощностью до  находит применение симметричная пространственная стыковая магнитная система; при мощности  эта система дает возможность уменьшить массу стали примерно на

3.2. Число ступеней стержней выбирается согласно табл.2.5 и табл.2.6 [1]. Коэффициент усиления ярма берется из табл.2.8 [1].

3.3. Число и ширина охлаждающих каналов в стержнях выбирается по табл.2.7 [1].

3.4. Коэффициент  заполнения круга, равный отношению площади ступенчатой фигуры стержня  к площади  круга диаметром :

(6)

определяется по табл.2.5 для масляных и по табл.2.6 [1] – для сухих трансформаторов. Коэффициент заполнения площади ступенчатой фигуры стержня сталью, т.е. отношение активного сечения стержня  к площади ступенчатой фигуры , определяется по табл.2.2 [1]. Рекомендуется для рулонной стали с жаростойким покрытием и однократной лакировкой при толщине листов  принять .

Общий коэффициент заполнения сталью  площади круга диаметром  рассчитывается по формуле:

(7)

3.5. Способ прессовки стержней и ярм определяется по табл.2.8 [1].

3.6. Согласно рекомендациям для современных трансформаторов обычно применяется холоднокатаная (текстурированная) сталь марок 3404 и 3405 с толщиной листов  Индукция в стержнях выбирается по табл.2.4 [1].

4. Определение основных размеров трансформатора

4.1. Под основным размером трансформатора понимают: диаметр  окружности, в которую вписана ступенчатая фигура стержня, осевой размер  (высоту) обмоток (их среднее значение) и средний диаметр витка двух обмоток  [1, рис.3.5]. Если известны три основных размера, то остальные размеры, определяющие форму и объем магнитной системы и обмоток, можно найти исходя из известных изоляционных расстояний между обмотками и от обмоток до заземленных частей, а также из условий охлаждения обмоток.

Основные размеры трансформатора можно связать с мощностью, приходящейся на один стержень:

(8)

где     – средняя плотность тока в обмотках (действ. значение);

– площадь поперечного сечения окна, занимаемого обмотками;

– коэффициент заполнения окна проводами.

Задаваясь значениями ,   и учитывая заданные соотношения между размерами магнитопровода, можно определить основные размеры трансформатора. Такой метод определения основных размеров положен в основу расчета трансформаторов малой мощности (микротрансформаторов), не предназначенных для параллельной работы с другими трансформаторами.

Основные размеры силового трансформатора могут быть также связаны с реактивной составляющей напряжения короткого замыкания . Используя эту связь, можно вывести формулу, связывающую диаметр трансформатора с его мощностью и значением :

(9)

где размеры указаны в метрах, а

Величины, входящие в формулу, можно подразделить на три группы:

1) величины, заданные при расчете, – ; частота сети ;  реактивная составляющая напряжения короткого замыкания

2) величины, выбираемые при расчете, – отношение длины канала между двумя обмотками к высоте обмоток  приведенная ширина канала рассеяния ;  коэффициент Роговского

Выбор исходных данных  может быть сделан на основе исследования ряда вариантов [1, §3.5] или путем использования разработанных рекомендаций [1, §3.6]. Для определения предварительных значений  и  используются приближенные методы, затем значения уточняются после расчета обмоток.

4.2. Выбор оптимального значения отношения       производится по табл.3.12 [1,с.159]. В случае необходимости оптимальное значение  рассчитывается по методике, изложенной в [1, §§ 3.5; 3.6].

4.3. Ширина приведенного канала рассеяния определяется по приближенной формуле

(10)

Значение  берется из п.2.3. Приведенная ширина двух обмоток определяется по приближенной формуле

(11)

где  – может быть найдено по табл. 3.3 [1, с.121],

4.4. Полученное по формуле (9) значение  округляют до ближайшего нормализованного значения  Нормализованные значения диаметров указаны  [1, с.87–89], а также в табл. 8.6–8.7.

4.5. Уточняем значение :

(12)

4.6. Средний размер витка обмоток (средний диаметр канала рассеяния) определяем предварительно по формуле

(13)

причем  и  определены в п.3.2. Радиальный размер ОНН приближенно находим по формуле

(14)

где    берем из п.4.3, а значения    указаны в [1, с.164].

Найденное значение  является предварительным, оно должно быть уточнено после расчета обмотки НН.

4.7. Высота обмоток

(15)

Это значение высоты обмоток является приближенным; оно уточняется после расчета обмотки НН, т.е. после определения

4.8. Активное сечение стержня   определяется по формуле

(16)

где  – находится по табл.8.6–8.7  в зависимости от диаметра

При этом магнитная система масляных трансформаторов   и сухих с  принимается без прессующей пластины [1,c.366], а сухих с  – с прессующей пластиной [1, с.364].

Для сухих трансформаторов при    значение  находится по формуле

(17)

где  –  число и ширина каналов (табл.2.7);

– находится по табл.8.6;

– ширина первой и второй пластин (табл.8.2–8.5).

5. Выбор конструкции обмоток

5.1. ЭДС витка (предварительно),

(18)

Значение  берут из п.4.8.

5.2. Число витков обмотки НН (предварительно)

(19)

Округляют значение  до целого числа  В случае двухслойной цилиндрической обмотки    берут четным.

Уточняем ЭДС витка

(20)

Номинальное число витков обмотки ВН

(21)

5.3 Средняя плотность тока в проводах обмоток  (здесь и далее ) определяется по формуле, вытекающей из формул [1, (5.4), (5.5), (7.10), (7.10,а)],

(22)

где     берут из задания (все величины в системе СИ);

берут из табл.3.6  [1,c.131].

Значение  зависит от материала проводов (медь, алюминий), а также от расчетной температуры обмоток:   – для масляных трансформаторов, а также сухих трансформаторов с изоляцией классов   – для сухих трансформаторов с изоляцией классов   [1, с.315].

Значения  приведены в табл.2.

Таблица 2

| № п/п | Материал проводов | Расчетная температура, 0С | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 75 | 0,746 |
| 2 | Медь | 115 | 0,658 |
| 3 | Алюминий | 75 | 0,463 |
| 4 | Алюминий | 115 | 0,4105 |

Полученные значения  необходимо сверить с данными [1,табл.5.7,с.257], где приведены средние значения плотностей тока применяемых трансформаторов.

5.4. Сечение витка (предварительно),

(23)

5.5. Число реек  берут согласно данным, приведенным в [1, с.225].

5.6. Выбор типа обмоток производится согласно [1,с.258].

Для приведенных в задании мощностей ориентировочно могут быть рекомендованы следующие типы обмоток.

Обмотки низшего напряжения:

а) для  – цилиндрическая двухслойная из прямоугольного провода;

б) для  – винтовая, одно- и двухходовая;

в) для  – многослойная цилиндрическая из прямоугольного провода;

г) для и выше– непрерывная катушечная [см. 1,с.259].

Обмотки высшего напряжения:

а)  – цилиндрическая многослойная из круглого провода;

б)  – цилиндрическая многослойная из прямоугольного провода;

в)  – непрерывная катушечная.

Если по предварительным данным подходят несколько типов обмоток, то начинать расчет следует с простейшей из них. Окончательно тип обмотки определяется в процессе расчета.

6. Расчет обмоток трансформатора. Общие положения

6.1. Исходными данными для расчета обмоток низшего (ОНН) и высшего (ОВН) являются значения высоты обмотки , сечения витка  и число витков обмотки . При этом высота обмоток НН и ВН должна быть одинакова  а сечения витков должны быть такие, чтобы плотности тока в проводах отличались от среднего значения , найденного в п.3, не более чем на

Размеры проводов  расстояние между охлаждающими каналами по проводам без изоляции (размер ) и ширина каналов  должны быть выбраны так, чтобы тепловая нагрузка  (потери на единицу поверхности охлаждения) не превышали допустимого по условиям нагрева значения

Для масляных трансформаторов обычно  и в редких случаях  [1, с.267]. Для сухих трансформаторов с изоляцией класса  для внутренних обмоток при вертикальных каналах шириной  и горизонтальных –  допускают  Для наружных обмоток, имеющих только одну внешнюю поверхность, допускают  [1, с.260]. В сухих трансформаторах с изоляцией класса  следует принимать  [1, с.267]. Более детальные сведения о допустимых тепловых нагрузках трансформатора приведены в [1, табл.9.2].

Размеры проводов и катушек в радиальном направлении должны быть выбраны так, чтобы коэффициент добавочных потерь  характеризующий увеличение сопротивления обмотки переменному току по сравнению с постоянным током, не превышал допустимого значения;  обычно  [1, с.267]. Кроме того, размеры проводов должны лежать в пределах, указанных в сортаменте на обмоточные провода [1, табл.5.1, табл.5.2 и табл.5.3]. При этом максимальные размеры прямоугольных проводов не должны превышать:  – для медных проводов,  – для алюминиевых проводов. По возможности следует стремиться выбирать из сортамента провода больших сечений, что упрощает изготовление обмотки.

Расчет обмотки при указанных исходных  условиях и ограничениях имеет целью:

1) Выбор проводов обмотки, т.е. определение осевого и радиального размеров проводов без изоляции  и с изоляцией  а также числа параллельных проводов в витке  Подобранные по сортаменту провода записываются так:

(24)

где       – сечение одного провода;

– для непрерывной катушечной обмотки и  – для винтовой [4].

2) Распределение витков по элементам обмотки (по слоям, по катушкам).

3) Определение осевого  и радиального  размеров обмотки

4) Проверку ограничений:

6.2. Расстояние между соседними охлаждающими каналами  играет важную роль при расчете обмоток и имеет следующие значения для обмоток различного типа:

–  для двухслойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода;

– для многослойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода  (–  число слоев обмотки в одном концентре);

–  для винтовых и катушечных обмоток с полным числом охлаждающих каналов;

– то же, но со сдвоенными катушками.

Между размером  и тепловой нагрузкой  имеется связь, которая может быть выражена формулой

(25)

где     – длина охлаждающего канала, равная высоте обмотки , для цилиндрических обмоток или радиальному размеру  катушек – для катушечных и винтовых обмоток;

– для винтовых обмоток,   – число ходов;

– округленное до большего целого значения число витков в катушке непрерывной катушечной обмотки.  – число витков в слое цилиндрических обмоток;

– для винтовых и катушечных обмоток или  – для цилиндрических обмоток из прямоугольного провода.

– коэффициент закрытия поверхности, равный  [1, с.288, 314]. Для винтовых и катушечных обмоток:

(26)

где         – число реек;

–  ширина прокладок;

– средний диаметр катушки.

Все размерные величины, входящие в приведенные формулы, выражаются в системе СИ. Значения удельного сопротивления  для проводов из различных материалов представлены в табл.3.

Таблица 3

| Материал провода | Значения , Ом/м при расчетной температуре |
| --- | --- |
|  | 75 0С | 115 0С |
| Медь |  |  |
| Алюминий |  |  |

Указанная выше формула является общей для приведенных в [1] формул (7.17) и (7.19). Из (25) найдем допустимый по условию нагрева размер

(27)

Эта формула совпадает с формулами (5.6), (5.7), (7.18) и (7.18,а) в [1] при , ( в [1] обозначено через ). При предварительных расчетах принимают  – для масляных или  – для сухих трансформаторов;  Значения допустимых расстояний между каналами  представлены на графиках [1, рис.5.38, с.262].

6.3. Коэффициент добавочных потерь, обусловленных полем рассеяния, определяется по формуле

(28)

где    – радиальный размер прямоугольного или диаметр  круглого провода;

– коэффициент, зависящий от материала обмотки, температуры и формы провода (см. табл.4).

Под   понимается число проводов в катушке, уложенных в радиальном направлении (перпендикулярно линиям магнитного поля рассеяния).  Это число

Таблица 4

| Материал провода | Значения при температуре |
| --- | --- |
|  | 75 0С | 115 0С |
|  | прямоугольный провод | круглый провод | прямоугольный провод | круглый провод |
| Медь | 0,095 | 0,044 | 0,063 | 0,0292 |
| Алюминий | 0,037 | 0,017 | 0,029 | 0,0134 |

Коэффициент

(29)

где    – число проводов обмотки в осевом направлении;

При  формула для    принимает вид:

(30)

где

(31)

(32)

Из формулы (31) видно, что при заданном значении суммарной ширины  значение  обратно пропорционально квадрату числа проводов  При предварительных расчетах принимают

6.4. Масса металла обмотки без изоляции,  :

(33)

где

Масса проводов обмотки с изоляцией

(34)

где  – коэффициент, определяемый по [1, табл.5.5].

6.5. Электрические потери в обмотке

(35)

где  – коэффициент, зависящий от материала обмотки и расчетной температуры. Значения  приведены в табл.5.

Таблица 5

| Материал проводов | Значения при расчетной температуре |
| --- | --- |
|  | 75 0С | 115 0С |
| Медь | 2,4 | 2,72 |
| Алюминий | 12,75 | 14,4 |

Коэффициент  определяется по [1, табл.5.9] или по формуле (28).

7. Расчет обмоток низшего напряжения

7.1. Расчет двухслойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода. Особенность конструкции рассматриваемой обмотки состоит в том, что все витки каждого слоя  и их параллельные провода расположены в один ряд без интервалов в осевом направлении. Отсюда следует, что высота витка:

(36)

Кроме того, имеют место соотношения

(37)

где     – число параллельных проводов;

– площадь поперечного сечения одного проводника

Эти соотношения позволяют найти размеры проводов  и число параллельных проводов

Порядок расчета обмотки

а) Число витков в слое

(38)

б) Высота витка

(39)

в) Перебирая размер    (или размер    при укладе на ребро [1, табл.5.2 или табл.5.3],  выбирают  первый  (осевой)  размер провода   так,   чтобы   число

(40)

было близким к целому (отклонение от целого числа должно быть не более ).

г) Зная первый размер провода, перебирая второй размер по [1, табл.5.2 и табл.5.3], выбираем второй (радиальный) размер провода так, чтобы

(41)

Это равенство должно соблюдаться с точностью до  чтобы фактическое значение   отличалось от полученного в п.5.3 значения  не более чем на

В целях обеспечения механической прочности обмотки рекомендуется, чтобы

Кроме того, по технологическим причинам при укладке проводов на ребро рекомендуется выполнять соотношение    [1, с.228].

Записываем выбранный провод в виде

(42)

д) Проверяем размер  по нагреву: , где  находят по формулам (5.6) или (5.7) или по кривым рис.5.34  [1].

е) Проверяем размер   по величине коэффициента  [1, табл.5.9].

ж) Определяем остальные размеры обмотки:

(43)

(44)

или по [1, табл.9.2,а],

где  [1, с.267];

– внутренний диаметр;

– наружный диаметр;

(45)

(46)

где

–  число   и   средний   диаметр   охлаждаемых    поверхностей [1,  рис.5.22].

з) Тепловая нагрузка,

(47)

7.2. Расчет многослойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода.

Многослойная обмотка отличается от двухслойной большим количеством слоев  которое в начале расчета неизвестно, а также, тем, что охлаждающие каналы делаются не между каждой парой слоев  Радиальный размер проводов и число слоев обмотки  должны быть выбраны так, чтобы добавочные потери в обмотке не вышли за принятый уровень  При этом число охлаждающих каналов должно быть выбрано так, чтобы тепловая нагрузка    не превышала заданную.

Рекомендуется следующий порядок расчета многослойной цилиндрической обмотки:

а) По таблицам 5.2 и 5.3 [1,с.212-215] подбираем возможно больший размер провода  так, чтобы соблюдались условия: (целое число с точностью ),

б) Находим число витков в слое обмотки:

(48)

Округляем    до меньшего целого числа.

в) Находим число слоев:

(49)

Округляем    до большего целого числа.

Если последний слой обмотки окажется слабо заполненным, то можно скорректировать значения размеров  так, чтобы дробная часть числа  была значительно меньше единицы.

г) По таблице 5.9 [1,с.264] проверяем условие  при  выбранном выше значении  Если это условие не соблюдается, то необходимо выбрать провод с меньшим значением

д) Определяем фактический суммарный радиальный размер проводов с изоляцией:

(50)

е) Определяем предельно допустимое расстояние между охлаждающими каналами  по формуле (27) или по кривым [1,  рис.5.34].

ж) Находим число концентрических катушек  на которое следует разделить обмотку в радиальном направлении:

(51)

Подбираем число  и число слоев в катушках  так, чтобы радиальный размер каждой катушки не превышал допустимого значения

з) Определяем рабочее напряжение двух слоев

(52)

По рабочему напряжению двух слоев [1, табл.4.7] в соответствии с указаниями [1, §4.5] выбирается число листов и общая толщина кабельной бумаги  в изоляции между двумя слоями обмотки.

и) Радиальный размер обмотки НН

(53)

где – радиальный размер канала, который принимается

Далее определяются остальные размеры, как указано в [1,  с.288].

7.3. Расчет винтовой обмотки.

В зависимости от высоты витка винтовая обмотка может быть выполнена одно-, двух- и четырехходовой, причем витки в таких обмотках расположены подобно ходам резьбы многоходового винта.

Обычно провода винтовых обмоток разделяются в осевом направлении охлаждающими каналами, в некоторых случаях охлаждающие каналы выполняются через два провода, причем эти два провода отделены друг от друга только прокладкой толщиной

Обмотки первого типа будем называть обмотками с полным числом каналов, а обмотки второго типа – обмотками со сдвоенными витками (катушками). С точки зрения методики расчета, винтовые обмотки имеют следующие особенности:

1) Витки, принадлежащие разным ходам, включаются параллельно и располагаются в осевом направлении. Поэтому высота витка винтовой обмотки

– при полном числе каналов;

– при сдвоенных витках.

В этих формулах обозначено: – число ходов обмотки;   – толщина картонной прокладки (шайбы) между сдвоенными витками,  – коэффициент, учитывающий усадку прокладок после сушки и опрессовки обмотки;  – ширина охлаждающего канала.

2) Параллельные провода  располагаются в один ряд в радиальном направлении. Таким образом, полное сечение витка многоходовой обмотки

(54)

где  – сечение одного провода.

Высота обмотки определяется выражениями

– при полном числе каналов;

– при сдвоенных витках,

где

Порядок расчета винтовой обмотки следующий:

а) Выбор числа ходов  и высоты провода

Задавшись допустимыми значениями тепловой нагрузки и зная  по рис.5.34 или формулам (5.6), (5.7) [1] определяют размер  Далее определяют высоту провода с изоляцией при полном числе каналов:

(55)

Перебирая значения  выбирают такое значение  при котором выполняются условия:

(56)

где  определяется по табл.4.69  [1].

Если окажется, что  то принимают сдвоенные катушки. При этом размер    определяют из выражения

(57)

б) Определение осевого размера провода,

(58)

Подбирают размер    по  табл.5.2, 5.3 [1].

Если  при  необходимо применить непрерывную катушечную обмотку.

Если окажется, что  при  нужно перейти к многослойной цилиндрической обмотке.

в) Выбор радиального размера  и числа

Зная осевой размер провода  перебором размера  по табл.5.2 или табл.5.3 выбирают радиальный размер  и число параллельных проводов  так, чтобы с точностью не хуже  соблюдалось равенство

(59)

Или, что то же самое,

(60)

г) Проверка размера провода    по величине

д) Определяют остальные размеры:

– как указано выше,     и т.д.

е) Определяют  и уточняют  по табл.9.2,а (для сухих трансформаторов).

7.4. Расчет непрерывной катушечной обмотки. В непрерывной катушечной обмотке параллельные провода каждого витка  и сами витки катушек  укладываются в один ряд в радиальном направлении, поэтому высота обмотки , в отличие от рассмотренных ранее случаев, не ограничивает осевой размер провода  В катушечных обмотках этот размер ограничивается только условиями охлаждения  и максимальными размерами  по сортаменту проводов [1, табл.5.2 и табл.5.3], что значительно упрощает расчет катушечной обмотки. Как и в случае винтовых обмоток, будем различать катушечные обмотки с полным числом каналов и обмотки со сдвоенными катушками.

Порядок расчета обмотки при известных значениях  следующий:

а) Задавшись значением тепловой нагрузки, определяют расстояние между соседними охлаждающими каналами  с помощью рис.5.34 или формул (5.6) и (5.7) [1]. Если  то принимают сдвоенные катушки.

б) Выбирают ширину масляных или воздушных каналов согласно рекомендациям, изложенным в п.2.4 [1].  Имеются дополнительные указания о выборе ширины каналов в непрерывных катушечных обмотках [1, с. 290]:

– при  ширина каналов масляных трансформаторов –  в сухих трансформаторах –

– в трансформаторах большей мощности и при напряжениях  ширина каналов может быть выбрана

в) По сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] выбирают высоту провода    так, чтобы соблюдались условия:

По технологическим причинам выгодно применять провода возможно больших размеров с учетом ограничений по условиям охлаждения и величине добавочных потерь.

Если  незначительно превышает  то выбирается провод максимальной  или близкой к ней высоты.

Если  то рекомендуется использовать сдвоенные катушки, предусмотрев между катушками две шайбы из электрокартона толщиной по

Таким образом, на этом этапе решается вопрос об использовании полного или неполного числа каналов между катушками.

г) Зная высоту провода и ширину каналов, определяют число катушек в обмотке с полным числом каналов:

(61)

где

При использовании сдвоенных катушек

(62)

где

Полученное значение  округляется до целого числа так, чтобы получить в п.7.4,е  целое или несколько меньшее целого число витков в катушке  При сдвоенных катушках число    должно быть четным.

Для трансформаторов ТРДН и ТРДНС число катушек одной части определяют по (61) или (62), заменив  на  где

д) Зная по сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] перебором размера    подбираем число параллельных проводов  и радиальный размер провода  так, чтобы

(63)

где      – целое число;

– поперечное сечение одиночного провода с размерами

е) Число витков в катушке ориентировочно

(64)

Далее производится распределение витков по катушкам и одновременно уточняется число катушек

Число витков в катушках может быть целым или дробным; в последнем случае знаменатель дроби должен быть равен числу реек по окружности обмотки  Значение  берется из п.5. Распределение витков по катушкам должно быть таким, чтобы радиальные размеры катушек стержня отличались не более чем на двойную толщину провода [1, с.253]. В соответствии с этим рекомендуется:

При числе параллельных проводов в витке не более двух  обмотку выполнять из двух типов катушек с целыми числами витков, отличающимися на единицу. При этом берется:

(65)

где

– округленное до большего целого значения число витков в катушке.

При  обмотку выполнять из двух типов катушек с дробными числами витков, отличающимися на  часть витка, т.е. отличающимися на одно межпрокладочное расстояние. При этом берется:

(66)

где

– округленное до большего целого значения число межреечных промежутков в катушке.

Дробную часть витка избегают делать меньше половины, так как это увеличивает радиальный размер обмотки [4].

ж) Высота обмотки с полным числом каналов и при сдвоенных катушках соответственно:

(67)

причем в случае обмотки НН

з) Радиальный размер обмотки НН

(68)

Зная  уточняют размер  по [1, табл.9.2,а].

и) Проверяют радиальный размер провода  по величине добавочных потерь: по формуле (28) определяют значение  и проверяют условие  В случае необходимости возвращаются к п.6.4,д и выбирают новые значения

к) Записываем провод в виде : Марка

л) Уточняем значение плотности тока.

м) Определяют массу проводов  по формуле (33), электрические потери  – по формуле (35) и тепловую нагрузку  – по формуле (25).

8. Расчет обмоток высшего напряжения

8.1. Выбор схемы регулирования напряжения производится в соответствии с заданием на курсовую работу (табл.1). В трансформаторах с регулированием напряжения на стороне ВН путем переключения ответвлений без возбуждения (ПБВ) должно предусматриваться изменение числа витков ОВН на  от номинального значения. В трансформаторах с переключением ответвлений под нагрузкой должно предусматриваться изменение числа витков ОВН в пределах, указанных в табл.6.

Таблица 6

|  |  | Пределы регулирования, % |
| --- | --- | --- |
| 63–630 1000–6300 1000–6300 10000–63000 6300–80000 | 6, 10, 20, 35 6, 10 20, 35 от 10 до 35 110 |  |

Для уменьшения осевых сил, возникающих при коротких замыканиях, в случае применения в качестве ОВН многослойных цилиндрических обмоток регулировочные витки размещают равномерно по высоте в отдельных слоях [1, рис.6.6,а,б,  6.9,а].

В случае непрерывных катушечных обмоток ВН используют схемы регулирования с двумя различными способами размещения регулировочных катушек (витков):

1) В общем концентре с нерегулируемой частью в середине высоты обмотки. Этот способ используется в трансформаторах с ПБВ [1, рис.6.6,в,г], а также в трансформаторах с РПН при напряжениях до  [1, рис.6.7,а,б].

2) В отдельных концентрах, в трансформаторах с РПН при напряжении  [1, рис.6.9,б,в].

8.2. Расчет многослойной цилиндрической обмотки ВН из круглого провода.

В многослойной цилиндрической обмотке из круглого провода параллельные провода в витке располагаются в осевом направлении, а слои располагаются в радиальном направлении, поэтому высота обмотки  не ограничивает выбора диаметра провода.

Рекомендуется следующий порядок расчета обмотки:

а) Число витков на одной ступени регулирования

(69)

где          – число витков обмотки ВН при номинальном напряжении (берется из п.5.2);

– относительное значения напряжения из одной ступени регулирования.

б) Число витков на ответвлениях:

ступень

где  – число ступеней регулирования вниз и вверх от номинального;

ступень

ступень

в) Ориентировочная плотность тока

(70)

Ориентировочное сечение витка

(71)

г) Выбор типа обмотки и схемы регулирования напряжения.

д) По [1, табл.5.1] выбираем один провод нужного сечения диаметром  Если одного провода недостаточно, можно взять  так, чтобы

.                                                    (72)

Фактическая плотность тока

(73)

е) Число витков в слое ориентировочно

(74)

Округляем до целой части.

ж) Число слоев ориентировочно

(75)

Округляется до большего целого числа.

з) Рабочее напряжение двух слоев

(76)

По рабочему напряжению двух слоев по [1, табл.4.7] выбирается число слоев и общая толщина кабельной бумаги.

и) Распределение витков по слоям:

Всего  витков.

Здесь – целая часть числа

к) Разбиваем обмотку на две катушки с осевым каналом между катушками. Число слоев внутренней катушки  Минимальная ширина канала  выбирается по [1, табл.9.2].

В обмотках класса напряжения  под внутренним слоем обмотки устанавливается экран – незамкнутый цилиндр из латуни толщиной  изолированный с обеих сторон листом картона толщиной  Радиальный размер обмотки с экраном и каналом

(77)

л) Определяем остальные размеры:

– расчетную ширину канала между обмотками

(78)

внутренний диаметр обмотки

(79)

наружный диаметр обмотки

(80)

м) Поверхность охлаждения при намотке обмотки на рейки и наличии канала между двумя частями,

(81)

где         – число стержней;

– коэффициент закрытия поверхности охлаждения.

н) Масса металла обмотки – по формуле (33), коэффициент  – по формуле (27), электрические потери в обмотке  – по формуле (35) и тепловая нагрузка

8.3. Расчет непрерывной катушечной обмотки ВН, выполненной в одном концентре [1,  рис.6.6,а,б; рис.6.7,а,б].

Рекомендуется следующий порядок расчета.

а) Определяют

б) Определяют число витков на ответвлениях;

в) Определяют

г) Выбирают тип обмотки аналогично пп.7.2,а–г;

д) Определяют предельное расстояние между охлаждающими каналами  (см. п.6.4,а).

е) Находят ширину каналов  (п.7.4,б).

В месте расположения регулировочных витков ОВН ширину каналов в ОНН рекомендуется увеличить.

ж) По сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] выбирают ширину провода    (п.7.4,в).

В случае обмоток ВН класса напряжения   для входных обмоток с усиленной изоляцией высота провода  выбирается на  больше высоты провода в основной части обмотки.

з) Находят ширину канала  в месте расположения регулировочных витков [1, табл.4.9]. Для обмоток класса напряжения  находят число катушек с усиленной изоляцией и суммарную толщину их дополнительной изоляции по [1, табл.4.10].

Находят размер

(82)

где  – толщина емкостного кольца;  (в обмотках ВН с );

– ширина канала между емкостным кольцом и катушкой (при );

– высота проводов основных и входных катушек с изоляцией соответственно.

и) Определяют число катушек  по формулам (61) или (62), заменив   и приняв  Полученное число катушек округляется до четного числа так, чтобы получить близкое к целому число витков в катушках , с «недоходом» менее половины.

В случае трансформаторов ТРДН и ТРДС в формулы (61) и (62) подставляют вместо    значение

к) По сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] перебором размера  подбираем число параллельных проводов  и радиальный размер проводов основной части обмотки так, чтобы

Такая же ширина провода принимается и для входных катушек. При этом поперечное сечение будет на  больше за счет большей высоты провода, а плотность тока  –  на  меньше, чем у основных катушек.

л) Число витков в катушке ориентировочно

(83)

Далее производится распределение витков по катушкам и одновременно уточняется число катушек  При этом регулировочные витки и витки с усиленной изоляцией должны быть уложены в отдельные катушки. Методика подбора чисел витков в катушках основной части обмотки с числом витков  такая же, как и в случае расчета обмотки НН (п.7.4,г).

Числа витков катушек с усиленной изоляцией и регулировочных выбирают так, чтобы их радиальные размеры не превышали размер основных катушек.

Число витков в регулировочных катушках  целесообразно принять равным числу витков между ответвлениями  или половине  с тем чтобы между ответвлениями включить две полные регулировочные катушки. Если окажется  то рекомендуется принять  и уточнить значение

м) Далее определяют высоту обмотки по формулам, аналогичным формулам (67). С учетом формулы (82), радиальный размер  массу металла проводов, соответствующую номинальному напряжению,

(84)

электрические потери

(85)

тепловую нагрузку – по формуле (25).

8.4. Расчет непрерывной катушечной обмотки, состоящей из нескольких концентров.

а) Обмотка ВН со схемой регулирования [1, рис.6.9,б] состоит из трех частей одинаковой высоты:

– основной части с числом витков

(86)

– регулировочной обмотки «грубой»  с числом витков

(87)

где  – число ступеней регулирования вверх и вниз от

– регулировочной обмотки «тонкой»  состоящей из девяти слоев по  витков в каждом слое.

В случае схемы [1, рис.6.9,в] обмотка ВН состоит из двух частей:

– основной части с

– регулировочной части с

б) Основная часть ОВН выполняется в виде непрерывной катушечной обмотки и рассчитывается по методике, изложенной в п.7.4, с учетом наличия входных катушек с усиленной изоляцией и емкостных колец, а также с учетом формулы (82) для определения

в) Обмотка грубого регулирования  выполняется в виде непрерывной катушечной и рассчитывается по методике, изложенной в п.7.4.

Число катушек на одну параллельную ветвь трансформаторов ТРДН и ТРДНС определяется по (61) и (62) с заменой  на где  для основной части ОВН,

г) Обмотка тонкого регулирования  наматывается как двухходовая или четырехходовая винтовая обмотка. При   один ход выполняется из пяти параллельных проводов, а второй – из четырех параллельных проводов и полоски картона [1, рис.10.10], причем каждый слой образует одну ступень регулирования с числом витков  При  два хода включаются параллельно. Расчет этой обмотки производится в следующем порядке:

– задаются шириной охлаждающего канала

– определяют высоту витка

(88)

где

– определяют высоту провода с изоляцией

(89)

– по сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] выбирают высоту провода без изоляции    и находят

– приняв плотность тока в обмотке  определяют предварительно сечение витка

(90)

– высота обмотки

(91)

– выбирают радиальный размер провода  и число параллельных проводов   [1, табл.5.2 или табл.5.3]  так чтобы

(92)

– уточняют ширину канала.

9. Расчет параметров короткого замыкания

9.1. Определение потерь короткого замыкания. Потери короткого замыкания складываются из:

– электрических потерь (основных и дополнительных) в обмотках НН и ВН;

– электрических потерь в отводах обмоток;

– потерь в стенках бака и других металлических элементах конструкции трансформатора, вызванных полем рассеяния обмоток и отводов. Расчет  производится для .

Электрические потери  обмоток с учетом добавочных потерь от поля рассеяния определены выше при расчете обмоток.

В винтовых одноходовых ОНН с одной общей и двумя групповыми транспозициями могут возникать добавочные потери от несовершенства транспозиции, т.е. от неравномерного распределения тока между параллельными проводами. Средний коэффициент потерь может быть вычислен по формуле.

(93)

где

– радиальный размер провода,

– определяется так же, как и в п.6.

Потери в отводах определяются по формуле (35), при этом принимают

Таким образом,

(94)

где   – плотность тока в отводах  обмотки,  (потери в  не учитываются);

(95)

– масса отводов i-й обмотки,

– длина отводов i-й обмотки,

– сечение отвода i-й обмотки,

При соединении обмотки в звезду [1, с.315]:

При соединении обмотки в треугольник:

Значения  в формулу (94) подставляются из табл.5.

Плотность материала обмотки: медь  алюминий

Потери в стенках бака на этапе расчета обмоток, когда размеры бака еще не известны, для трансформаторов мощностью  можно определить по приближенной формуле

(96)

где  – коэффициент, определяемый по табл.7.1  [1].

После определения всех потерь рекомендуется составить таблицу потерь короткого замыкания.

9.2. Расчет напряжения короткого замыкания. Напряжение короткого замыкания  рассчитывается по формуле

(97)

Активная составляющая напряжения короткого замыкания

(98)

где  берется из п.9.1.

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания определяется по формуле

(99)

где  – полученное при расчете обмоток отношение

В случае незначительных расхождений высоты обмоток ОН и ВН при расчете  принимают за     их среднее значение:

Входящая в формулу (99) величина  называется приведенной шириной канала рассеяния. Для двухобмоточных трансформаторов, т.е. в случае обмоток ВН цилиндрической многослойной и непрерывной катушечной с расположением регулировочных витков в середине общего концентра, значение  определяется формулой

(100)

где

Для двухобмоточных трансформаторов мощностью   обычно принимают

(101)

Для двухобмоточных трансформаторов мощностью   можно принять

(102)

В случае выполнения обмотки ВН в виде концентров по [1, рис.6.9,б] размер  рассчитывается по формуле

(103)

где

– ширина канала между основной частью ОВН и

(104)

Для трансформаторов с

Коэффициент Роговского

(105)

где

Если полученное значение  отличается от заданного более чем на  то необходимо вернуться к п.4.7 и изменить высоту обмоток  В случае необходимости можно изменить диаметр стержня или индукцию  [1, с.327].

10. Расчет магнитной системы трансформатора

10.1. Определение размеров магнитной системы производится в соответствии с [1, § 8.1], [1, с. 400–402, 459–460, 487–489].

Размеры пакетов можно не выписывать, а сослаться на табл.8.3 [1].

10.2. Расчет потерь холостого хода производится согласно [1, §8.2].

10.3. Расчет тока холостого хода трансформатора производится в соответствии с [1, §8.3].

IV. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.  Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. –М.: Энергоатомиздат,   1986. –526 с.

2. Копылов И.П.  Электрические машины: Учебник для вузов / И.П. Копылов 4-е изд., испр.  –М.: Высш. шк., 2004. –607 с.

3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Курс электротехники. –5-е изд., стер. –М.: Энергоатомиздат, 2005.   –542 с.

4. Основы промышленной электроники. Под ред. В.Г.Герасимова. –М.: Высшая школа, 1986. –340 с.

5. Бородулин Ю.Б, и др. Автоматизированное проектирование электрических машин. –М.: Высшая школа, 1989. –345 с.

6. Забродин Ю. С.       Промышленная электроника.   –М.:  Высшая школа, 1982. –496 с., с  ил.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритные размеры и масса сухих трансформаторов должны иметь значения, не превышающие указанных в табл. П–1

Таблица П–1

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | Габаритные размеры, мм | Масса трансфор-матора, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| ТСЗ–160/10 ТСЗ–250/10 ТСЗ–250/15 ТСЗ–400/10 ТСЗ–400/15 ТСЗ–630/10 ТСЗ–630/15 ТСЗ–1000/10 ТСЗ–1000/15 ТСЗ–1600/10 ТСЗ–1600/15 | 10, 00; 10,50 10,00 13,8; 15,75 13,8; 15,75 10,00; 10,50 10,00; 10,50 10,00; 10,50 13,8; 15,75 13,8; 15,75 10,00 13,8; 15,75 | 1800 1850 2300 2250 2450 2250 2450 2400 2550 2620 2600 | 950 1000 1200 1000 1200 1100 1350 1350 1350 1350 1350 | 1700 1850 1850 2150 2150 2300 2350 2550 2750 3200 3200 | 1400 1800 2200 2400 2700 3400 4000 4600 5000 6500 6800 |

Габаритные размеры и масса масляных трансформаторов должны соответствовать данным, приведенным в табл. П–2

Таблица П–2

| Тип трансформатора | Габаритные размеры не более, мм | Полная масса не более, т |
| --- | --- | --- |
|  | полная высота | высота до крышки | длина | ширина |  |
| ТМН–1000/10 ТМН–1600/10 ТМН–2500/10 ТМН–400/10 ТМН–6300/10 ТМН–1000/35 ТМН–1600/35 ТМН–2500/35 ТНМ–4000/35 ТМН–6300/35 ТД–10000/35 ТД–16000/35 ТД–40000/35 ТРДНС–25000/35 ТРДНС–40000/35 ТМТН–6300/35 ТМТН–10000/35 ТМТН–16000/35 | 3400 3600 4000 4000 4200 3800 4000 4000 4200 4400 4350 4860 5700 5350 5550 4500 5200 5500 | 1850 2100 2250 2450 2550 1860 2150 2250 2450 2550 2960 3250 3970 3340 3500 2800 3050 3480 | 3400 3450 3650 3880 4100 3700 3700 3700 3950 4150 3000 3950 5300 6500 6800 5200 6000 6500 | 2000 2000 2230 3580 3650 1850 1850 3500 3600 3650 3760 3970 4400 4300 4500 4300 4300 4500 | 8,0 8,5 12,2 16,0 19,0 8,1 9,6 12,3 16,3 19,6 21,8 31,3 52,3 55,0 70,0 26,5 35,0 47,0 |

Примечание:  Для трансформаторов мощностью  масса и полная высота даны без применения трансформаторов тока. При применении трансформаторов тока, установленных на крышке, полная высота трансформаторов увеличивается

а)

б)

Рис.П–1. Общий вид крышки силового трансформатора в плане: а) схема соединения вторичных обмоток звездой; б) схема соединения вторичных обмоток треугольником.

Численные  значения   размеров,   представленных  на рис. П–1,  сведены в табл. П–3.

Таблица П–3

| Исполнение трансформаторов при номинальной мощности, | Верхний предел | Расстояние между осями вводов не менее, мм |
| --- | --- | --- |
|  | ВН, кВ | НН, кВ | Д | Е | Ж | К |
| Общего назначения 1000÷6300 | 10,00 | 0,69 | 200 | 120 | 120 |  |
|  |  | 10,50 |  | 200 | – | 200 |
|  | 35,00 | 11,00 | 400 | 200 | – | 200 |
| Общего назначения 10000÷40000 | 38,50 | 10,50 | 500 | 260 | – | 450 |
| Трехобмоточные 6300÷16000 | ВН – 36,75 СН – 15,75 НН – 6,3 | 500 | 260 | 260 | 450 |

Примечание:  Расстояние между средними линиями катков и ширина колен в зависимости от мощности трансформаторов, рассматриваемых в табл.П–3, должны соответствовать величинам, указанным в табл.П–4.

Таблица П–4

| Номинальная мощность трансформа-тора, | Расстояние между средними линиями гладких катков | Ширина колен для катков с ребордами |
| --- | --- | --- |
|  | при продольном перемещении | при поперечном перемещении | при продольном перемещении | при поперечном перемещении |
| 1000 и 1600 2500 4000 и 6300 10000÷32000 40000÷80000 | 1070 1594 1594 – – | 1070 1594 1594 – – | – – 1524 1524 1524 | – – 1524 1524 2000 |

Таблица П–5

Габаритные размеры массы масляных трансформаторов

| Номинальная мощность трансформа-тора, | Верхний предел номинального напряжения обмотки ВН, кВ | Габаритные размеры не более, мм | Полная масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | Высота |  |
|  |  |  |  | полная | до крышки |  |
| 160 250 400 630 | 10 | 1220 1310 1400 1750 | 1020 1050 1080 1275 | 1600 1760 1900 2150 | 1190 1290 1440 1635 | 1100 1425 1900 3000 |
| 160 250 400 630 | 35 | 1400 1500 1650 2100 | 1000 1250 1350 1450 | 2260 2320 2500 2750 | 1600 1670 1750 2000 | 1700 2000 2700 2500 |

Рис.П–2. Общий вид крышки силового трансформатора в плане.

Численные   значения   размеров,   представленных  на рис.П–2,  сведены в табл.П–6.

Таблица П–6

| Номинальная мощность трансформатора, | Верхний предел номинального напряжения обмотки ВН, кВ | Расстояние между осями вводов не менее, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д | Е | Ж |
| 160 | 10 | 170 | 90 | 90 |
| 250 400 |  |  | 110 | 110 |
| 630 |  |  | 120 | 120 |
| 160 | 35 | 400 | 90 | 90 |
| 250 400 |  |  | 110 | 110 |
| 630 |  |  | 120 | 120 |

Расстояния между средними линиями катков у трансформаторов, рассматриваемых в табл.П–5, приведены в табл.П–7.

Таблица П–7

| Номинальная мощность трансфор-матора, | Верхний предел номинального напряжения обмотки ВН, кВ | Расстояние между осями, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | по длине трансформатора | по ширине трансформатора |
| 160 250 | 10 | 500 |
| 400 630 |  | 660 820 |
| 160 250 | 35 | 660 |
| 400 630 |  | 820 |

Габаритные размеры и масса масляных трансформаторов должны соответствовать данным, приведенным в табл.П–8.

Таблица П–8

| Тип трансформатора | Габаритные размеры не более, мм | Полная масса не более, т |
| --- | --- | --- |
|  | полная высота | высота до крышки | длина | ширина |  |
| ТДНС–10000/35 ТДНС–16000/35 ТДНС–10000/36,5 ТДНС–16000/36,5 ТДН–10000/38,5 ТМН–2500/110 ТДН–16000/38,5 ТМН–6300/115 ТДН–10000/115 ТДН–16000/115 ТРДН–25000/115 ТРДН–40000/115 | 5000 5250 5600 6000 4300 4800 4000 5000 5400 6300 5800 6200 | 2990 3240 3300 3800 – 3200 – 2500 3300 3500 3400 3500 | 5400 6100 4500 5600 3000 3700 5000 6000 6300 6900 6600 6900 | 2980 3080 3900 4000 3750 400 3500 3100 3400 4500 4600 4800 | 23,8 35,8 30 39 21 31 24,5 34 42 55 67 91 |