Выбор вентиляторов и дымососов

Исходными данными для выбора вентилятора и дымососа являются расчетные значения производительности Vp полного давления Рр на номинальном режиме, плотность перемещаемой среды, барометрическое давление в месте предполагаемой установки нагнетателя.

Требуемые производительность и полное давление определяются тепловым и аэродинамическим расчетом котла на номинальном режиме работы, значения которых увеличиваются коэффициентами запаса К1 и К2:

Где: V – расход газов или воздуха при номинальной нагрузке котлоагрегата, м3/с, определенный для абсолютного давления 0,103 МПа; рбар – барометрическое давление в месте установки нагнетателя, МПа; Δр – перепад полных давлений в данном тракте согласно аэродинамическому расчету котлоагрегата, Па; К1 и К2 – коэффициенты запаса по производительности и полному давлению, для дутьевых вентиляторов и дымососов К1=1,1 К2=1,2.

Заводские стендовые характеристики дутьевых вентиляторов, приведенные в каталогах и справочниках, построены для р0=0,103 МПа и Тхар=303К.

Для использования графического материала справочника расчетные значения полного давления следует привести к условиям заводских характеристик по формуле:

Где: , ρ0 – плотность перемещаемых газов при Т=273К и барометрическом давлении 0,103 МПа, кг/м3; Т – температура газов перед нагнетателем, К.

Для выбора вентиляторов и дымососов в каталогах приводятся рабочие области режимов, ограниченные характеристикой р=f(V), которая соответствует нулевому углу установки лопаток направляющего аппарата и линией минимально допустимого значения КПД. Такие области режимов работы дымососов серии ДН приведены на рисунке. По значениям Vp и рр.пр в области режимов выбирается конкретный типоразмер вентилатора и дымососа. Как правило, можно выбрать несколько типоразмеров. Поэтому рабочая точка наносится в рабочей области заводской характеристики предварительно выбранного нагнетателя и должна располагаться ближе к кривой характеристики р=f(V), построенной для полностью открытого направляющего аппарата, снизу от нее, по возможности вблизи максимального КПД, не менее 90% максимального КПД по характеристике.

Области режимов работы дымососов ДН при Т=373К и р=0,193 МПа, регулируемых осевым направляющим аппаратом.

Для вентиляторов осевого типа расчетная тоска должна располагаться на кривых с положительными углами поворота створок направляющего аппарата. Если точка не лежит на характеристике р=f(V), то необходимо произвести регулирование одним из возможных способов, чтобы его характеристика прошла через расчетную точку.

Для нахождения параметров работы вентиляторов и дымососов на заданную сеть без регулирования необходимо на характеристику выбранного нагнетателя наложить характеристику сети и найти точку пересечения. Характеристика сети обычно имеет вид квадратичной параболы, содержащей расчетную точку, а другие точки получают из соотношения:

задаваясь значениями Vi вблизи Vp.

Оптимальный вариант выбирается на основании анализа ряда технико-экономических показателей сравниваемых нагнетателей, к которым относятся: максимальный КПД на расчетном режиме, эксплуатационная экономичность (способ и глубина регулирования); совершенство конструкции и удобство обслуживания; масса и габаритные размеры; износостойкость и склонность к заносу рабочего колеса летучей золой.

Потребляемая в расчетном режиме мощность, определяется по графическим характеристикам или по формуле:

Где η – КПД по аэродинамической характеристике в точке Vp, pp.пр, %.

Расчетная мощность электродвигателя определяется с 5% запасом.

Влияние механических примесей на работу вентиляторов и дымососов

Особенностью условий работы дымососов и мельничных вентиляторов является наличие в рабочей среде твердых примесей – золы в дымовых газах и угольной пыли в воздухе, вызывающих эрозионный и абразивный износы лопаток и дисков рабочего колеса, а также обечайки спирального корпуса. Наибольший износ наблюдается в тех местах лопаток и дисков рабочего колеса, к которым силами инерции прижимаются твердые частицы. Иногда перемещаемый газ увлажнен и содержит капельную влагу, что вызывает эрозионный и коррозионный износ деталей вентилятора. Высокие температуры усиливают износ.

Износ и отложения частиц приводят к нарушению статической и динамической балансировки ротора, к увеличению нагрузки на подшипники, появлению вибрации. До замены колеса приходится несколько раз балансировать ротор.

Износ уменьшается с увеличением радиуса кривизны траектории частиц в абсолютном движении rμ. Для колес с лопатками, отогнутыми назад, радиус кривизны траектории намного больше, чем у колеса с лопатками, отогнутыми вперед.

Увеличение размеров дымососов вызывает уменьшение износа за счет увеличения радиуса кривизны траектории частиц и снижения удельной нагрузки на единицу поверхности износа. Интенсивность износа пропорциональна третьей степени скорости потока газов. Дымососы и вентиляторы, перемещающие абразивную среду, имеют небольшую частоту вращения: дымососы – до 980 об/мин, мельничные вентиляторы – до 1480 об/мин, так как угольная пыль менее абразивна, чем зола.

Твердые примеси в рабочей среде находятся во взвешенном состоянии и перемещаются вместе с ней под действием сил аэродинамического характера и оказывают влияние на аэродинамические характеристики тягодутьевых устройств.

Плотность перемещаемой смеси:

Где тг – массовая производительность по газу, кг/с; ттф – массовая производительность по твердой фракции, кг/с; V – объемная производительность, м3/с.

Отношение плотностей смеси и газа:

Где μтф – массовая концентрация твердой фракции, кг/кг.

Согласно уравнению Эйлера потребляемая мощность пропорциональна плотности перемещаемой среды, таким образом, если плотность среды увеличивается в (1+ μтф ) раз, то мощность возрастает во столько же раз:

Если концентрация и частицы твердой фракции малы, то присутствие частиц не вызовет увеличения гидравлических потерь.

Соответственно этому КПД должен уменьшиться в (1+ μтф ) раз:

Если размеры твердых частиц в перемещаемой среде большие, то при движении вдоль кривых поверхностей они будут выпадать из потока, и на преодоление силы трения их о поверхность будет затрачиваться дополнительная энергия. Следовательно, давление, создаваемое нагнетателем, уменьшиться, а потребляемая мощность возрастет. Согласно опытным данным:

При использовании экономичных центробежных тягодутьевых устройств с сильно отогнутыми назад лопатками могут возникать отложения твердых частиц на тыльной стороне лопаток. Нежелательна работа таких дымососов после мокрых золоуловителей.

Рассмотрим силы, действующие на твердую частицу на поверхности сильно отогнутой назад лопатки. Центробежная сила Р , действующая по радиусу, имеет составляющие – нормальную N и касательную Т к поверхности лопатки. Касательная силы стремится сдвинуть частицу в направлении движения потока, а под действием нормальной составляющей возникает сила трения F. При условии Т> F или же β> βтр частица будет сталкиваться с лопатки, где угол трения βтр=arctg, где k – коэффициент трения.

Следовательно, чтобы золовые отложения не имели место на тыльной стороне лопаток, необходимо соблюдать условие β2> βтр. Поэтому в настоящее время применяются дымососы с углом установки лопаток 40о и более вместо 20о (например схемы 55-11-40, 62-13-40).

В качестве средства борьбы с отложениями пыли на лопатках дымососов, перемещающих запыленные потоки газов с относительной влажностью 100%, является подъем температуры на входе в дымосос выше температуры точки росы.

Примеры решения задач

Ρ0

На основную координатную сетку под определенными углами наложены дополнительные линии D=const, n=const , точки их пересечения определяют номинальный режим работы вентилятора данного размера при заданной частоте вращения. Данную диаграмму применяют для выбора номера и частоты вращения вентилятора, обеспечивающего заданную производительность и полное давление.

Безразмерные аэродинамические характеристики строят по данным испытаний для каждого типа вентилятора в виде зависимостей коэффициента давления ψ, мощности – λ, η-КПД и быстроходности пу от коэффициента производительности φ.

Безразмерные характеристики являются исходными данными при выборе типа вентилятора, его размеров и частоты вращения для обеспечения давления и производительности и сопоставления аэродинамических параметров различных схем.

Исходные данные для расчета.

| Фамилия И.О. | Производительность V, м3/с | Полное давление р, Па | Температура воздуха, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Копейкин Д.П. | 0,7 | 150 | 28 |
| Вайнарович В.В. | 1,2 | 200 | 27 |
| Баландин М.А. | 1,7 | 250 | 26 |
| Бородин И.В. | 2,0 | 300 | 24 |
| Полшков А.В. | 2,3 | 350 | 23 |
| Просеков М.В. | 2,7 | 400 | 18 |
| Козлов Н.В. | 3,0 | 450 | 16 |
| Хабинская М.С. | 3,2 | 500 | 18 |
| Тимошкин А.Я. | 0,7 | 250 | 18 |

Исходные данные для расчета.

| Фамилия И.О. | Производительность V, м3/с | Перепад давления в тракте Δр, Па | Температура дымовых газов, t,оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Копейкин Д.П. | 9,3 | 3500 | 100 |
| Вайнарович В.В. | 11,4 | 3300 | 110 |
| Баландин М.А. | 12,6 | 3250 | 120 |
| Бородин И.В. | 15,2 | 2900 | 150 |
| Полшков А.В. | 16,4 | 2660 | 170 |
| Просеков М.В. | 17,7 | 2500 | 100 |
| Козлов Н.В. | 20,2 | 2400 | 150 |
| Хабинская М.С. | 21,5 | 2410 | 170 |
| Тимошкин А.Я. | 11,4 | 2900 | 150 |