Пример 4. От цеховой КТП с трансформатором 400 кВА, со схемой соединения обмоток Y/Yо  uк=4,5% питаются щит ЩО1 освещения с расчетной нагрузкой 10,5 кВт и силовая сборка СП1.

Щит освещения подключен к шинам 0,4 кВ КТП через автоматический выключатель FA1, питание производится 4-хжильным кабелем с алюминиевыми жилами сечением (3´10+1´6 мм2). Нагрузка щита состоит из нескольких однофазных групп мощностью 1,7 кВт каждая. Лампы освещения питаются по 2–х жильному алюминиевому проводу сечением 2´6 мм2, длиной по 40 м (линии освещения примерно одинаковы).

К силовой сборке подключены 3 двигателя мощностью по 2 кВт каждый, cosj = 0,85; КПД h = 0,92, кратность пускового тока kп= 7 и 1 двигатель мощностью 3,5 кВт, cosj = 0,82; h = 0,9; kп = 6. Все двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором, пуск легкий со временем 2 с. Двигатели питаются по трехжильным кабелям сечением 3´6 мм2, в качестве нулевого провода используется стальная полоса.

Сборка питается по четырехжильному кабелю с алюминиевыми жилами сечением ( 3´10+1´6 мм2). Длина кабелей указана на схеме .

Для самозапуска может оставаться один из электродвигателей. Одновременный пуск двигателей не предусматривается.

Выбрать автомат и определить его уставки, а также выбрать плавкие вставки предохранителей и проверить аппараты защиты по селективности и чувствительности.

Сопротивление питающей системы принять xс=0,12xт.

Защитные аппараты по условиям КЗ можно не проверять.

1. Расчетные нагрузки по кабельным линиям.

Групповые сети освещения

Iосв=1700220=7.7А.

Питающая осветительная линия

Iосв=105003⋅380=16А.

Номинальный ток двигателей М1 ... М3

Iн.дв1=20003⋅380⋅0.85⋅0.92=3.9А.

Пусковой ток двигателей М4

Iпуск1=7.2⋅6=43.2А.

Рабочий ток питающей силовой линии

Iрабмакс=3.9⋅3+7.2=18.9А.

2. Расчет  токов  КЗ.

Производится аналогично примеру 1 Здесь даны только результаты этих расчетов.

Расчетные точки: К1 - шины 0,4 кВ КТП; К2 - шины щита освещения; К3 - шины силовой сборки; К4 - конец осветительной линии; К5 - зажимы электродвигателей М1 ... М3 (2 кВт); К6 - зажимы электродвигателей М4 (3,5 кВт).

Полученные величины токов КЗ представлены в таблице

| Вид КЗ | Ток КЗ в расчетной точке, кА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 |
| трехфазное | 11.59 | 0.838 | 1.161 | 0.350 | 0.707 | 0.591 |
| двухфазное | 10.03 | 0.725 | 1.004 | 0.303 | 0.612 | 0.511 |
| однофазное | 3.588 | 0.583 | 0.766 | 0.203 | 0.508 | 0.434 |

3. Выбор предохранителей к электродвигателям.

3.1. Предохранители F3 ... F5 для двигателей мощностью 2 кВт Номинальный ток плавкой вставки выбирается из условий отстройки от токов кратковременных перегрузок (пуска двигателя)

Iн.вст1=Iпуск/kпер=27.2/2.5=10.9А,

где Iпуск- пусковой ток электродвигателя

kпер- коэффициент, учитывающий кратковременные перегрузки.

Выбираем предохранитель  НПН2-60 со стандартной плавкой вставкой на 16 А (табл.10 приложения).

Номинальный ток предохранителя Iн.пр1= 60 А.

Отключающая способность должна быть не менее максимального тока КЗ в месте установки предохранителя; для предохранителя НПН2-60 Iпр.откл= 10 кА (табл.10 приложения), максимальный ток КЗ в точке К3 - на шинах силовой сборки

IK33=1161А,

следовательно, Iпр.откл>IK33- условие выполняется.

3.2. Предохранители к электродвигателю М4, мощностью 3,5 кВт

Номинальный ток плавкой вставки

Iн.вст2=Iпуск/kпер=43.2/2.5=17.28 А.

Выбираем предохранитель НПН2-60 с ближайшей большей стандартной плавкой вставкой Iн.вст2= 20 А.  Номинальный ток предохранителя Iн.пр= 60 А.  Предельный ток отключения Iпр.откл= 10 кА.

Максимальный ток КЗ на шинах сборки IK33=1161А.

3.3. Чувствительность предохранителей проверяется по минимальному току однофазного КЗ в конце защищаемой зоны:

для электродвигателей М1 - М3 2 кВт

kч1=Iк51Iвст.ном.1=30816=31.75>3;

для электродвигателя М4 3 кВт

kч1=Iк61Iвст.ном.2=43420=21.7>3.

Оба предохранителя проходят по чувствительности.

3.4. Вводной предохранитель (на шинах КТП).

Номинальный ток плавкой вставки выбирается из условий:

3.4.1. Несрабатывание предохранителя в нормальном режиме

Iн.вст>Iпуск.макс;       Iн.вст>18.9 А

3.4.2. Несрабатывание предохранителя при кратковременных перегрузках, т.е. при пуске или самозапуске электродвигателей:

а) пуск двигателя с наибольшим пусковым током,

б) самозапуск электродвигателей с учетом рабочего тока от остальных нагрузок. В нашем случае это режим не учитывается, так как по условию примера возможен пуск или самозапуск одного из двигателей, а других нагрузок на сборке нет.

Iпер=Iпуск.макс+i=1n−1Iiдв=42.3+3⋅3.9=54 А,

Iн.вст=Iпер/kпер=54/2.5=21.6 А.

Выбираем предохранитель НПН2-60 и вставку с Iн.вст= 32 А.

Максимальный ток короткого замыкания на шинах 0,4 кВ КТП

Iк13=11.59 кА>Iпр.откл=10 кА,

следовательно, необходимо выбрать предохранитель НПН2-100 с номинальным током Iн.пр= 100 А и вставкой Iн.вст= 40 А.

Чувствительность предохранителя при минимальном токе короткого замыкания на шинах сборки (точка К3)

kч = 766/40 = 19,2 > 3.

3.5. Проверка предохранителей по селективности их работы.

По защитной характеристике (рис.8) вставка 16 А предохранителя F3 при токе 1161 А (КЗ на шинах сборки) перегорает за время t3=0.012c, а при токе 508 А (однофазное КЗ на зажимах двигателя) за время  tз'=0.021c.

При этих же токах предохранитель F1 будет перегорать за время t1=0.024с  и  t1'=0.052с.

С учетом 25% разброса во временах срабатывания для селективной работы предохранителей должно выполняться условие:

t1=1.73t3;    t1'/t3'=0.052/0.021=2.46;     t1/t3=0.024/0.012=2,

т.е. условие селективности выполняется.

Для предохранителей F4 и F1 условие селективности не выполняется. Время перегорания предохранителя F1 при трехфазном КЗ на шинах сборки остается прежним 0,024 с, а время перегорания вставки на 20 А предохранителя F4 по защитной характеристике (рис.7) будет t4 = 0,018 с, следовательно,

t1/t4=0.024/0.018=1.3<1.7.

Поэтому для предохранителя F1 выбираем плавкую вставку с номинальным током 40 А. Время ее перегорания по защитной характеристике составляет 0,04 с. Запас по селективности достаточный.

4. Защита осветительной сети.

4.1. Предохранитель F2 на осветительном щите.

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя F2

Iн.вст≥Iраб.макс=7.7 А.

Так как кратковременные перегрузки отсутствуют, то по условию (38.2) плавкую вставку не выбираем.

Принимаем к установке предохранитель НПН2-60 с плавкой вставкой на 10 А.

Предельная отключающая способность предохранителя НПН2-60 Iпр.откл=10 А, ток трехфазного КЗ на шинах щита  освещения  (в  месте  установки предохранителя) IK23=838 А, т.е. по этому условию предохранитель проходит.

По защитной характеристике время перегорания предохранителя при КЗ в начале и в конце осветительной линии составляет соответственно 0,012 с и 0,08 с.

Чувствительность при однофазном КЗ в точке К4

kч = 203/10 =20,3 > 3.

4.2. Питающий автомат FA1  сети освещения.

Номинальный ток автомата Iн.вст≥Iраб.макс. Выбираем автоматический выключатель марки АЕ2046 с Iн.в=63 А, с комбинированным расцепителем, номинальный ток расцепителя Iн.расц=20 А.

Так как двигательная нагрузка отсутствует, то ток срабатывания отсечки выбирается по условию

Ic.o≥kнIраб.макс=1.5⋅16=24 А.

По табл.5   Ic.o/Iн.пасц=12;    Ic.o=20⋅12=240 А.

Чувствительность отсечки при двухфазных КЗ на шинах щита освещения

kч2=3/2IК22Ic.o=3/2⋅838240=3.02>kp⋅1.1=1.3⋅1.1=1.43;

при однофазном КЗ

kч=583240=2.4>1.43.

Таким образом, отсечка по чувствительности проходит.

Защита от перегрузок автомата АЕ2026 осуществляется тепловым рацепителем.

Пределы регулировки срабатывания теплового элемента комбинированного расцепителя

Ic.п/Iн.расц=0.9…1.15;   Iс.п=0.9…1.15⋅20=18…20.3 А.

Ток срабатывания защиты от перегрузок должен быть

Iс.п=kн⋅Iраб.макс=1.1⋅16=18.4 А.

Проверяем по селективности электромагнитный расцепитель, так как тепловой расцепитель будет работать гораздо медленнее предохранителя.

По защитной характеристике при токе 838 А предохранитель НПН2-60 со вставкой 10 А перегорает за время t2≈0.012 с, при токе однофазного КЗ в конце линии равном 203 А – за t2'≈0.06 с, а при токе 583 А (однофазное КЗ в точке К2) – за t2} } =0 . 016
            с . } {

Электромагнитный расцепитель при этих же токах работает со временем t0=0.04 с, а при однофазном КЗ в конце осветительной линии (ток 203 А) отсечка не работает.

Следовательно, автомат и предохранитель работают селективно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).- 6 изд, перераб. и доп.-М.:Энергоатомиздат, 1986.- 648 с.: ил.

2. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.- Л.:Энергоатомиздат, 1988.- 176 с.: ил.

3. Электротехнический справочник: В 3-х т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства/ Под общ. ред. профессоров МЭИ (гл. ред. И.Н.Орлов).- М.: Энергоатомиздат, 1986.- 712 с.: ил.

4. Чернобровов Н.В. Релейная защита.- М.: Энергия, 1974.- 680 с.: ил.

5. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы.- М.: Энергия, 1970.- 519 с.: ил.

6. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов/ В.М.Блок, Г.К.Обушев и др.; Под ред. В.М.Блок.- М.: Высш. шк., 1990.- 383 с.: ил.

7. Беляева Е.Н. Как рассчитать ток короткого замыкания.- М.: Энергоатомиздат, 1983.- 136 с.: ил.

8. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий.- М.: Энергоатомиздат, 1990.- 480 с.: ил.