Практическое занятие №4 от 11.03.2023г.

Как же рассчитать технологические потери электрической энергии.

Технологические потери электрической энергии рассчитываются за базовый год в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих территориальным сетевым организациям на праве собственности или на ином законном основании, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 326.

Инструкция ПО ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ И ОБОСНОВАНИЮ

НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  (Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326)

Инструкция разработана в целях организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии и их снижения в электрических сетях организаций, осуществляющих услуги по передаче электроэнергии, в том числе территориальных сетевых организаций, федеральной сетевой компании  и магистральных сетевых компаний.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на регулируемый период рассчитываются как в целом, так и с разбивкой по уровням напряжения:

на высоком напряжении - 110 кВ и выше (ВН);

на среднем первом напряжении - 27,5 - 60 кВ (СНI);

на среднем втором напряжении - 1 - 20 кВ (СНII);

на низком напряжении - 0,4 кВ и ниже (НН).

Определение технологических потерь электроэнергии в электрических сетях ТСО в целом и по уровням напряжения осуществляется в следующем порядке:

В базовом периоде:

определяется на каждом уровне напряжения сети отпуск электроэнергии в сеть (с учетом приема электроэнергии из сети смежного напряжения) (БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ);

определяются условно-постоянные потери электроэнергии в целом и по уровням напряжения;

определяются нагрузочные потери электроэнергии в целом и по уровням напряжения;

определяются потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, в целом и по уровням напряжения.

В регулируемом периоде:

определяется на каждом уровне напряжения сети прогнозное значение отпуска электроэнергии в сеть (с учетом приема электроэнергии из сети смежного напряжения);

нагрузочные потери электроэнергии по уровням напряжения;

нагрузочные потери электроэнергии в целом определяются как сумма нагрузочных потерь электроэнергии по уровням напряжения;

условно-постоянные потери электроэнергии;

потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии,;

технологические потери электроэнергии определяются в соответствии в целом и по уровням напряжения.

Условно-постоянные потери включают:

потери на холостой ход силовых трансформаторов (автотрансформаторов);

потери на корону в воздушных линиях (далее - ВЛ) 110 кВ и выше;

потери в синхронных компенсаторах, батареях статических конденсаторов, статических тиристорных компенсаторах, шунтирующих реакторах (далее - ШР);

потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (далее - СППС);

потери в системе учета электроэнергии (трансформаторах тока (далее - ТТ), трансформаторах напряжения (далее - ТН), счетчиках и соединительных проводах);

потери в вентильных разрядниках, ограничителях перенапряжений;

потери в устройствах присоединений высокочастотной связи (далее - ВЧ связи);

потери в изоляции кабелей;

потери от токов утечки по изоляторам ВЛ;

расход электроэнергии на собственные нужды (далее - СН) подстанций (далее - ПС);

расход электроэнергии на плавку гололеда.

НОМЕНКЛАТУРА ЭЛЕМЕНТОВ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ

НУЖДЫ ПОДСТАНЦИЙ

Номенклатура включает расход электроэнергии на следующие цели:

охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов;

обогрев, освещение и вентиляцию помещений (ОПУ, ЗРУ, ОВБ аккумуляторной, компрессорной, насосной пожаротушения, здание вспомогательных устройств синхронных компенсаторов, проходной);

освещение территории;

зарядно-подзарядные устройства аккумуляторных батарей;

питание оперативных цепей и цепей управления (на подстанциях с переменным оперативным током);

обогрев ячеек КРУН (с аппаратурой релейной защиты и автоматики, счетчиками или выключателями) и релейных шкафов наружной установки;

обогрев приводов и баков масляных выключателей;

обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей;

обогрев приводов и маслобаков переключающих устройств РПН;

обогрев электродвигательных приводов разъединителей;

обогрев электросчетчиков в неотапливаемых помещениях;

обогрев агрегатных шкафов и шкафов управления воздушных выключателей;

питание компрессоров;

обогрев воздухосборников;

вспомогательные устройства синхронных компенсаторов (масляные, циркуляционные и дренажные насосы, задвижки, автоматика);

электропитание аппаратуры связи и телемеханики;

небольшие по объему ремонтные работы, выполняемые в процессе эксплуатации;

прочие: дренажные насосные, устройства РПН, дистилляторы, мелкие станки и приспособления и т.д.

К расходу электроэнергии на собственные нужды подстанций относится также расход электроэнергии на электроприемники, наличие которых обусловлено спецификой эксплуатации оборудования подстанций: кондиционирование помещения щита управления (жаркая климатическая зона), обогрев дорожек к оборудованию на открытой части подстанции (в районах с обильными снегопадами) и т.п.

В состав электроприемников собственных нужд подстанций не должны включаться потребители электроэнергии на хозяйственные нужды.

Нагрузочные потери электроэнергии включают в себя потери в:

воздушных и кабельных линиях;

трансформаторах (автотрансформаторах);

шинопроводах;

токоограничивающих реакторах.

Нагрузочные потери электроэнергии в каждом элементе электрических сетей могут быть рассчитаны одним из двух методов в зависимости от информационной обеспеченности (методы представлены в порядке понижения точности получаемых результатов расчета):

- оперативных расчетов; (в случае если есть график нагрузки)

- средних нагрузок. (для элементов сети)

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период методом средних нагрузок.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период методом средних нагрузок.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период методом средних нагрузок. ПРИМЕР

Расчет потерь электроэнергии от границы балансовой принадлежности до узла учета электроэнергии для Потребителя по адресу Ленинградская область

Исходные данные:

Продолжительность рабочего месяца в днях, Тд

Тд=30д

Продолжительность использования объектом максимальной мощности в часах, Тч

Тч=12ч

Расчетная мощность потребления (кВт), Р

Р=30 кВт

Данные о питающей линии: марка, сечение и длина.

СИП-4 4х16, 7м (R уд = 1,91 Ом/км) Провод СИП-4 4х16 – это кабель самонесущий, изолированный, оснащенный четырьмя проводящими ток элементами из алюминия площадью 16 мм2. В качестве основного изоляционного слоя используется светостабилизированный сшитый полиэтилен. Основное предназначение проводника – монтаж ЛЭП.

Uср = 380 В

cosф = 0,85

Необходимо рассчитать нагрузочные потери электроэнергии (кВтч), суммарные потери в сети от границы балансовой принадлежности до узла учета электроэнергии, процент потерь для приведения к границе балансовой принадлежности.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период методом средних нагрузок.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период методом средних нагрузок.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый период методом средних нагрузок.

Практическое расчетное задание на тему

«Разработка плана мероприятий по снижению потерь электроэнергии в ПЭС с/х производств».

Срок сдачи расчетного задания:  22.03.2023.

Три варианта задания (на выбор):

Третий вариант:

| Наименование электроприемников | Руст. кВт | Кс | соsϕ | tgϕ | Рр.кВт | Qр, квар | S кВА | Ip. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроосвещение (лампы накаливания) | 1,53 | 0,8 | 0,92 |  |  |  |  |  |
| Рабочие места (компьютеры) | 198,30 | 0,7 | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Розетки 1 этажа | 1,50 | 0,3 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Розетки 2 этажа | 1,00 | 0,3 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Бойлер (2 шт х 1,5 кВт) | 3,00 | 0,3 | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Лифты | 20,40 | 0,9 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прибор учета электроэнергии установлен не на границе балансовой принадлежности. Длина кабельной линии до границы балансовой принадлежности электросетей 0,007 км. До прибора учета запитан цех по производству молока. Документы о технологическом присоединении отсутствуют, договор энергоснабжения на цех отсутствует. Контрольный прибор учета электроэнергии, установленный на границе балансовой принадлежности, за годовой отчетный период показал объем потребленной электроэнергии 1018520 кВтч.

Данные о питающей линии: марка, сечение и длина.

СИП-4 4х16, 7м.

Rуд = 1,91 Ом/км (активное удельное сопротивление проводника)

L=0,007 км (длина линии)

Тариф: 4,65 руб. за 1 кВтч.

Задание

1. Выполнить расчет нагрузки по электроприемникам (таблица расчета нагрузки).

2. Выполнить расчет среднемесячного и среднегодового электропотребления за год.

3. Выполнить расчет потерь электроэнергии от границы балансовой принадлежности до прибора учета электроэнергии (нагрузочные потери, метод средних нагрузок). Указать нормативно – технический документ, на основании которого был произведен расчет.

4. Выполнить расчет объема потребленной электроэнергии за годовой отчетный период для оплаты по договору энергоснабжения (в кВтч и в рублях). Учесть, что прибор учета электроэнергии установлен не на границе балансовой принадлежности.

5. Разработать план мероприятий по снижению потерь электроэнергии. Возможные варианты: заменить электроприемники на более энергоэффективные (энергосберегающие), изменить параметры кабельной линии, установить прибор учета на границе балансовой принадлежности, выявить бездоговорное потребление электроэнергии и ограничить его потребление.

6. Выполнить расчет эффекта от внедренных мероприятий (в кВтч и в рублях).

| Месяц | Кол-во | Кол-во | Средняя | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочих | рабочих | расчетная | электро |
|  | дней | часов | нагрузка | потребление |
|  | день | час | кВт | кВт*час |
| январь | 15 | 120 |  |  |
| февраль | 19 | 152 |  |  |
| март | 22 | 176 |  |  |
| апрель | 21 | 168 |  |  |
| май | 20 | 160 |  |  |
| июнь | 21 | 168 |  |  |
| июль | 21 | 168 |  |  |
| август | 23 | 184 |  |  |
| сентябрь | 22 | 176 |  |  |
| октябрь | 21 | 168 |  |  |
| ноябрь | 21 | 168 |  |  |
| декабрь | 22 | 176 |  |  |
| ИТОГО за год | 248 | 1984 |  |  |

Пример расчёта электр нагрузок

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА

СП 31-110-2003

Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.