Практическое занятие №2 и 3

Инструментальное обследование

применяется для восполнения отсутствующей объективной информации, которая не  была получена на предыдущем этапе, но необходима для оценки эффективности использования (передачи) электроэнергии.

Инструментальный энергоаудит

- проверка состояния схем и приборов учёта

- анализ режимов работы электрооборудования

- анализ качества электроэнергии

Анализатор ПКЭ Госреестр № 39952-08

- Регистратор 20 параметров

- Эталонный счётчик (0,1)

- Прибор сравнения (0,02)

- Амплитудный вольтметр

- Мультиметр + tgφ

- Осциллограф-регистратор

Гос. реестр № 25726-03

Ток         0,1…3000 А ± 1%

Напряж. 0…400 В ± 0,5%

Мощность актив. 	± 1%

Реактив. 		± 2%

Полная 		± 2%

Кр, F, фазные углы, энергия +/- А/Р

Архивы: 6 час по 1 мин. или 7 суток по 30 мин

- регистрация ПКЭ по ГОСТ 13109-97

- проверки работоспособности и правильности подключения  электросчетчиков

- измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки ТТ, ТН и падения напряжения) в АИИС КУЭ по МВИ № 2203/222А-02439 от 10-08-2009

- регистрация 20 параметров электросети

Малые габариты, цветной дисплей, современные интерфейсы и питание от встроенных аккумуляторов.

Клещи: от 5 до 3000А.

Uн: 10 и 240 В.

| № п/п | Вид исследования (функция прибора) | Тип прибора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Энерготестер ПКЭ | ПЭМ-02И | Энергомонитор 3.3Т1 |
| 1 | Снятие суточного графика нагрузки | Максимальная длительность непрерывной регистрации: - 16 часов при времени усреднения 3 с., - 15 суток при времени усреднения 1 мин. (в т.ч. значений ПКЭ), - 13 месяцев при времени усреднения 30 мин. | Максимальная длительность непрерывной регистрации: - 6 часов при времени усреднения 1 мин., - 7,5 суток при времени усреднения 30 мин. | Максимальная длительность непрерывной регистрации: - 9,5 часов при времени усреднения 3 с., - 8 суток при времени усреднения 1 мин. (в т.ч. значений ПКЭ), - 7,5 месяцев при времени усреднения 30 мин. |
| 2 | Определение распределения нагрузки по фазам | да | да | да |
| 3 | Определение тока в нулевом проводе | да | нет | да |
| 4 | Оценка объёмов потребления электроэнергии для собственных нужд подстанций (при отсутствии такого технического учёта) | да | да | да |
| 5 | Проверка правильности подключения электросчетчиков | да | да | да |
| 6 | Определение падения (потерь) напряжения в линии присоединения счетчика к ТН | да | нет | да |

Инструментальный энергоаудит 
Проверка состояния схем и приборов учёта

  - Проверка правильности подключения электросчетчиков

  - Проверка метрологических характеристик электросчетчиков и измерительных каналов (ИК)

  - Измерение падения напряжения в линии присоединения счетчика к ТН

  - Измерение нагрузки ТТ

  - Измерение нагрузки ТН

  - Определение коэффициента трансформации ТТ

Счетчики электрической энергии

- Электромеханические

- Статические

  - Активной энергии (ватт-часов)

  - Реактивной энергии (вар-часов)

    - Класс точности – относительная погрешность измерения энергии в диапазоне от 0,05 Iном  до Imax.

    - многотарифные

  - Трансформаторного включения (1 и 5А)

  - Непосредственного включения (5…50 А)

  - Межповерочный интервал – 5…15 лет

Измерительные трансформаторы

- Тока

- Напряжения

  - Класс точности – относительная погрешность коэффициента трансформации при номинальном токе (напряжении).

  - Класс напряжения

    - Электромагнитные

    - Емкостные

    - Электронные (оптические)

  - Межповерочный интервал – 4 года

Измерительный канал 
АИИС КУЭ

Контроль правильности подключения электросчетчика

Поверка счётчиков электроэнергии

Определение погрешности из-за потери (падения) напряжения в линии присоединения счетчика к ТН - л

МВИ: для ЭТ ПКЭ - Свидетельство № 2203/222А-02439 от 10-08-2009

Для ЭМ 3.3Т - Свидетельство № 2203/131А-00340 от 17-04-2007

Измерение нагрузки ТТ

Измерение нагрузки ТН

МИ-3050-2007. Рекомендация. ТН 6-110 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации при помощи преобразователя напряжения ПВЕ

Установки поверочные трёхфазные высоковольтные  УПТВ-3-10

МИ 3239-2009

Поверка ТН 6-10 кВ к.т. 0,2

Инструментальный энергоаудит 
Анализ режимов работы электрооборудования

- Получение и анализ графиков нагрузки

- Анализ режимов компенсации реактивной мощности

- Определение потери мощности в линии электроснабжения в сети 0,4 кВ

- Определение распределения нагрузки по фазам и измерение тока в нулевом проводе в сети 0,4 кВ

- Осциллографирование аварийных, переходных процессов и т.п.

Активная мощность искажений

Непрерывная регистрация и анализ ПКЭ

Приборы многофункциональные «Энергомонитор 3.2».

Регистрация ПКЭ по ГОСТ 13109, мощностей (энергии) искажений.

Счётчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Марсен».

Класс точности:

- по активной энергии 0,2S; 0,5S;

- по реактивной энергии 0,5; 1,0

Регистрация ПКЭ по ГОСТ 13109, мощностей (энергии) искажений.