МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования 
«Тульский государственный университет»

Институт высокоточных систем им. В.П. Грязева

Кафедра электротехники и электрооборудования

##### методические указания

##### по ВЫПОЛНЕНИЮ курсовой работЫ

по дисциплине

ЭЛЕКТОРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Направление подготовки: 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Профиль подготовки: Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений

Квалификация  выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Тула 2011 г.

Методические указания по выполнению курсовой работы составлены доцентом Чумаковым А.В.  и обсуждены на заседании кафедры электротехники и электрооборудования факультета  САУ

протокол  №___  от "___"____________ 2011 г.

Зав. кафедрой ________________ Б.В. Сухинин

Методические указания по выполнению курсовой работы пересмотрены и утверждены на заседании кафедры электротехники и электрооборудования факультета  САУ

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой ________________ Б.В. Сухинин

СОДЕРЖАНИЕ

I.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………………………………4

II.  ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………………………………...4

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ СИЛОВОГО

ТРАНСФОРМАТОРА……….…………………………………………...5

1.   Определение основных электрических величин……………………….5

2.   Выбор главной и продольной изоляции…………………………….......5

3.   Выбор конструкции магнитопровода……………………………….......8

4.   Определение основных размеров трансформатора…………………….9

5.   Выбор конструкции обмоток…………………………………………...11

6.   Расчет обмоток трансформатора. Общие положения………………....13

7.   Расчет обмоток низшего напряжения………………………………….17

8.   Расчет обмоток высшего напряжения………………………………….24

9.   Расчет параметров короткого замыкания……………………………...30

10. Расчет магнитной системы трансформатора…………………………..32

IV. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………….33

V.  ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………….34

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью курсовой работы является изучение студентами основных методом расчета трансформаторов. Исходные данные, необходимые для расчета приведены в таблице 1.

В результате расчета необходимо:

– выбрать конструкцию магнитной системы и конструкцию главной изоляции;

– определить основные размеры трансформатора;

– выбрать конструкцию и произвести расчет обмоток низшего и высшего напряжения;

– определить потери короткого замыкания и напряжения короткого замыкания;

– произвести расчет магнитной системы, определить параметры  холостого хода.

Полученные в результате расчета значения величин не должны отличаться от заданных значений более чем на:

±5%    – напряжение короткого замыкания;

±5%    – потери короткого замыкания;

±7.5% – потери холостого хода;

±15%  – ток холостого хода.

II. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки с необходимыми рисунками, брошюруется и снабжается титульным листом.

В пояснительной записке приводится краткое изложение хода расчета с обоснованием выбора конструкции узлов, а также значений тех или иных величин и коэффициентов со ссылкой на страницы, таблицы и формулы соответствующих руководств.

При проведении расчетов нужно привести буквенные обозначения величин, затем подставить  численные значения величин и лишь после этого привести результат и размерности величин. Результаты расчетов округляются до трех значащих цифр.

Объём курсовой работы должен составлять примерно 25−35 страниц машинописного текста. Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105–95 «Основные требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106–96 «Текстовые документы и спецификации».

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

1. Определение основных электрических величин

1.1. Мощность одной фазы SФ  и одного стержня  S', кВА:

Sф=Sн/m ; S'=Sн/c ,                                        (1)

где  с – число стержней.

1.2. Фазные напряжения и токи

Uф ном i=Ui3                  (2)

где     i− 1, 2;   индекс  1  относится к  ОНН,  2 – к  ОВН;

Ui–  номинальное линейное напряжение i – ой обмотки, приведенное в задании.

Расщепленные обмотки трансформаторов типа ТРДН и ТРДНС рассчитываются на токи одной параллельной ветви ОВН или одной группы ОНН:

Iпв=Iф ном/2.                                                       (3)

Активная    и    реактивная     составляющие       напряжения       короткого

замыкания,  %:

uка=100 Рк/Sн ;     uкр=uк2−uка2.                               (4)

2. Выбор главной и продольной изоляции

2.1. Испытательные напряжения определяются по [1, табл.4.1, с.169] для масляных трансформаторов и по [1, табл.4.2] – для сухих.

2.2. Выбор конструкции главной изоляции масляных трансформаторов производится на основании [1, рис.4.6, 4.7,с.184,187] и сухих трансформаторов согласно [1, рис.4.17,с.203].

2.3. Минимальные изоляционные расстояния (a01, a12идр.) масляных трансформаторов определяются по [1, табл.4.4, с.183] – для обмоток низшего напряжения (ОНН) и по [1, табл.4.5] – для обмоток высшего напряжения (ОВН) с  Uисп 2≤85  кВ.  При  Uисп 2=200  кВ  изоляционные    расстояния     указаны [1, рис.4.7]. Минимальные изоляционные расстояния для сухих трансформаторов приведены в [1, табл.4.15 и табл.4.16].

Таблица 1

| № вари- анта | Тип трансформатора | Номинальная мощность транс- форматора S, КВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ |  | Напряжение к.з uк, % | Ток холостого хода i0, % | Потери, кВт |  | Материал обмоток | Вид переключения обмоток | Схема и группа соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uвн | Uнн |  |  | Короткого замыкания Pк, кВт | Хол. хода Pх, кВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 | ТДН | 16000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,85 | 85 | 21 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 002 | ТМН | 400 | 10 | 0,69 | 4,5 | 2,1 | 5,9 | 0,95 | Алюм. | РПН | Д/УН-11 |
| 003 | ТМ | 160 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,4 | 3,1 | 0,62 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 004 | ТРДНС | 32000 | 36,75 | 6,3/6,3 | 9,5 | 0,45 | 145 | 26 | Медь | РПН | Ун/Д-Д-11-11 |
| 005 | ТМН | 2500 | 110 | 22 | 10,5 | 1,5 | 22 | 5,0 | Медь | РПН | УН – Д-11 |
| 006 | ТД | 10000 | 38,5 | 10,5 | 7,5 | 0,8 | 65 | 12,3 | Медь | ПБВ | У/Д-11 |
| 007 | ТСЗ | 400 | 13,8 | 0,4 | 8 | 3,5 | 6 | 1,4 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 008 | ТМН | 1600 | 10 | 6,3 | 5,5 | 1,3 | 16,5 | 2,8 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 009 | ТСЗ | 1000 | 10,5 | 0,4 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 010 | ТМН | 6300 | 115 | 22 | 10,5 | 1 | 50 | 10 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 011 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 3,15 | 14,0 | 0,8 | 85 | 12,3 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 012 | ТМН | 630 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,0 | 7,6 | 1,6 | Алюм. | РПН | У/УН-0 |
| 013 | ТМН | 6300 | 10 | 6,3 | 6,5 | 0,8 | 46,5 | 7,65 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 014 | ТДН | 10000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,9 | 60 | 14 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 015 | ТМ | 250 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,3 | 3,7 | 0,9 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 016 | ТСЗ | 1000 | 15,76 | 0,4 | 8 | 2,0 | 12 | 3,2 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 017 | ТМН | 630 | 35 | 6,3 | 6,5 | 2,0 | 7,6 | 1,6 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 018 | ТМ | 160 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,4 | 2,65 | 0,51 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 019 | ТСЗ | 630 | 10 | 0,69 | 5,5 | 3,0 | 7,3 | 2 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 020 | ТМН | 6300 | 115 | 11 | 10,5 | 0,8 | 48 | 10 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 021 | ТРДНС | 40000 | 36,75 | 10,5/10,5 | 11,5 | 0,35 | 170 | 31 | Алюм. | РПН | Д/Д-Д-0-0 |
| 022 | ТСЗ | 630 | 15,75 | 0,4 | 8 | 2,0 | 8,7 | 2,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 023 | ТДНС | 16000 | 36,75 | 10,5 | 10,5 | 0,36 | 100 | 17,8 | Медь | РПН | У/У-0 |
| 024 | ТСЗ | 160 | 10 | 0,4 | 5,5 | 4 | 2,7 | 0,7 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 025 | ТРДН | 25000 | 115 | 6,3/6,3 | 10,5 | 0,7 | 120 | 25 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 026 | ТД | 40000 | 38,5 | 6,3 | 8,5 | 0,4 | 165 | 31 | Медь | ПБВ | У/Д-11 |
| 027 | ТМ | 400 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,1 | 5,5 | 0,95 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 028 | ТСЗ | 250 | 15,75 | 0,4 | 8 | 4 | 4,4 | 1,1 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 029 | ТМН | 2500 | 110 | 11 | 10,5 | 1,5 | 22 | 5,5 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 030 | ТМН | 400 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,1 | 5,5 | 1,2 | Алюм. | РПН | У/УН-0 |
| 031 | ТДН | 25000 | 36,75 | 10,5 | 8 | 0,7 | 125 | 24,5 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 032 | ТРДН | 32000 | 115 | 22/22 | 10,5 | 0,75 | 145 | 35 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 033 | ТМ | 160 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,4 | 2,65 | 0,62 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 034 | ТСЗ | 1600 | 13,8 | 0,4 | 8,0 | 2 | 16 | 4,3 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 035 | ТДН | 10000 | 115 | 22 | 10,5 | 0,9 | 60 | 14 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 036 | ТМН | 400 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,1 | 5,9 | 1,2 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 037 | ТДН | 16000 | 38,5 | 6,3 | 8.0 | 0,6 | 90 | 17,8 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 038 | ТСЗ | 630 | 10,5 | 0,4 | 5,5 | 1,5 | 7,3 | 2,0 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 039 | ТМН | 6300 | 35 | 6,3 | 7,5 | 0,9 | 46,5 | 8,0 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 040 | ТДН | 10000 | 115 | 11 | 10,5 | 0,7 | 60 | 14 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 041 | ТРДНС | 25000 | 36,75 | 6,3/6,3 | 9,5 | 0,5 | 115 | 21 | Медь | РПН | Д/Д-Д-0-0 |
| 042 | ТСЗ | 1000 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,5 | 11,2 | 3,0 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 043 | ТМН | 630 | 35 | 11 | 6,5 | 2,0 | 7,6 | 1,6 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 044 | ТМН | 2500 | 35 | 0,69 | 6,5 | 1,1 | 25 | 4,35 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 045 | ТДН | 40000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,65 | 160 | 42 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 046 | ТСЗ | 1600 | 15,75 | 0,4 | 8,0 | 2,0 | 16 | 4,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 047 | ТРДН | 25000 | 115 | 10,5/10,5 | 10,5 | 0,7 | 120 | 25 | Алюм. | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 048 | ТСЗ | 400 | 10 | 0,69 | 5,5 | 3,0 | 5,4 | 1,3 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 049 | ТДН | 25000 | 38,5 | 10,5 | 8,0 | 0,7 | 125 | 24,5 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 050 | ТДНС | 6300 | 10,5 | 6,3 | 8,0 | 0,9 | 46,5 | 8,0 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 051 | ТДН | 16000 | 115 | 6,6 | 10,5 | 0,7 | 85 | 21 | Алюм. | РПН | Д/УН-11 |
| 052 | ТСЗ | 630 | 13,8 | 0,4 | 8,0 | 2,0 | 8,7 | 2,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 053 | ТРДНС | 32000 | 36,75 | 10,5/10,5 | 11,5 | 0,45 | 145 | 26 | Алюм. | РПН | Д/Д-Д-0-0 |
| 054 | ТМ | 250 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,3 | 4,2 | 0,9 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 055 | ТДНС | 16000 | 36,75 | 6,6 | 10 | 0,75 | 105 | 17,8 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 056 | ТРДН | 40000 | 115 | 22/22 | 10,5 | 0,7 | 175 | 42 | Алюм. | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 057 | ТМН | 1000 | 35 | 11 | 6,5 | 1,5 | 11,6 | 2,35 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 058 | ТДН | 10000 | 38,5 | 6,3 | 8 | 0,8 | 65 | 12,3 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 059 | ТСЗ | 400 | 15,75 | 0,4 | 8 | 3,5 | 6 | 1,4 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 060 | ТМН | 2500 | 110 | 6,6 | 10,5 | 1,5 | 22 | 5,5 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 061 | ТМС | 1000 | 10,5 | 0,525 | 8 | 1,5 | 12,2 | 2,35 | Алюм. | ПБВ | У/Д-11 |
| 062 | ТМН | 4000 | 35 | 6,3 | 7,5 | 1,0 | 33,5 | 5,7 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 063 | ТСЗ | 1000 | 13,8 | 0,4 | 8 | 2,0 | 12 | 3,2 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 064 | ТМН | 6300 | 115 | 38,5 | 10,5 | 1,0 | 50 | 10 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 065 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 6,6 | 14 | 0,8 | 85 | 12,3 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 066 | ТМН | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 2,0 | 7,6 | 1,31 | Алюм. | РПН | У/УН-0 |
| 067 | ТДН | 16000 | 115 | 22 | 10,5 | 0,85 | 85 | 21 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 068 | ТД | 40000 | 38,5 | 10,5 | 8,5 | 0,4 | 165 | 31 | Алюм. | ПБВ | У/Д-11 |
| 069 | ТСЗ | 160 | 10 | 0,69 | 5,5 | 4 | 2,7 | 0,7 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 070 | ТМН | 6300 | 115 | 6,6 | 10,5 | 0,8 | 48 | 10 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 071 | ТРДНС | 25000 | 36,75 | 10,5/10,5 | 9,5 | 0,5 | 115 | 21 | Алюм. | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 072 | ТСЗ | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,5 | 11,2 | 3 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 073 | ТМН | 6300 | 35 | 11,0 | 7,5 | 0,9 | 46,5 | 8,0 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 074 | ТДН | 16000 | 115 | 11 | 10,5 | 0,7 | 85 | 21 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 075 | ТМН | 1000 | 35 | 0,69 | 6,5 | 1,5 | 12,2 | 2,35 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 076 | ТСЗ | 160 | 10,5 | 0,4 | 5,5 | 4 | 2,7 | 0,7 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 077 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 6,3 | 14 | 0,8 | 85 | 12,3 | Медь | РПН | У/У-0 |
| 078 | ТРДН | 40000 | 115 | 6,3/6,3 | 10,5 | 0,65 | 160 | 42 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 079 | ТСЗ | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,5 | 7,3 | 2 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 080 | ТМН | 2500 | 35 | 11 | 6,5 | 1,1 | 23,5 | 4,35 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 081 | ТМН | 1600 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,3 | 18 | 2,8 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 082 | ТМН | 630 | 35 | 0,69 | 6,5 | 2,0 | 8,5 | 1,6 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 083 | ТДН | 25000 | 38,5 | 6,3 | 8,0 | 0,7 | 125 | 24,5 | Медь | РПН | Д/У-11 |
| 084 | ТСЗ | 400 | 10 | 0,23 | 5,5 | 3 | 5,4 | 1,3 | Алюм. | ПБВ | Д/УН-11 |
| 085 | ТДН | 10000 | 115 | 6,6 | 10,5 | 0,7 | 60 | 14 | Алюм | РПН | УН/Д-11 |
| 086 | ТМН | 1600 | 35 | 0,69 | 6,5 | 1,4 | 18 | 3,1 | Алюм. | РПН | У/У-11 |
| 087 | ТМН | 4000 | 10 | 6,3 | 6,5 | 0,9 | 33,5 | 5,45 | Алюм. | РПН | У/Д-11 |
| 088 | ТМН | 1600 | 35 | 11 | 6,5 | 1,4 | 16,5 | 3,1 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 089 | ТСЗ | 1600 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,5 | 16 | 4,2 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 090 | ТРДН | 32000 | 115 | 10,5/10,5 | 10,5 | 0,7 | 145 | 32 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 091 | ТДНС | 10000 | 36,75 | 10,5 | 8,0 | 0,8 | 65 | 12,3 | Алюм. | РПН | У/У-0 |
| 092 | ТМ | 250 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,3 | 3,7 | 0,74 | Алюм. | ПБВ | У/УН-0 |
| 093 | ТСЗ | 160 | 10 | 0,23 | 5,5 | 4,0 | 2,7 | 0,7 | Медь | ПБВ | Д/УН-11 |
| 094 | ТДН | 25000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,7 | 120 | 25 | Алюм. | РПН | УН/Д-11 |
| 095 | ТРДНС | 40000 | 36,75 | 6,3/6,3 | 11,5 | 0,35 | 170 | 31 | Медь | РПН | УН/Д-Д-11-11 |
| 096 | ТМН | 1000 | 10 | 0,69 | 5,5 | 1,4 | 12,2 | 2,1 | Алюм. | РПН | Д/У-11 |
| 097 | ТМН | 630 | 10 | 0,69 | 5,5 | 2,0 | 8,5 | 1,31 | Медь | РПН | Д/УН-11 |
| 098 | ТМН | 2500 | 35 | 6,3 | 6,5 | 1,1 | 23,5 | 4,35 | Медь | РПН | У/Д-11 |
| 099 | ТДН | 32000 | 115 | 38,5 | 10,5 | 0,7 | 145 | 32 | Медь | РПН | УН/Д-11 |
| 100 | ТД | 16000 | 38,5 | 10,5 | 8,0 | 0,6 | 90 | 17,8 | Медь | ПБВ | У/Д-11 |

Межслойная изоляция в многослойных цилиндрических обмотках сухих трансформаторов выбирается согласно указаниям [1, с.203].

2.4. Ширина каналов между катушками обмоток по условиям электрической прочности определяется по формуле:

hк=32Uкат1000⋅10−3 ≥0.4 см,                                   (5)

где Uкат –  рабочее напряжение одной катушки.

Ширина   каналов  по   условиям    охлаждения   выбирается согласно табл.9.2 [1]. При этом длина вертикальных каналов принимается равной высоте цилиндрических обмоток, а длина горизонтальных каналов равна радиальному размеру винтовых и катушечных обмоток.

Ширина каналов в сухих трансформаторах зависит от класса изоляции и приводится в [1, табл.9.2,б и табл.9.2,в]. При курсовом проектировании следует принять класс изоляции  B  или  F .

Минимальные размеры канала hкр катушечных обмоток ВН в месте расположения регулировочных витков выбираются по [1, табл.4.9].

2.5. Толщина изоляции проводов   Δиз  на две стороны выбирается по табл.4.6  [1, с.189].   При  этом  расшифровка   марок   проводов   дается на [1,с.210–215]. изоляция проводов марок ПБ, АПБ и ПЭЛБО относится к классу A, проводов марок ПСД и АПСД – к классу F.

Для обмоток с испытательным напряжением  до  85 кВ  Δиз=0.5 мм, при Uисп=200 кВ, Δиз=1.35 мм.

Дополнительная изоляция входных катушек обмоток ВН масляных трансформаторов класса напряжения 20−110  кВ выбирается  по табл.4.10 [1, с.196].

3. Выбор конструкции магнитопровода

3.1. Для трехфазных силовых трансформаторов мощностью до 100000   кВА наибольшее распространение получила плоская шихтованная стержневая магнитная система со сборкой впереплет, с четырьмя косыми и двумя прямыми или полукосыми стыками [1, рис.2.17,б,в]. Для трансформаторов  мощностью до 6300   кВА находит применение симметричная пространственная стыковая магнитная система; при мощности 160−630   кВА эта система дает возможность уменьшить массу стали примерно на 12−15 %.

3.2. Число ступеней стержней выбирается согласно табл.2.5 и табл.2.6 [1]. Коэффициент усиления ярма берется из табл.2.8 [1].

3.3. Число и ширина охлаждающих каналов в стержнях выбирается по табл.2.7 [1].

3.4. Коэффициент Ккр заполнения круга, равный отношению площади ступенчатой фигуры стержня Пфс к площади Пф круга диаметром d:

Ккр=Пфс/Пф=Пфс(π d2/4),                                   (6)

определяется по табл.2.5 для масляных и по табл.2.6 [1] – для сухих трансформаторов. Коэффициент заполнения площади ступенчатой фигуры стержня сталью, т.е. отношение активного сечения стержня Пс к площади ступенчатой фигуры Кз=Пс/Пфс, определяется по табл.2.2 [1]. Рекомендуется для рулонной стали с жаростойким покрытием и однократной лакировкой при толщине листов 0.35  мм принять Кз=0.965.

Общий коэффициент заполнения сталью (Кс) площади круга диаметром d рассчитывается по формуле:

Кс=Ккр⋅Кз.                                                    (7)

3.5. Способ прессовки стержней и ярм определяется по табл.2.8 [1].

3.6. Согласно рекомендациям для современных трансформаторов обычно применяется холоднокатаная (текстурированная) сталь марок 3404 и 3405 с толщиной листов 0.35 ;  0.3  и  0.27  мм . Индукция в стержнях выбирается по табл.2.4 [1].

4. Определение основных размеров трансформатора

4.1. Под основным размером трансформатора понимают: диаметр d окружности, в которую вписана ступенчатая фигура стержня, осевой размер l (высоту) обмоток (их среднее значение) и средний диаметр витка двух обмоток d12 [1, рис.3.5]. Если известны три основных размера, то остальные размеры, определяющие форму и объем магнитной системы и обмоток, можно найти исходя из известных изоляционных расстояний между обмотками и от обмоток до заземленных частей, а также из условий охлаждения обмоток.

Основные размеры трансформатора можно связать с мощностью, приходящейся на один стержень:

S'=2.22f(BсрJср)ПфсПок(КсКо),                               (8)

где    Jср – средняя плотность тока в обмотках (действ. значение);

Пок – площадь поперечного сечения окна, занимаемого обмотками;

Ко – коэффициент заполнения окна проводами.

Задаваясь значениями Bср, Jср  и учитывая заданные соотношения между размерами магнитопровода, можно определить основные размеры трансформатора. Такой метод определения основных размеров положен в основу расчета трансформаторов малой мощности (микротрансформаторов), не предназначенных для параллельной работы с другими трансформаторами.

Основные размеры силового трансформатора могут быть также связаны с реактивной составляющей напряжения короткого замыкания uкр. Используя эту связь, можно вывести формулу, связывающую диаметр трансформатора с его мощностью и значением uкр:

d=0.507 4S' β ap Kpf ukp Bc2 Kc2,                                            (9)

где размеры указаны в метрах, а   S'−в  кВА.

Величины, входящие в формулу, можно подразделить на три группы:

1) величины, заданные при расчете, – S'; частота сети f;  реактивная составляющая напряжения короткого замыкания  ukp,  %.

2) величины, выбираемые при расчете, – отношение длины канала между двумя обмотками к высоте обмоток β=πd12l; приведенная ширина канала рассеяния ар;  коэффициент Роговского Кр.

Выбор исходных данных β, Вс, Кс может быть сделан на основе исследования ряда вариантов [1, §3.5] или путем использования разработанных рекомендаций [1, §3.6]. Для определения предварительных значений ар и Кр используются приближенные методы, затем значения уточняются после расчета обмоток.

4.2. Выбор оптимального значения отношения    βпред   производится по табл.3.12 [1,с.159]. В случае необходимости оптимальное значение βпред рассчитывается по методике, изложенной в [1, §§ 3.5; 3.6].

4.3. Ширина приведенного канала рассеяния определяется по приближенной формуле

ар=а12+а1+а23.                                               (10)

Значение а12 берется из п.2.3. Приведенная ширина двух обмоток определяется по приближенной формуле

а1+а23=К 4S'⋅10-2,                                                 (11)

где К – может быть найдено по табл. 3.3 [1, с.121],  Кр≈0,95, S'- кВА.

4.4. Полученное по формуле (9) значение d(1) округляют до ближайшего нормализованного значения d . Нормализованные значения диаметров указаны  [1, с.87–89], а также в табл. 8.6–8.7.

4.5. Уточняем значение β:

βуточн=βпред(dd(1))4.                                             (12)

4.6. Средний размер витка обмоток (средний диаметр канала рассеяния) определяем предварительно по формуле

d12(1)=d+2a01+2a1'+a12,                                          (13)

причем a01 и a12 определены в п.3.2. Радиальный размер ОНН приближенно находим по формуле

a1'=K1a1+a23,                                                    (14)

где  a1+a23  берем из п.4.3, а значения  K1  указаны в [1, с.164].

Найденное значение d12(1) является предварительным, оно должно быть уточнено после расчета обмотки НН.

4.7. Высота обмоток

l(1)=πd12(1)βуточн.                                                      (15)

Это значение высоты обмоток является приближенным; оно уточняется после расчета обмотки НН, т.е. после определения а1  и  d12(2).

4.8. Активное сечение стержня  Пс определяется по формуле

Пс=КзПфс,                                                     (16)

где Пфс – находится по табл.8.6–8.7  в зависимости от диаметра  d .

При этом магнитная система масляных трансформаторов  с   d  до  75  см и сухих с d<20  см принимается без прессующей пластины [1,c.366], а сухих с d≥20  см – с прессующей пластиной [1, с.364].

Для сухих трансформаторов при  24 см≤d<36 см  значение Пфс находится по формуле

Пфс=Пфс'−nklkhk,                                             (17)

где nk , hk –  число и ширина каналов (табл.2.7);

Пфс – находится по табл.8.6;

lk=b1   при   nк=1

b1, b2 – ширина первой и второй пластин (табл.8.2–8.5).

5. Выбор конструкции обмоток

5.1. ЭДС витка (предварительно), В:

Ев'=4.44f ПсВс10−4.                                            (18)

Значение Пс,  см2, берут из п.4.8.

5.2. Число витков обмотки НН (предварительно)

w1'=Uф1Ев'.                                                     (19)

Округляют значение w1' до целого числа w1. В случае двухслойной цилиндрической обмотки  w1  берут четным.

Уточняем ЭДС витка

Ев=Uф1/w1.                                                    (20)

Номинальное число витков обмотки ВН

w2 ном=Uф2/Ев=w1Uф2Uф1.                                         (21)

5.3 Средняя плотность тока в проводах обмоток Jср (здесь и далее А/мм2) определяется по формуле, вытекающей из формул [1, (5.4), (5.5), (7.10), (7.10,а)],

Jср=КJКДРкЕвSнd12⋅104,                                           (22)

где    Рк, Sн берут из задания (все величины в системе СИ);

КД=Рэл  осн/Рк  берут из табл.3.6  [1,c.131].

Значение КJ зависит от материала проводов (медь, алюминий), а также от расчетной температуры обмоток: 75о С  – для масляных трансформаторов, а также сухих трансформаторов с изоляцией классов А  и  В ; 115о С – для сухих трансформаторов с изоляцией классов  F  и  H ; [1, с.315].

Значения КJ приведены в табл.2.

Таблица 2

| № п/п | Материал проводов | Расчетная температура, 0С | Значение КJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 75 | 0,746 |
| 2 | Медь | 115 | 0,658 |
| 3 | Алюминий | 75 | 0,463 |
| 4 | Алюминий | 115 | 0,4105 |

Полученные значения Jср необходимо сверить с данными [1,табл.5.7,с.257], где приведены средние значения плотностей тока применяемых трансформаторов.

5.4. Сечение витка (предварительно), мм2:

П1'=Iф1/Jср; П2'=Iф2/Jср.                                (23)

5.5. Число реек Np берут согласно данным, приведенным в [1, с.225].

5.6. Выбор типа обмоток производится согласно [1,с.258].

Для приведенных в задании мощностей ориентировочно могут быть рекомендованы следующие типы обмоток.

Обмотки низшего напряжения:

а) для Sн≤630  кВА, U1≤10 кВ, П1=5÷300 мм2 – цилиндрическая двухслойная из прямоугольного провода;

б) для Sн≥100−160  кВА, U1≤10  кВ, П1>75 мм2 – винтовая, одно- и двухходовая;

в) для Sн≥630 кВА, U1=10÷35 кВ, П1=5÷400 мм2 – многослойная цилиндрическая из прямоугольного провода;

г) для Sн≥100−160  кВА, U1=3÷220  кВ, П1=5÷7 мм2и выше– непрерывная катушечная [см. 1,с.259].

Обмотки высшего напряжения:

а) Sн≤630  кВА,  U2≤135 кВ, П2<50 мм2 – цилиндрическая многослойная из круглого провода;

б) Sн>630  кВА, U2=10−35  кВ, П2=5÷400 мм2 – цилиндрическая многослойная из прямоугольного провода;

в) Sн>100÷160  кВА, U2 до 220  кВ, П2=5 мм2 – непрерывная катушечная.

Если по предварительным данным подходят несколько типов обмоток, то начинать расчет следует с простейшей из них. Окончательно тип обмотки определяется в процессе расчета.

6. Расчет обмоток трансформатора. Общие положения

6.1. Исходными данными для расчета обмоток низшего (ОНН) и высшего (ОВН) являются значения высоты обмотки l1, сечения витка П1 и число витков обмотки w1. При этом высота обмоток НН и ВН должна быть одинакова (l1≃l2), а сечения витков должны быть такие, чтобы плотности тока в проводах отличались от среднего значения Jср, найденного в п.3, не более чем на 0.1  А/мм2.

Размеры проводов (a и b), расстояние между охлаждающими каналами по проводам без изоляции (размер c) и ширина каналов hк должны быть выбраны так, чтобы тепловая нагрузка q (потери на единицу поверхности охлаждения) не превышали допустимого по условиям нагрева значения (q≤qдоп).

Для масляных трансформаторов обычно q≤1200 Вт/м2 и в редких случаях q=1400÷1500  Вт/м2 [1, с.267]. Для сухих трансформаторов с изоляцией класса А для внутренних обмоток при вертикальных каналах шириной 1.0  см и горизонтальных – 0.8  см допускают q=280  Вт/м2. Для наружных обмоток, имеющих только одну внешнюю поверхность, допускают q≤600  Вт/м2 [1, с.260]. В сухих трансформаторах с изоляцией класса В следует принимать q≤320  Вт/м2 [1, с.267]. Более детальные сведения о допустимых тепловых нагрузках трансформатора приведены в [1, табл.9.2].

Размеры проводов и катушек в радиальном направлении должны быть выбраны так, чтобы коэффициент добавочных потерь Кдоб, характеризующий увеличение сопротивления обмотки переменному току по сравнению с постоянным током, не превышал допустимого значения;  обычно Кдоб≤1.05 [1, с.267]. Кроме того, размеры проводов должны лежать в пределах, указанных в сортаменте на обмоточные провода [1, табл.5.1, табл.5.2 и табл.5.3]. При этом максимальные размеры прямоугольных проводов не должны превышать: 16 мм – для медных проводов, 18 мм – для алюминиевых проводов. По возможности следует стремиться выбирать из сортамента провода больших сечений, что упрощает изготовление обмотки.

Расчет обмотки при указанных исходных  условиях и ограничениях имеет целью:

1) Выбор проводов обмотки, т.е. определение осевого и радиального размеров проводов без изоляции (b  и  а  соответственно) и с изоляцией (b'  и   {а'), а также числа параллельных проводов в витке (nв). Подобранные по сортаменту провода записываются так:

Маркапровода×nв⋅a×ba'×b'× Ппр,                                (24)

где      Ппр – сечение одного провода;

nв=1÷8– для непрерывной катушечной обмотки и 2÷30 – для винтовой [4].

2) Распределение витков по элементам обмотки (по слоям, по катушкам).

3) Определение осевого (li) и радиального (ai) размеров обмотки  (здесь   i=1;  2).

4) Проверку ограничений: q≤qдоп; Кдоб≤1.05.

6.2. Расстояние между соседними охлаждающими каналами (размер   {c') играет важную роль при расчете обмоток и имеет следующие значения для обмоток различного типа:

c'=a' –  для двухслойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода;

c=a'Nсл' – для многослойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода  (Nсл'–  число слоев обмотки в одном концентре);

с'=b'    –  для винтовых и катушечных обмоток с полным числом охлаждающих каналов;

с'=2b'   – то же, но со сдвоенными катушками.

Между размером с' и тепловой нагрузкой q имеется связь, которая может быть выражена формулой

q=ρ2KдобКзк⋅КпрJ2⋅1012(1/ {c'+1/lк)=ρ2KдобKсдвJ I wкр⋅106Kзк(c'+lк),           (25)

где    lк – длина охлаждающего канала, равная высоте обмотки l1, для цилиндрических обмоток или радиальному размеру a1 катушек – для катушечных и винтовых обмоток;

wкр=1nх – для винтовых обмоток,  nх – число ходов;

wкр=wкат – округленное до большего целого значения число витков в катушке непрерывной катушечной обмотки. wкр=wсл – число витков в слое цилиндрических обмоток;

Ксдв =с'b' – для винтовых и катушечных обмоток или Kсдв =с'a' – для цилиндрических обмоток из прямоугольного провода.

Кзк – коэффициент закрытия поверхности, равный 0.75÷0.8 [1, с.288, 314]. Для винтовых и катушечных обмоток:

Кзк=1−Nрbпр/π Dср,                                            (26)

где        Nр – число реек;

bпр=0.15÷0.18 –  ширина прокладок;

Dср – средний диаметр катушки.

Все размерные величины, входящие в приведенные формулы, выражаются в системе СИ. Значения удельного сопротивления ρ для проводов из различных материалов представлены в табл.3.

Таблица 3

| Материал провода | Значения ρ, Ом/м при расчетной температуре |  |
| --- | --- | --- |
|  | 75 0С | 115 0С |
| Медь | 21,35⋅10−9 | 26,2⋅10−9 |
| Алюминий | 34,4⋅10−9 | 38,8⋅10−9 |

Указанная выше формула является общей для приведенных в [1] формул (7.17) и (7.19). Из (25) найдем допустимый по условию нагрева размер с пред', м:

с пред'=2ρ  КзкКдоп  qJ2(1+с'/lk) 1012.                                    (27)

Эта формула совпадает с формулами (5.6), (5.7), (7.18) и (7.18,а) в [1] при с'/lк≃0, (спред' в [1] обозначено через b). При предварительных расчетах принимают Кзк=0.8; с'/lк=0.15÷0.3 – для масляных или 0.3÷0.5 – для сухих трансформаторов; Кдоб=1.05. Значения допустимых расстояний между каналами спред' представлены на графиках [1, рис.5.38, с.262].

6.3. Коэффициент добавочных потерь, обусловленных полем рассеяния, определяется по формуле

Кдоб=1+Квхβзп2а4(np2−0.2)⋅108,                                 (28)

где   а – радиальный размер прямоугольного или диаметр (d) круглого провода;

Квх – коэффициент, зависящий от материала обмотки, температуры и формы провода (см. табл.4).

Под  np понимается число проводов в катушке, уложенных в радиальном направлении (перпендикулярно линиям магнитного поля рассеяния).  Это число

np=2              −  дляцилиндрическихдвухслойныхобмоток;Nсл          −дляцилиндрических многослойных обмоток;nв             −для винтовых обмоток;

Таблица 4

| Материал провода | Значения Квх при температуре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 0С |  | 115 0С |  |
|  | прямоугольный провод | круглый провод | прямоугольный провод | круглый провод |
| Медь | 0,095 | 0,044 | 0,063 | 0,0292 |
| Алюминий | 0,037 | 0,017 | 0,029 | 0,0134 |

Коэффициент

βзп=bmlKp ,                                                     (29)

где   m – число проводов обмотки в осевом направлении;

m=wсл nв   −дляцилиндрическихобмоток;w1 nх    −длявинтовых обмоток;nкат      −для непрерывныхкатушечных

При np≥2 формула для  Kдоб  принимает вид:

Кдоб=1+ΔКдоб ,                                                (30)

где

ΔКдоб=Квхβзп2nр2а4⋅108=Квхβзп2аΣ2nр2⋅108,                     (31)

аΣ=nра.                                                          (32)

Из формулы (31) видно, что при заданном значении суммарной ширины аΣ значение ΔКдоб обратно пропорционально квадрату числа проводов nр. При предварительных расчетах принимают Кр=0.95.

6.4. Масса металла обмотки без изоляции,  кг:

Мo i=Kм c Dcp1w1П1⋅10−5,                                        (33)

где

Км=28   − для медных проводов ;

Dcp1=D1'+D1''2, см;    П1− мм2,    i=1, 2,...

Масса проводов обмотки с изоляцией

Мпр  i=КизМо i,                                                     (34)

где Киз – коэффициент, определяемый по [1, табл.5.5].

6.5. Электрические потери в обмотке

Рэ i=КдобКэМо iJ12,                                                  (35)

где Кэ – коэффициент, зависящий от материала обмотки и расчетной температуры. Значения Кэ приведены в табл.5.

Таблица 5

| Материал проводов | Значения Кэ при расчетной температуре |  |
| --- | --- | --- |
|  | 75 0С | 115 0С |
| Медь | 2,4 | 2,72 |
| Алюминий | 12,75 | 14,4 |

Коэффициент Кдоб определяется по [1, табл.5.9] или по формуле (28).

7. Расчет обмоток низшего напряжения

7.1. Расчет двухслойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода. Особенность конструкции рассматриваемой обмотки состоит в том, что все витки каждого слоя (wсл 1=w1/Nсл 1) и их параллельные провода расположены в один ряд без интервалов в осевом направлении. Отсюда следует, что высота витка:

hв 1=nв b'=nв i(b+Δиз).                                        (36)

Кроме того, имеют место соотношения

l1=(wсл 1+1)hв 1+Δ l ;      Δ l=0.005÷0.015 м ;       П1=nв1Ппр1,            (37)

где    nв 1 – число параллельных проводов;

Ппр 1 – площадь поперечного сечения одного проводника (Ппр 1≃ab).

Эти соотношения позволяют найти размеры проводов a  и  b и число параллельных проводов  nв 1.

Порядок расчета обмотки

а) Число витков в слое

wсл 1=w1/Nсл 1=w1/2 ;       Nсл 1=2.                                (38)

б) Высота витка

hв 1=l1−Δ l(wсл 1+1).                                                   (39)

в) Перебирая размер  b  (или размер  a  при укладе на ребро [1, табл.5.2 или табл.5.3],  выбирают  первый  (осевой)  размер провода   так,   чтобы   число

nв 1=hв 1 (b+Δиз)                                                 (40)

было близким к целому (отклонение от целого числа должно быть не более 1−2 %).

г) Зная первый размер провода, перебирая второй размер по [1, табл.5.2 и табл.5.3], выбираем второй (радиальный) размер провода так, чтобы

Ппр1nв 1≃П1.                                                       (41)

Это равенство должно соблюдаться с точностью до 1−3 % , чтобы фактическое значение  J1 отличалось от полученного в п.5.3 значения Jср не более чем на 0.1  А/мм2.

В целях обеспечения механической прочности обмотки рекомендуется, чтобы

nв1≤4÷6  −  при укладке проводов плашмя  (a<b);

Кроме того, по технологическим причинам при укладке проводов на ребро рекомендуется выполнять соотношение  1.3≤a/b≤3  [1, с.228].

Записываем выбранный провод в виде

nв 1a×ba'×b'Ппр 1.                                                   (42)

д) Проверяем размер a по нагреву: a'≤cпред',, где cпред' находят по формулам (5.6) или (5.7) или по кривым рис.5.34  [1].

е) Проверяем размер  a по величине коэффициента Кдоб [1, табл.5.9].

ж) Определяем остальные размеры обмотки:

l1=nв1b'(wсл1+1)+Δ l ;                                          (43)

a1=2a'+a11,                                                     (44)

или по [1, табл.9.2,а],

где a11=0.4  см  при  U1≤1 кВ [1, с.267];

D1'=d+2a01  – внутренний диаметр;

D1''=D1'+2a1 – наружный диаметр;

d12(2)=D1''+a12;                                                      (45)

Похл 1=с π KзкnD1  охл,   м2,                                          (46)

где     с=m=3 ,

n1D1   охл   –  число   и   средний   диаметр   охлаждаемых    поверхностей [1,  рис.5.22].

з) Тепловая нагрузка, Вт/м2:

q1=Pэ 1Похл 1.                                                          (47)

7.2. Расчет многослойной цилиндрической обмотки из прямоугольного провода.

Многослойная обмотка отличается от двухслойной большим количеством слоев Nсл, которое в начале расчета неизвестно, а также, тем, что охлаждающие каналы делаются не между каждой парой слоев (nкан≤(Nсл−1)). Радиальный размер проводов и число слоев обмотки Nсл должны быть выбраны так, чтобы добавочные потери в обмотке не вышли за принятый уровень (5−10 %  от  основных). При этом число охлаждающих каналов должно быть выбрано так, чтобы тепловая нагрузка  q  не превышала заданную.

Рекомендуется следующий порядок расчета многослойной цилиндрической обмотки:

а) По таблицам 5.2 и 5.3 [1,с.212-215] подбираем возможно больший размер провода b так, чтобы соблюдались условия: nв 1=П1/Ппр(целое число с точностью 1÷3 %),  b/a≥1/3.

б) Находим число витков в слое обмотки:

wcл 1=l1−Δ lnв1b'−1 .                                                (48)

Округляем  wcл 1  до меньшего целого числа.

в) Находим число слоев:

Nсл1=w1/wсл1.                                                   (49)

Округляем  Nсл1  до большего целого числа.

Если последний слой обмотки окажется слабо заполненным, то можно скорректировать значения размеров a  и  b так, чтобы дробная часть числа Nсл1 была значительно меньше единицы.

г) По таблице 5.9 [1,с.264] проверяем условие a≤aпред при  выбранном выше значении Nсл1. Если это условие не соблюдается, то необходимо выбрать провод с меньшим значением а .

д) Определяем фактический суммарный радиальный размер проводов с изоляцией:

aΣ'=a' Nсл 1.                                                     (50)

е) Определяем предельно допустимое расстояние между охлаждающими каналами спред' по формуле (27) или по кривым [1,  рис.5.34].

ж) Находим число концентрических катушек nкат 1, на которое следует разделить обмотку в радиальном направлении:

nкат 1=aΣ'cпред'.                                                   (51)

Подбираем число nкат 1 и число слоев в катушках Nсл так, чтобы радиальный размер каждой катушки не превышал допустимого значения (Nслa'≤cпред').

з) Определяем рабочее напряжение двух слоев

Uм сл=2 wсл 1Ев.                                                    (52)

По рабочему напряжению двух слоев [1, табл.4.7] в соответствии с указаниями [1, §4.5] выбирается число листов и общая толщина кабельной бумаги δм сл в изоляции между двумя слоями обмотки.

и) Радиальный размер обмотки НН

a1=a'Nсл 1+δм сл(Nсл−1)+nкhк ,                                    (53)

где hк– радиальный размер канала, который принимается hк=0.01 l1≤0.005 м .

Далее определяются остальные размеры, как указано в [1,  с.288].

7.3. Расчет винтовой обмотки.

В зависимости от высоты витка винтовая обмотка может быть выполнена одно-, двух- и четырехходовой, причем витки в таких обмотках расположены подобно ходам резьбы многоходового винта.

Обычно провода винтовых обмоток разделяются в осевом направлении охлаждающими каналами, в некоторых случаях охлаждающие каналы выполняются через два провода, причем эти два провода отделены друг от друга только прокладкой толщиной  0.001÷0.0015  м .

Обмотки первого типа будем называть обмотками с полным числом каналов, а обмотки второго типа – обмотками со сдвоенными витками (катушками). С точки зрения методики расчета, винтовые обмотки имеют следующие особенности:

1) Витки, принадлежащие разным ходам, включаются параллельно и располагаются в осевом направлении. Поэтому высота витка винтовой обмотки

h в1=n x(b'+Kус h к)– при полном числе каналов;

h в1=n x(b'+Kус(h к+δш)/2)– при сдвоенных витках.

В этих формулах обозначено: n x– число ходов обмотки; n x=1; 2; 4;  δ ш=0.001÷0.0015  м – толщина картонной прокладки (шайбы) между сдвоенными витками, Kус=0.94÷0.96 – коэффициент, учитывающий усадку прокладок после сушки и опрессовки обмотки; h k – ширина охлаждающего канала.

2) Параллельные провода (n в1) располагаются в один ряд в радиальном направлении. Таким образом, полное сечение витка многоходовой обмотки

П1=n хn в1П пр1,                                                     (54)

где Ппр1 – сечение одного провода.

Высота обмотки определяется выражениями

l1=w 1 р h в1−Kус h к – при полном числе каналов;

l1=w 1 р h в1−K ус δ ш – при сдвоенных витках,

где     w 1 р=w 1+Δw 1,

Δw 1=4  − при n x=1,

Порядок расчета винтовой обмотки следующий:

а) Выбор числа ходов n x и высоты провода b .

Задавшись допустимыми значениями тепловой нагрузки и зная Jср, по рис.5.34 или формулам (5.6), (5.7) [1] определяют размер c'пред. Далее определяют высоту провода с изоляцией при полном числе каналов:

b'=h в1/n x−K ус h к=l1+Kус h кn х w 1р−K ус h к.                        (55)

Перебирая значения n x=1; 2; 4 , выбирают такое значение n x, при котором выполняются условия:

b=(b'−Δ из)<b max;    {b'=(b+Δиз)≤cпред',                          (56)

где Δ из определяется по табл.4.69  [1].

Если окажется, что b'≤c'пред2, то принимают сдвоенные катушки. При этом размер  b'  определяют из выражения

b'=l1n х w 1 р−K ус2(h к+δ ш).                                       (57)

б) Определение осевого размера провода, см2

b=b'−Δ из.                                                        (58)

Подбирают размер  b  по  табл.5.2, 5.3 [1].

Если b<0.5 см при n х=1 , необходимо применить непрерывную катушечную обмотку.

Если окажется, что b>b max при n х=4 , нужно перейти к многослойной цилиндрической обмотке.

в) Выбор радиального размера a и числа n в1.

Зная осевой размер провода b , перебором размера a по табл.5.2 или табл.5.3 выбирают радиальный размер a и число параллельных проводов n в1 так, чтобы с точностью не хуже 3 % соблюдалось равенство

n в1П пр1n х=П1.                                                    (59)

Или, что то же самое,

n в1=П1n хП пр1   (целое число).                             (60)

г) Проверка размера провода  a  по величине K доб.

д) Определяют остальные размеры:

l1 – как указано выше,   a1=1.03 a' n в1  и т.д.

е) Определяют q 1 и уточняют h к по табл.9.2,а (для сухих трансформаторов).

7.4. Расчет непрерывной катушечной обмотки. В непрерывной катушечной обмотке параллельные провода каждого витка n в и сами витки катушек w кат укладываются в один ряд в радиальном направлении, поэтому высота обмотки l, в отличие от рассмотренных ранее случаев, не ограничивает осевой размер провода b'. В катушечных обмотках этот размер ограничивается только условиями охлаждения (c'≤c' пред или q≤q доп) и максимальными размерами (bmax) по сортаменту проводов [1, табл.5.2 и табл.5.3], что значительно упрощает расчет катушечной обмотки. Как и в случае винтовых обмоток, будем различать катушечные обмотки с полным числом каналов и обмотки со сдвоенными катушками.

Порядок расчета обмотки при известных значениях w 1, l 1, П 1, J ср следующий:

а) Задавшись значением тепловой нагрузки, определяют расстояние между соседними охлаждающими каналами c' пред с помощью рис.5.34 или формул (5.6) и (5.7) [1]. Если b max<c'пред<2b max, то принимают сдвоенные катушки.

б) Выбирают ширину масляных или воздушных каналов согласно рекомендациям, изложенным в п.2.4 [1].  Имеются дополнительные указания о выборе ширины каналов в непрерывных катушечных обмотках [1, с. 290]:

– при S=160÷6300 кВА и U2≤35 кВ ширина каналов масляных трансформаторов – от  0.4  до  0.6 см, в сухих трансформаторах – от  1.0  до  2.0  см;

– в трансформаторах большей мощности и при напряжениях 110   и  220  кВ ширина каналов может быть выбрана от  4 до 10-15  см.

в) По сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] выбирают высоту провода  b  так, чтобы соблюдались условия: b≤bmax; b'≤c'пред.

По технологическим причинам выгодно применять провода возможно больших размеров с учетом ограничений по условиям охлаждения и величине добавочных потерь.

Если c'пред незначительно превышает b'max, то выбирается провод максимальной (b=bmax) или близкой к ней высоты.

Если c'пред≥(1.5÷2.0) b'max, то рекомендуется использовать сдвоенные катушки, предусмотрев между катушками две шайбы из электрокартона толщиной по  0.05 см .

Таким образом, на этом этапе решается вопрос об использовании полного или неполного числа каналов между катушками.

г) Зная высоту провода и ширину каналов, определяют число катушек в обмотке с полным числом каналов:

n кат 1=l1−Δl1b'+K ус h к,                                             (61)

где Δl1=−2K ус h к;   K ус=0.94÷0.96.

При использовании сдвоенных катушек

n кат 1=l1−Δl1[b'+K ус(h к+δ ш)/2],                                      (62)

где δ ш=0.1÷0.15 см .

Полученное значение n кат 1 округляется до целого числа так, чтобы получить в п.7.4,е  целое или несколько меньшее целого число витков в катушке w кат 1. При сдвоенных катушках число  n кат 1  должно быть четным.

Для трансформаторов ТРДН и ТРДНС число катушек одной части определяют по (61) или (62), заменив l1 на l1'=(l1−Δl р1)/2, где Δl р1=2 см .

д) Зная b  и  П1,по сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] перебором размера  a  подбираем число параллельных проводов n в1 и радиальный размер провода a так, чтобы

n в1 П пр1=П1 (с точностью 1÷3 %),                             (63)

где     n в1 – целое число;

П пр1 – поперечное сечение одиночного провода с размерами a  и  b .

е) Число витков в катушке ориентировочно

w кат 1=w 1/n кат 1.                                                  (64)

Далее производится распределение витков по катушкам и одновременно уточняется число катушек n кат 1.

Число витков в катушках может быть целым или дробным; в последнем случае знаменатель дроби должен быть равен числу реек по окружности обмотки N р. Значение N р берется из п.5. Распределение витков по катушкам должно быть таким, чтобы радиальные размеры катушек стержня отличались не более чем на двойную толщину провода [1, с.253]. В соответствии с этим рекомендуется:

При числе параллельных проводов в витке не более двух (n в1≤2) обмотку выполнять из двух типов катушек с целыми числами витков, отличающимися на единицу. При этом берется:

x  катушек  по (w кат 1) витков ; ,           (65)

где     x=w 1−n кат 1[(w кат 1)−1];

w кат 1 – округленное до большего целого значения число витков в катушке.

При n в1>2 обмотку выполнять из двух типов катушек с дробными числами витков, отличающимися на 1/Nр часть витка, т.е. отличающимися на одно межпрокладочное расстояние. При этом берется:

x катушек по (w кат 1 р) N р витков; ,          (66)

где     x=w 1 N р−n кат 1[(w кат 1 р)−1];

(w кат 1р)=(w кат 1N р) – округленное до большего целого значения число межреечных промежутков в катушке.

Дробную часть витка избегают делать меньше половины, так как это увеличивает радиальный размер обмотки [4].

ж) Высота обмотки с полным числом каналов и при сдвоенных катушках соответственно:

l1=n кат 1(b'+K ус h к)+Δl1; ,                 (67)

причем в случае обмотки НН   Δl1=−h к.

з) Радиальный размер обмотки НН

a1= (w кат 1) n в1 a1.                                            (68)

Зная a1 уточняют размер h к по [1, табл.9.2,а].

и) Проверяют радиальный размер провода a по величине добавочных потерь: по формуле (28) определяют значение K доб 1 и проверяют условие K доб 1≤1.05 . В случае необходимости возвращаются к п.6.4,д и выбирают новые значения n в1  и   a .

к) Записываем провод в виде : Марка nв×a×ba×b

л) Уточняем значение плотности тока.

м) Определяют массу проводов Moi по формуле (33), электрические потери P э i – по формуле (35) и тепловую нагрузку q 1 – по формуле (25).

8. Расчет обмоток высшего напряжения

8.1. Выбор схемы регулирования напряжения производится в соответствии с заданием на курсовую работу (табл.1). В трансформаторах с регулированием напряжения на стороне ВН путем переключения ответвлений без возбуждения (ПБВ) должно предусматриваться изменение числа витков ОВН на ±2×2.5=±5.0 % от номинального значения. В трансформаторах с переключением ответвлений под нагрузкой должно предусматриваться изменение числа витков ОВН в пределах, указанных в табл.6.

Таблица 6

| S н, кВА | U2, кВ | Пределы регулирования, % |
| --- | --- | --- |
| 63–630 1000–6300 1000–6300 10000–63000 6300–80000 | 6, 10, 20, 35 6, 10 20, 35 от 10 до 35 110 | ±6×1,67=±10,0 ±8×1,25=±10,0 ±6×1,5=±9,0 ±8×1,5=±12,0 ±9×1,78=±16,0 |

Для уменьшения осевых сил, возникающих при коротких замыканиях, в случае применения в качестве ОВН многослойных цилиндрических обмоток регулировочные витки размещают равномерно по высоте в отдельных слоях [1, рис.6.6,а,б,  6.9,а].

В случае непрерывных катушечных обмоток ВН используют схемы регулирования с двумя различными способами размещения регулировочных катушек (витков):

1) В общем концентре с нерегулируемой частью в середине высоты обмотки. Этот способ используется в трансформаторах с ПБВ [1, рис.6.6,в,г], а также в трансформаторах с РПН при напряжениях до 35  кВ [1, рис.6.7,а,б].

2) В отдельных концентрах, в трансформаторах с РПН при напряжении 110  кВ [1, рис.6.9,б,в].

8.2. Расчет многослойной цилиндрической обмотки ВН из круглого провода.

В многослойной цилиндрической обмотке из круглого провода параллельные провода в витке располагаются в осевом направлении, а слои располагаются в радиальном направлении, поэтому высота обмотки l2=l1 не ограничивает выбора диаметра провода.

Рекомендуется следующий порядок расчета обмотки:

а) Число витков на одной ступени регулирования

wр2=w2 номΔUст,                                                (69)

где         w2 ном – число витков обмотки ВН при номинальном напряжении (берется из п.5.2);

ΔUст=ΔUст %100 – относительное значения напряжения из одной ступени регулирования.

б) Число витков на ответвлениях:

ступень U2 max:    w2max=w2 ном+kp2wp2,

где kр2 – число ступеней регулирования вниз и вверх от номинального;

ступень U2 ном : w2 ном;

ступень U2 min : w2 min=w2 ном−k р2 ω р2.

в) Ориентировочная плотность тока

J2'=2 J ср−J1.                                                    (70)

Ориентировочное сечение витка

П2'=I2J2'.                                                        (71)

г) Выбор типа обмотки и схемы регулирования напряжения.

д) По [1, табл.5.1] выбираем один провод нужного сечения диаметром d2d2'. Если одного провода недостаточно, можно взять n в2=2÷3 так, чтобы

n в2П пр2=П2'.                                                    (72)

Фактическая плотность тока

J2=I2/П2.                                                       (73)

е) Число витков в слое ориентировочно

w'сл 2=l2n в2 d2−1.                                                 (74)

Округляем до целой части.

ж) Число слоев ориентировочно

N'сл 2=w 2 max/w сл 2.                                               (75)

Округляется до большего целого числа.

з) Рабочее напряжение двух слоев

Uм сл=2 w сл 2 Eв.                                                 (76)

По рабочему напряжению двух слоев по [1, табл.4.7] выбирается число слоев и общая толщина кабельной бумаги.

и) Распределение витков по слоям:

один слой:  2 wр2 k р2  витков,

w2 minwсл 2слоев по  wсл 2витков,

один  слой:  w 2 min−w сл 2w2 minwсл 2  витков.

Всего w 2 max витков.

Здесь w2 minwсл 2– целая часть числа (w 2 min/w сл 2).

к) Разбиваем обмотку на две катушки с осевым каналом между катушками. Число слоев внутренней катушки 1/3÷2/5  от  Nсл2. Минимальная ширина канала a22' выбирается по [1, табл.9.2].

В обмотках класса напряжения 35  кВ под внутренним слоем обмотки устанавливается экран – незамкнутый цилиндр из латуни толщиной δ экр=0.05 см, изолированный с обеих сторон листом картона толщиной δиз экр=0.1 см. Радиальный размер обмотки с экраном и каналом

a2=d'2 N сл 2+δмсл(N сл 2−1)+(δ экр+2δ из экр)+a'22.               (77)

л) Определяем остальные размеры:

– расчетную ширину канала между обмотками

a'12=a12+(δ экр+2 δ из экр).                                      (78)

внутренний диаметр обмотки

D'=D1''+2 a12',                                                     (79)

наружный диаметр обмотки

D2''=D2'+2 a2.                                                     (80)

м) Поверхность охлаждения при намотке обмотки на рейки и наличии канала между двумя частями, м2

П02=2 c Kзк π(D'2+D rSub { size 8{2} }  \) `l rSub { size 8{2} }  cdot 10 rSup { size 8{ - 4} } ,} {                                   (81)

где        c=3 – число стержней;

K зк=0.8 – коэффициент закрытия поверхности охлаждения.

н) Масса металла обмотки – по формуле (33), коэффициент K доб 2 – по формуле (27), электрические потери в обмотке P э2 – по формуле (35) и тепловая нагрузка q 2=P эл 2/П охл 2,   Вт/м2.

8.3. Расчет непрерывной катушечной обмотки ВН, выполненной в одном концентре [1,  рис.6.6,а,б; рис.6.7,а,б].

Рекомендуется следующий порядок расчета.

а) Определяют wр2;

б) Определяют число витков на ответвлениях;

в) Определяют J2';

г) Выбирают тип обмотки аналогично пп.7.2,а–г;

д) Определяют предельное расстояние между охлаждающими каналами c пред (см. п.6.4,а).

е) Находят ширину каналов h к (п.7.4,б).

В месте расположения регулировочных витков ОВН ширину каналов в ОНН рекомендуется увеличить.

ж) По сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] выбирают ширину провода  b  (п.7.4,в).

В случае обмоток ВН класса напряжения 110  кВ  для входных обмоток с усиленной изоляцией высота провода b вх выбирается на 7−10 % больше высоты провода в основной части обмотки.

з) Находят ширину канала h кр в месте расположения регулировочных витков [1, табл.4.9]. Для обмоток класса напряжения 110  кВ находят число катушек с усиленной изоляцией и суммарную толщину их дополнительной изоляции по [1, табл.4.10].

Находят размер Δl

Δl2=K ус(h кр−2h к)+Δ из доп+2(δ емк+h к емк)+n вх(b'вх−b'осн),       (82)

где δ емк=2.0  см – толщина емкостного кольца; Δ из доп=1.15 см (в обмотках ВН с U2=110 кВ );

h к емк=1 см – ширина канала между емкостным кольцом и катушкой (при U2=110 кВ);

b'осн,  b'вх  – высота проводов основных и входных катушек с изоляцией соответственно.

и) Определяют число катушек n кат 2 по формулам (61) или (62), заменив Δl1  на  Δl2  и приняв b'вх−b'осн=0 . Полученное число катушек округляется до четного числа так, чтобы получить близкое к целому число витков в катушках ω кат 2, с «недоходом» менее половины.

В случае трансформаторов ТРДН и ТРДС в формулы (61) и (62) подставляют вместо  l2  значение l2'=(l2−Δl р2)/2,   где  Δl2=20  см .

к) По сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] перебором размера a подбираем число параллельных проводов n в2 и радиальный размер проводов основной части обмотки так, чтобы  n в2 П пр2≈П2'  (сточностью   1÷3  %).

Такая же ширина провода принимается и для входных катушек. При этом поперечное сечение П2 вхбудет на 7−10 % больше за счет большей высоты провода, а плотность тока J2 вх –  на 7−10 % меньше, чем у основных катушек.

л) Число витков в катушке ориентировочно

w'кат 2=w2 max/n кат 2.                                               (83)

Далее производится распределение витков по катушкам и одновременно уточняется число катушек n кат 2. При этом регулировочные витки и витки с усиленной изоляцией должны быть уложены в отдельные катушки. Методика подбора чисел витков в катушках основной части обмотки с числом витков w2 min такая же, как и в случае расчета обмотки НН (п.7.4,г).

Числа витков катушек с усиленной изоляцией и регулировочных выбирают так, чтобы их радиальные размеры не превышали размер основных катушек.

Число витков в регулировочных катушках w кат рег целесообразно принять равным числу витков между ответвлениями wр2 или половине (wр2/2), с тем чтобы между ответвлениями включить две полные регулировочные катушки. Если окажется w'кат 2<w2р<1.2 w'кат 2, то рекомендуется принять w кат 2=w кат рег=w2р и уточнить значение n кат2.

м) Далее определяют высоту обмотки по формулам, аналогичным формулам (67). С учетом формулы (82), радиальный размер a2=10-3  n в2 a' (w кат 2), массу металла проводов, соответствующую номинальному напряжению,  кг

M02=K м c D ср 2 w 2 ном П2⋅10−5,                               (84)

электрические потери

P э2=K доб 2Kэ M02 J22,                                       (85)

тепловую нагрузку – по формуле (25).

8.4. Расчет непрерывной катушечной обмотки, состоящей из нескольких концентров.

а) Обмотка ВН со схемой регулирования [1, рис.6.9,б] состоит из трех частей одинаковой высоты:

– основной части с числом витков

w2 осн=w2 ном−w3;                                          (86)

– регулировочной обмотки «грубой» (РОгруб) с числом витков

w 3=Kр2 wр2;                                               (87)

где Kр2 – число ступеней регулирования вверх и вниз от w 2 ном;

– регулировочной обмотки «тонкой» (РОтонк), состоящей из девяти слоев по wр2 витков в каждом слое.

В случае схемы [1, рис.6.9,в] обмотка ВН состоит из двух частей:

– основной части с w 2 осн=w2 ном;

– регулировочной части с  w 3=K р2w р2.

б) Основная часть ОВН выполняется в виде непрерывной катушечной обмотки и рассчитывается по методике, изложенной в п.7.4, с учетом наличия входных катушек с усиленной изоляцией и емкостных колец, а также с учетом формулы (82) для определения Δl 2.

в) Обмотка грубого регулирования РО груб выполняется в виде непрерывной катушечной и рассчитывается по методике, изложенной в п.7.4.

Число катушек на одну параллельную ветвь трансформаторов ТРДН и ТРДНС определяется по (61) и (62) с заменой l 2 на l'2=l 2−Δl р1,где Δl р1=0 для основной части ОВН, 20  см−для  РО гр и  32  см −для  РОтонк.

г) Обмотка тонкого регулирования РО тонк наматывается как двухходовая или четырехходовая винтовая обмотка. При n х=2  и  Kp2=9  один ход выполняется из пяти параллельных проводов, а второй – из четырех параллельных проводов и полоски картона [1, рис.10.10], причем каждый слой образует одну ступень регулирования с числом витков wр2. При n х=4 два хода включаются параллельно. Расчет этой обмотки производится в следующем порядке:

– задаются шириной охлаждающего канала h к;

– определяют высоту витка

h в1=l1+h кwр 1,                                                    (88)

где w р1=w р2+1 , n х=2 или 4 ;

– определяют высоту провода с изоляцией

b'=h в1n х−h к=l 1+h кn х(w р2+1)−h к;                               (89)

– по сортаменту обмоточных проводов [1, табл.5.2 или табл.5.3] выбирают высоту провода без изоляции  b  и находят  b'=b+Δ из;

– приняв плотность тока в обмотке РО тонк     J1=J2, определяют предварительно сечение витка

n х2 n в1П пр≃П'1;                                              (90)

– высота обмотки

l 1=n х b'(wр2+1)+K ус h к(n хw р2+1);                           (91)

– выбирают радиальный размер провода a и число параллельных проводов n в1  [1, табл.5.2 или табл.5.3] (обычно  берут  n в1=1), так чтобы

n в1П пр≃П'1;                                                   (92)

– уточняют ширину канала.

9. Расчет параметров короткого замыкания

9.1. Определение потерь короткого замыкания. Потери короткого замыкания складываются из:

– электрических потерь (основных и дополнительных) в обмотках НН и ВН;

– электрических потерь в отводах обмоток;

– потерь в стенках бака и других металлических элементах конструкции трансформатора, вызванных полем рассеяния обмоток и отводов. Расчет P э2 производится для w 2=w2 ном.

Электрические потери P э1 и  Pэ2 обмоток с учетом добавочных потерь от поля рассеяния определены выше при расчете обмоток.

В винтовых одноходовых ОНН с одной общей и двумя групповыми транспозициями могут возникать добавочные потери от несовершенства транспозиции, т.е. от неравномерного распределения тока между параллельными проводами. Средний коэффициент потерь может быть вычислен по формуле.

K доб трп=1+K трп⋅10−2βзп2 a4(nр4−20 nр2+64),                 (93)

где

K трп=0,029    − для медных прововодов ;

a – радиальный размер провода,  см ;

βзп – определяется так же, как и в п.6.

Потери в отводах определяются по формуле (35), при этом принимают K доб отв=1 .

Таким образом,

P отв i=Kэ M отв i Jотв i2,                                          (94)

где   J отв  i– плотность тока в отводах i−й обмотки, i=1;  2; 3 (потери в РО тонк не учитываются);

M отв i=l отв i П отв i γ ,                                         (95)

M отв i – масса отводов i-й обмотки, кг  ;

l отв i    – длина отводов i-й обмотки, м2  ;

П отв i – сечение отвода i-й обмотки, мм2.

При соединении обмотки в звезду [1, с.315]: l отв i≈7.5  l i, П отв i=П i.

При соединении обмотки в треугольник:  l отв i≈14  l i, П отв i=3 П i.

Значения K э в формулу (94) подставляются из табл.5.

Плотность материала обмотки: медь γ=8900 кг/м3, алюминий γ=2700 кг/м3.

Потери в стенках бака на этапе расчета обмоток, когда размеры бака еще не известны, для трансформаторов мощностью от  100  до  63000 кВА можно определить по приближенной формуле

P б≃10  k S н,                                                     (96)

где k – коэффициент, определяемый по табл.7.1  [1].

После определения всех потерь рекомендуется составить таблицу потерь короткого замыкания.

9.2. Расчет напряжения короткого замыкания. Напряжение короткого замыкания u к% рассчитывается по формуле

u к=u2ка+u2кр.                                               (97)

Активная составляющая напряжения короткого замыкания

u ка%=100  P кS н,                                                  (98)

где P к берется из п.9.1.

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания определяется по формуле

u кр%=7,9 f β S' a р КрEв2⋅10−1,                                    (99)

где β – полученное при расчете обмоток отношение  β=π d12(2)  l ;

S'=S н/с,  кВА.

В случае незначительных расхождений высоты обмоток ОН и ВН при расчете β принимают за   l  их среднее значение: l=(l 1+l 2)/2.

Входящая в формулу (99) величина a р называется приведенной шириной канала рассеяния. Для двухобмоточных трансформаторов, т.е. в случае обмоток ВН цилиндрической многослойной и непрерывной катушечной с расположением регулировочных витков в середине общего концентра, значение a р определяется формулой

a р=a 12+a 13D 1d 12+a 23D 11d 12,                                   (100)

где     D 1=Dср 1+a 1/2;       D 11=D ср 2−a 2/2;

D ср 1=D'1+D rSub { size 8{1} } }  over  {2} } ;`````````````` ``````D rSub { size 8{`ср`2} } = {  {D' rSub { size 8{2} } +D
                  22 .

Для двухобмоточных трансформаторов мощностью до  1000  кВА (S н≤1000  кВА) обычно принимают

a р=a 12+a 1+a 23.                                           (101)

Для двухобмоточных трансформаторов мощностью от  1000 до  10000 кВА можно принять

a р=a 12+a 13D ср 1d 12+a 23D ср 2d 12.                               (102)

В случае выполнения обмотки ВН в виде концентров по [1, рис.6.9,б] размер a р рассчитывается по формуле

a р=a 12+a 13D 1d 12+d 23D' 11d 12+F32a 23d 23d 13+a 33D ΙΙΙd 12,          (103)

где D' 11≃(D 2'+a 2/2 F2)(1+F3+F32);

F3=w 3/w2 ном=K р 2 ΔUст; F2=1−F3;

d 12=D rSub { size 8{1} } +D' rSub { size 8{2} } }  over  {2} } =D
              1+a 12; d 23=D rSub { size 8{2} } +D' rSub { size 8{3} } }  over  {2} } =D
              2+a 23,

a 23 – ширина канала между основной частью ОВН и РО груб

D ΙΙΙ=D 3'−32a 3=D ср 3−a 3/2.                                  (104)

Для трансформаторов с Sн=6300÷80000  кВА  при  U2=110  кВ :

F 3=0.178 (см. табл. 5);

F 2=0.822 ;   1+F3+F32=1.186 .

Коэффициент Роговского

K р≃1−σ(1−e−1/σ)≈1−σ ,                                   (105)

где    σ=(a 12+a 1+a 2)(π l).

Если полученное значение u к отличается от заданного более чем на 5% , то необходимо вернуться к п.4.7 и изменить высоту обмоток l . В случае необходимости можно изменить диаметр стержня или индукцию B . [1, с.327].

10. Расчет магнитной системы трансформатора

10.1. Определение размеров магнитной системы производится в соответствии с [1, § 8.1], [1, с. 400–402, 459–460, 487–489].

Размеры пакетов можно не выписывать, а сослаться на табл.8.3 [1].

10.2. Расчет потерь холостого хода производится согласно [1, §8.2].

10.3. Расчет тока холостого хода трансформатора производится в соответствии с [1, §8.3].

IV. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.  Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. –М.: Энергоатомиздат,   1986. –526 с.

2. Копылов И.П.  Электрические машины: Учебник для вузов / И.П. Копылов 4-е изд., испр.  –М.: Высш. шк., 2004. –607 с.

3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Курс электротехники. –5-е изд., стер. –М.: Энергоатомиздат, 2005.   –542 с.

4. Основы промышленной электроники. Под ред. В.Г.Герасимова. –М.: Высшая школа, 1986. –340 с.

5. Бородулин Ю.Б, и др. Автоматизированное проектирование электрических машин. –М.: Высшая школа, 1989. –345 с.

6. Забродин Ю. С.       Промышленная электроника.   –М.:  Высшая школа, 1982. –496 с., с  ил.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритные размеры и масса сухих трансформаторов должны иметь значения, не превышающие указанных в табл. П–1

Таблица П–1

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса трансфор-матора, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| ТСЗ–160/10 ТСЗ–250/10 ТСЗ–250/15 ТСЗ–400/10 ТСЗ–400/15 ТСЗ–630/10 ТСЗ–630/15 ТСЗ–1000/10 ТСЗ–1000/15 ТСЗ–1600/10 ТСЗ–1600/15 | 10, 00; 10,50 10,00 13,8; 15,75 13,8; 15,75 10,00; 10,50 10,00; 10,50 10,00; 10,50 13,8; 15,75 13,8; 15,75 10,00 13,8; 15,75 | 1800 1850 2300 2250 2450 2250 2450 2400 2550 2620 2600 | 950 1000 1200 1000 1200 1100 1350 1350 1350 1350 1350 | 1700 1850 1850 2150 2150 2300 2350 2550 2750 3200 3200 | 1400 1800 2200 2400 2700 3400 4000 4600 5000 6500 6800 |

Габаритные размеры и масса масляных трансформаторов должны соответствовать данным, приведенным в табл. П–2

Таблица П–2

| Тип трансформатора | Габаритные размеры не более, мм |  |  |  | Полная масса не более, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полная высота | высота до крышки | длина | ширина |  |
| ТМН–1000/10 ТМН–1600/10 ТМН–2500/10 ТМН–400/10 ТМН–6300/10 ТМН–1000/35 ТМН–1600/35 ТМН–2500/35 ТНМ–4000/35 ТМН–6300/35 ТД–10000/35 ТД–16000/35 ТД–40000/35 ТРДНС–25000/35 ТРДНС–40000/35 ТМТН–6300/35 ТМТН–10000/35 ТМТН–16000/35 | 3400 3600 4000 4000 4200 3800 4000 4000 4200 4400 4350 4860 5700 5350 5550 4500 5200 5500 | 1850 2100 2250 2450 2550 1860 2150 2250 2450 2550 2960 3250 3970 3340 3500 2800 3050 3480 | 3400 3450 3650 3880 4100 3700 3700 3700 3950 4150 3000 3950 5300 6500 6800 5200 6000 6500 | 2000 2000 2230 3580 3650 1850 1850 3500 3600 3650 3760 3970 4400 4300 4500 4300 4300 4500 | 8,0 8,5 12,2 16,0 19,0 8,1 9,6 12,3 16,3 19,6 21,8 31,3 52,3 55,0 70,0 26,5 35,0 47,0 |

Примечание:  Для трансформаторов мощностью 1000÷63000 кВА масса и полная высота даны без применения трансформаторов тока. При применении трансформаторов тока, установленных на крышке, полная высота трансформаторов увеличивается  на  500  мм,  масса −на  400  кг .

а)

б)

Рис.П–1. Общий вид крышки силового трансформатора в плане: а) схема соединения вторичных обмоток звездой; б) схема соединения вторичных обмоток треугольником.

Численные  значения   размеров,   представленных  на рис. П–1,  сведены в табл. П–3.

Таблица П–3

| Исполнение трансформаторов при номинальной мощности, кВА | Верхний предел |  | Расстояние между осями вводов не менее, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН, кВ | НН, кВ | Д | Е | Ж | К |
| Общего назначения 1000÷6300 | 10,00 | 0,69 | 200 | 120 | 120 |  |
|  |  | 10,50 |  | 200 | – | 200 |
|  | 35,00 | 11,00 | 400 | 200 | – | 200 |
| Общего назначения 10000÷40000 | 38,50 | 10,50 | 500 | 260 | – | 450 |
| Трехобмоточные 6300÷16000 | ВН – 36,75 СН – 15,75 НН – 6,3 |  | 500 | 260 | 260 | 450 |

Примечание:  Расстояние между средними линиями катков и ширина колен в зависимости от мощности трансформаторов, рассматриваемых в табл.П–3, должны соответствовать величинам, указанным в табл.П–4.

Таблица П–4

| Номинальная мощность трансформа-тора, кВА | Расстояние между средними линиями гладких катков |  | Ширина колен для катков с ребордами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при продольном перемещении | при поперечном перемещении | при продольном перемещении | при поперечном перемещении |
| 1000 и 1600 2500 4000 и 6300 10000÷32000 40000÷80000 | 1070 1594 1594 – – | 1070 1594 1594 – – | – – 1524 1524 1524 | – – 1524 1524 2000 |

Таблица П–5

Габаритные размеры массы масляных трансформаторов от  160  до  630  кВА

| Номинальная мощность трансформа-тора, кВА | Верхний предел номинального напряжения обмотки ВН, кВ | Габаритные размеры не более, мм |  |  |  | Полная масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | Высота |  |  |
|  |  |  |  | полная | до крышки |  |
| 160 250 400 630 | 10 | 1220 1310 1400 1750 | 1020 1050 1080 1275 | 1600 1760 1900 2150 | 1190 1290 1440 1635 | 1100 1425 1900 3000 |
| 160 250 400 630 | 35 | 1400 1500 1650 2100 | 1000 1250 1350 1450 | 2260 2320 2500 2750 | 1600 1670 1750 2000 | 1700 2000 2700 2500 |

Рис.П–2. Общий вид крышки силового трансформатора в плане.

Численные   значения   размеров,   представленных  на рис.П–2,  сведены в табл.П–6.

Таблица П–6

| Номинальная мощность трансформатора, кВА | Верхний предел номинального напряжения обмотки ВН, кВ | Расстояние между осями вводов не менее, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д | Е | Ж |
| 160 | 10 | 170 | 90 | 90 |
| 250 400 |  |  | 110 | 110 |
| 630 |  |  | 120 | 120 |
| 160 | 35 | 400 | 90 | 90 |
| 250 400 |  |  | 110 | 110 |
| 630 |  |  | 120 | 120 |

Расстояния между средними линиями катков у трансформаторов, рассматриваемых в табл.П–5, приведены в табл.П–7.

Таблица П–7

| Номинальная мощность трансфор-матора, кВА | Верхний предел номинального напряжения обмотки ВН, кВ | Расстояние между осями, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по длине трансформатора | по ширине трансформатора |
| 160 250 | 10 | 500 |  |
| 400 630 |  | 660 820 |  |
| 160 250 | 35 | 660 |  |
| 400 630 |  | 820 |  |

Габаритные размеры и масса масляных трансформаторов должны соответствовать данным, приведенным в табл.П–8.

Таблица П–8

| Тип трансформатора | Габаритные размеры не более, мм |  |  |  | Полная масса не более, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полная высота | высота до крышки | длина | ширина |  |
| ТДНС–10000/35 ТДНС–16000/35 ТДНС–10000/36,5 ТДНС–16000/36,5 ТДН–10000/38,5 ТМН–2500/110 ТДН–16000/38,5 ТМН–6300/115 ТДН–10000/115 ТДН–16000/115 ТРДН–25000/115 ТРДН–40000/115 | 5000 5250 5600 6000 4300 4800 4000 5000 5400 6300 5800 6200 | 2990 3240 3300 3800 – 3200 – 2500 3300 3500 3400 3500 | 5400 6100 4500 5600 3000 3700 5000 6000 6300 6900 6600 6900 | 2980 3080 3900 4000 3750 400 3500 3100 3400 4500 4600 4800 | 23,8 35,8 30 39 21 31 24,5 34 42 55 67 91 |