Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования

Санкт-Петербургский политехнический университет Пета Великого

Инженерно-строительный институт

Высшая школа «Гидротехническое и энергетическое строительство»

Практическая работа по курсу «Насосы и насосные станции»

«Проектирование насосной станции»

Руководитель: Павлов Сергей Яковлевич

__________

Выполнил: студент группы

__________

Содержание.

- Исходные данные

- Подбор насоса и двигателя по заданным подаче и напору насосной станции.

- Расчёт допустимой геометрической высоты всасывания.

- Подбор запирающей аппаратуры (задвижки, дисковые или шаровые затворы)

- Определение размеров всасывающей трубы

- Расчёт диаметра внутристанционного напорного трубопровода.

- Расчёт диффузора и конфузора.

- Проектирование подземной части здания насосной станции:

А) определение высоты подземной части насосной станции;

Б) определение ширины  и длины подземной части здания насосной станции.

9. Проектирование надземной части здания насосной станции:

А) подбор подъёмно-транспортного оборудования (мостовой кран или кран-балка) по весу наиболее тяжёлого элемента насосного агрегата;

Б) определение высоты надземной части здания насосной станции (от пола до перекрытия с учётом высоты колонны по ГОСТу);

- Список используемой литературы

- Исходные данные

Подача одного насоса насосной станции Q=3.2 м3/сек

Рабочий напор насосной станции Hp＝10 м

Число насосных агрегатов 3

Отметка минимального положения нижнего бьефа 10.0 м

Отметка максимального положения нижнего бьефа 10.2 м

- Подбор насоса и двигателя.

Согласно рекомендациям [1] насосный агрегат подбирается по заданным подаче и рабочему напору по каталогу насосного оборудования. Предпочтение отдаётся агрегату, насос которого для заданной подачи и рабочему напору имеет наибольший к.п.д.

В нашем случае для заданной подачи Q=3.2 м3/сек  и рабочего напора Hp＝10 м согласно [2] оптимальным является вертикальный осевой насос ОПВ5-87 с быстроходностью n=585об/мин. Ниже (см. рис. 1) приведена характеристика данного насоса, на которой представлены кривые зависимости от подачи и угла разворота лопаток рабочего колеса:

напора;

к.п.д.;

допустимого кавитационного запаса.

Рис.1 Характеристика насоса ОПВ5-87 n = 585 об/мин;  = 870 мм.

Основные размеры насоса принимаются по таблице 1 согласно установочной схеме рис.2. Масса насоса: 4530 кг

| А | Б | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | Р | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 180 | 370 | 775 | 3850 | 600 | 1500 | 750 | 130 | 1000 | 2665 | 1360 | 830 |

Рис.2 Установочная схема насоса ОПВ5-87

Согласно рекомендациям [1] для данного насоса наиболее близким по мощности  и числу оборотов является вертикальный электродвигатель ВАН-15-31-10. Основные параметры двигателя приведены в таблице 2. Установочная схема двигателя дана на рис. 3

Рис.3 Установочная схема вертикального электродвигателя ВАН-15-31-10

Таблица 2. Основные параметры вертикального электродвигателя ВАН-15-31-10.

| Мощность кВт | КПД (%) | n(об/мин) | Вес статора (кг) | Вес ротора (кг) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | 93.3 | 590 | 2950 | 2050 | 6800 |

- Расчёт допустимой геометрической высоты всасывания.

Допустимая геометрическая высота всасывания Hs определяется по формуле:

Hs=Hатм - hд - hпот. вс - hпар,

где

Hатм – атмосферное давление (принимается равным 10 м);

hд – допустимый кавитационный запас (по характеристике рис. 1 для заданной подачи Q=3.2 м3/сек  и рабочего напора Hp＝10 м принимается  hд=10 м);

hпот. вс – потери напора во всасывающем тракте (условно принимаются 0.3 м);

hпар  – давление насыщенных водяных паров при заданной температуре (принимаем ориентировочно 0.24 м)

В нашем случае Hs=Hатм - hд - hпот вс - hпар=10-10-0,3-0,24=  - 0,54 м

Зная допустимый кавитационный запас (hд по полю применимости насоса – 10 метров), атмосферное давление 10 м), потерю напора на всасывающем патрубке (0,3 м) и давление насыщенных паров  hпар (0,24 м), можно посчитать значение допустимой высоты всасывания (расстояние от минимального уровня нижнего бьефа до оси рабочего колеса):

Hs=Hатм- hд-hпот. вс - hпогр=10-10-0,3-0,24=-0,54. => Заглубляем ось рабочего колеса на 0,6 метров.

Таким образом, отметка оси рабочего колеса, равная разнице между минимальной отметкой нижнего бьефа и допустимой геометрической высотой всасывания будет равна 10.0-0.6=9.4 м

- Подбор запирающей аппаратуры (задвижки, дисковые или шаровые затворы).

Для вертикальных насосов со всасывающей трубой, отлитой в бетонном блоке, запирающими элементами, предотвращающими, поступление воды в насос при необходимости ремонтных работ, являются рабочий и ремонтный затворы, расположенные в водоприёмнике (см. схему рис. 5). На напорном тракте запирающих элементов не предусматривается. Их роль выполняет прямоточный или сифонный водовыпуск, прерывающий обратный ток воды.

- Определение габаритов всасывающей трубы.

Во избежание попадания воздуха во всасывающую коммуникацию насоса принимается уплощенный и расширенный в плане вариант всасывающей трубы. Размеры трубы принимаются в долях от диаметра рабочего колеса насоса Dрк= 0.87 м.

Рис. 4  Схема подвода воды к рабочему колесу в виде всасывающей трубы, отлитой в бетонном блоке.

При расстоянии от подошвы всасывающей трубы до оси рабочего колеса 2.09 м и при отметке оси рабочего колеса 9.4 м, отметка подошвы всасывающей трубы будет равна 7.31 м. Расстояние от входа во всасывающую трубу до вертикальной оси насосного агрегата равно 2.1 м. Ширина раструба всасывающей трубы 2.78 м.

- Расчёт диаметра внутристанционного напорного трубопровода.

Согласно рекомендациям [2], скорость течения во внутристанционном напорном трубопроводе принимается 2.2 м/с. Этой скорости при подаче одного насоса Q=3.2 м3/сек соответствует стандартный диаметр напорного внутристанционного трубопровода Dтр=1.4 м.

- Расчёт диффузора и конфузора.

В насосных станциях, оборудованных вертикальными насосами, подвод воды в которых осуществляется всасывающей трубой, отлитой в бетонном блоке, наличие конфузора не предусматривается, так как его роль выполняет всасывающая труба.

Диффузор (раструб на напорном трубопроводе) выполняет функцию снижения скорости течения для уменьшения потерь напора во внутристанционных коммуникациях. Согласно рекомендациям [2] длина диффузора Lдифф определяется по формуле:

Lдифф=5(Dтр – Dнап. патр.),

где Dнап. патр – диаметр напорного патрубка насоса.

В данном случае при Dнап. патр=1,01 м (принимается по [1]) и Dтр=1.40 м (см. выше) длина диффузора равна Lдифф=1.95 м.

- Проектирование подземной части здания насосной станции.

А) определение высоты подземной части насосной станции.

Для предотвращения выхода напорного трубопровода, отходящего от насоса в надземную часть здания насосной станции и уменьшения высоты подземной части здания , конструктивно принимаем колено, которое разворачивает трубопровод в горизонтальное положение. За основу принимаем схему рис. 5

Рис.5 Схема здания насосной станции с разворотом внутристанционного напорного трубопровода в горизонтальное положение.

В данном случае высота подземной части здания насосной станции будет складываться из:

толщины фундамента;

расстояния от подошвы всасывающей трубы до оси рабочего колеса (2.09 м);

высоты вала насоса Е (согласно установочной схеме Е=3.85 м);

высоты вала двигателя Ж (согласно установочной схеме двигателя и насоса Ж=0.6 м).

Толщину фундамента принимаем равной 0.1 высоты подземной части здания насосной станции без учёта толщины фундамента; в нашем случае толщину фундамента принимаем округлённо 0.7 м.

Таким образом высота подземной части здания насосной станции Нподз.части=7.24 м.

Б) Определение ширины подземной части здания насосной станции.

Под шириной подземной части здания насосной станции (иногда называемой шириной бетонного блока)  Вбл понимается расстояние от входы во всасывающую трубу до наружной части стены подземной части здания насосной станции, примыкающей к засыпке (см. схему рис. 5).

Ширина подземной части здания насосной станции определяется тремя факторами:

- размещением оборудования и коммуникаций;

- необходимостью соблюдения расстояния между поперечными  осями надземной части здания кратного 3 м.

- размещением в надземной части здания насосной станции электродвигателей с диаметром статора Dдв=1.87 м с соблюдением нормативного расстояния от электродвигателя до стены надземной части здания насосной станции не менее 1.5 м

В данном случае ширина подземной части здания насосной станции (бетонного блока) Вбл будет складываться из:

расстояния от входа во всасывающую трубу до вертикальной оси насосного агрегата (2.1 м);

расстояния от вертикальной оси насосного агрегата до фланца напорного патрубка К (согласно установочной схеме насоса К=0.75 м)

длины диффузора Lдифф=1.95 м.

В данном случае по сумме вышеперечисленных величин (4.8 м) ширина подземной части здания насосной станции Вбл  для обеспечения кратности 3-м метрам должна быть принята не менее 6 м. При такой ширине требование относительно размещения электродвигателей относительно стен надземной части здания насосной станции выполняется.

Длина подземной  части здания насосной станции Lбл в данном случае определяется следующими факторами:

- размещением в надземной части здания насосной станции (бетонного блока) электродвигателей (диаметр статора электродвигателя Dдв=1.87 м) с соблюдением  нормативных расстояний между ними и между электродвигателями и стенами не менее 1.5 м;

- размещением уплощенных всасывающих труб (ширина раструба всасывающей трубы 2.78 м);

- размещением бычков между всасывающими трубами (ширина бычка может быть принята 1.0 м);

- необходимостью размещения монтажной площадки с расположением на ней статора электродвигателя и с соблюдением расстояния между ним, ближайшей стеной и работающим электродвигателем не менее 1.5 м.

- необходимостью соблюдения расстояния между продольными осями надземной части здания кратного 6 м.

В данном случае элементом, определяющим длину подземной части здания насосной станции Lбл раструб всасывающей трубы. Поэтому  по сумме ширин раструбов всасывающих труб, ширин бычков и размещением статора электродвигателя на монтажной площадке длина подземной части здания насосной станции должна быть принята 18 м.

Толщину стены подземной части здания насосной станции конструктивно принимаем равной 1.0 м.

9. Проектирование надземной части здания насосной станции.

А) подбор подъёмно-транспортного оборудования.

Высота надземной части здания насосной станции обычно определяется необходимостью перемещения при монтаже и ремонте оборудования отдельно ротора и статора вертикального электродвигателя. В данном случае наиболее тяжёлой деталью является статор, масса которого 2950 кг, а высота 1.04 м. Длина вала ротора 2.2 м.

Для монтажа оборудования принимаем кран-балку грузоподъёмностью 5 тонн.

Схема установки кран-балки приведена на рис. 6. Основные параметры кран-балки приведены в таблице 3.

Рис. 6 Схема установки кран-балки.

Таблица 3. Основные параметры кран-балки грузоподъёмностью 5 т.

| L, м | Грузоподъёмность | Lk, м | Размеры, мм |  |  |  | Размер тележки, мм |  | Мощность кВт |  |  | №двутавра для подкранового пути | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | h1 | l | l1 | База | Ширина | Подъёма | тали | Крана |  |  |
| 5.1 | 5 тонн | 6 | 2010 | 490 | 900 | 900 | 1800 | 2395 | 7 | 1,2 | 1,2 | 36 | 2070 |

Б) Определение высоты надземной части здания насосной станции (от пола до перекрытия с учётом высоты колонны по ГОСТу).

Высота надземной части складывается из:

высоты статора вертикального электродвигателя;

запаса по высоте между статором электродвигателя и полумуфтой вала монтируемого ротора электродвигателя (принимается 0,5 м);

длины сцепки (принимается 0,5 м);

высоты ротора двигателя (2,04 м);

высоты кран-балки (h=2,01м);

высота путей подкрановой балки (0,36 м);

высоты закрепления путей подкрановой балки (0,1м).

Для обеспечения нормального проведения монтажа оборудования необходима высота надземной части здания насосной станции равная 6.5 м. В качестве опорной конструкции принята согласно основному нормативному документу по изготовлению  железобетонных колонн  ГОСТ 18979-2014 колонна 2КВ36.1 длиной 6520 мм и сечением 400 на 400 мм.

Принимается балка перекрытия:  балка стропильная железобетонная БСП6.1-1АIII для покрытий зданий с пролетами 6 метров: длина 5980 мм, ширина 200 мм, высота 590 мм.

Рис.7 Схема балки перекрытия.

В качестве плит перекрытия принимаются железобетонные плиты  ПБ 60-12-8: длина 5980 мм, ширина 1190 мм, высота 220 мм. Допускаемая нагрузка 800 кг/м2.

Въездные ворота приняты шириной 4м, высотой 5 метров.

В качестве наружных стеновых  и кровельных элементов приняты сэндвич-панели

- Список используемой литературы

- Павлов С.Я., Патрина М.Ю., Пособие по выбору основного насосного оборудования крупных насосных станций  СПб. 2011

- “Проектирование насосных станций и испытание насосных установок”, Чебаевский В.Ф.,  Вишневский К.П., Накладов Н.Н. Издательство: Москва “Колос” 2000г.