Контрольная работа по Электрическим станциям

ЭиЭ-11з

| № пп | ФИО | 1 задача Вариант № | 2 задача Вариант № | 3 задача Вариант № | 4 задача Вариант № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артамонов Алексей Алексеевич | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | Астраханцев Евгений Сергеевич | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | Афанасьев Кирилл Андреевич | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | Безбабных Александр Владиславович | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 5 | Бородин Андрей Иванович | 7 | 8 | 13 | 5 |
| 6 | Васильев Алексей Павлович | 9 | 10 | 15 | 6 |
| 7 | Васильев Антон Павлович | 11 | 12 | 17 | 7 |
| 8 | Васильев Роман Сергеевич | 13 | 14 | 19 | 8 |
| 9 | Галузин Максим Валерьевич | 15 | 16 | 21 | 9 |
| 10 | Голубев Илья Сергеевич | 17 | 18 | 23 | 10 |
| 11 | Голубчиков Максим Васильевич | 19 | 20 | 25 | 11 |
| 12 | Гончаров Евгений Николаевич | 21 | 22 | 1 | 12 |
| 13 | Дивонин Андрей Игоревич | 23 | 24 | 3 | 13 |
| 14 | Елисеенко Владимир Николаевич | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 15 | Жабинцев Константин Андреевич | 25 | 25 | 4 | 15 |
| 16 | Корохов Сергей Борисович | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 17 | Кривчун Виктория Александровна | 4 | 7 | 8 | 17 |
| 18 | Лосев Денис Сергеевич | 6 | 9 | 10 | 18 |
| 19 | Лоц Денис Александрович | 8 | 11 | 12 | 2 |
| 20 | Мирошниченко Николай Николаевич | 10 | 13 | 14 | 1 |
| 21 | Савин Александр Сергеевич | 12 | 15 | 16 | 14 |
| 22 | Скирдов Станислав Ильич | 14 | 17 | 18 | 4 |

Задача № 1

Определить удельные параметры одноцепной воздушной линии 110 кВ с проводами марки АС-(вариант), расположенной на П-образных деревянных опорах с расстояниями между проводами Dab = Dbc = D = (вариант) и вычислить параметры схемы замещения двухцепной линии длинной (вариант) км Расчеты производить до третьего знака точности Параметры вариантов даны в таблице 2.1.

| Номер варианта | Сечение провода | Dab =Dbc = D, м | Длина линии l, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС-70/11 | 1,75 | 50 |
| 2 | АС-70/72 | 2,25 | 60 |
| 3 | АС-95/16 | 2,5 | 70 |
| 4 | AC-95/16 | 3,0 | 80 |
| 5 | АС-120/19 | 3,0 | 60 |
| 6 | АС-120/27 | 4,0 | 70 |
| 7 | АС-150/19 | 3,5 | 80 |
| 8 | АС-150/24 | 4,0 | 90 |
| 9 | АС-150/34 | 4,75 | 120 |
| 10 | АС-185/24 | 4,0 | 110 |
| 11 | АС-185/29 | 4,5 | 140 |
| 12 | АС-185/43 | 4,75 | 130 |
| 13 | АС-185/28 | 5,0 | 145 |
| 14 | АС-240/32 | 5,25 | 155 |
| 15 | АС-240/39 | 5,5 | 125 |
| 16 | АС-240/56 | 5,75 | 135 |
| 17 | АС-70/11 | 1,5 | 55 |
| 18 | АС-70/72 | 2,0 | 65 |
| 19 | АС-95/16 | 2,25 | 45 |
| 20 | АС-95/16 | 2,75 | 75 |
| 21 | АС-120/19 | 2,75 | 100 |
| 22 | АС-120/27 | 3,0 | 90 |
| 23 | АС-150/19 | 4,0 | 110 |
| 24 | АС-150/24 | 3,5 | 70 |
| 25 | АС-150/34 | 3,5 | 80 |

Задача № 2

Определить удельные параметры одноцепной воздушной линии 500 кВ, выполненной с расщеплением фазы на три (вариант) провода марки АС-(вариант), с расположением проводов фазы по вершинам равностороннего треугольника с расстояниями между проводами 40 см Линия смонтирована на портальных металлических опорах с расстояниями между центрами расщепленных фаз по горизонтали (вариант). И вычислить параметры схемы замещения двухцепной линии длинной (вариант) км Параметры вариантов даны в таблице 2.2.

| Номер варианта | Сечение провода | Dab =Dbc = D, м | Число проводов в фазе | Длина линии 1, /км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС-300/39 | 12 | 2 | 150 |
| 2 | АС-3 00/48 | 12 | 2 | 160 |
| 3 | АС-3 00/66 | 12 | 2 | 170 |
| 4 | АС-3 00/67 | 12 | 2 | 180 |
| 5 | АС-3 00/204 | 12 | 2 | 160 |
| 6 | АС-3 30/30 | 12 | 3 | 170 |
| 7 | АС-3 30/43 | 14 | 3 | 180 |
| 8 | АС-400/18 | 14 | 3 | 190 |
| 9 | АС-400/22 | 14 | 3 | 220 |
| 10 | АС-400/51 | 14 | 3 | 210 |
| 11 | АС-400/64 | 14 | 3 | 240 |
| 12 | АС-400/93 | 14 | 3 | 230 |
| 13 | АС-450/56 | 14 | 3 | 245 |
| 14 | АС-500/26 | 12 | 3 | 290 |
| 15 | АС-500/27 | 12 | 3 | 225 |
| 16 | АС-500/64 | 12 | 3 | 335 |
| 17 | АС-5 00/204 | 12 | 3 | 355 |
| 18 | АС-500/336 | 12 | 4 | 365 |
| 19 | АС-500/71 | 12 | 4 | 345 |
| 20 | АС-600/72 | 12 | 4 | 475 |
| 21 | АС-650/79 | 17 | 4 | 400 |
| 22 | АС-700/86 | 17 | 4 | 490 |
| 23 | АС-750/93 | 17 | 4 | 510 |
| 24 | АС-800/105 | 24,2 | 4 | 570 |
| 25 | АС-1000/56 | 24,2 | 4 | 750 |

Задача № 3

Найти приведенные к стороне ВН параметры схемы замещения двух параллельно включенных 3-фазных, двухобмоточных трансформаторов типа (вариант) с напряжением обмоток (вариант) Определить потери активной и реактивной мощности трансформаторов, если они загружены на 70 % (вариант) от номинальной мощности (0,7 Sном, где 0,7 -коэффициент загрузки каждого из параллельно работающих трансформаторов Кз).

| Номер варианта | Тип трансформатора | Uвн /Uнн | Кз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-1000/3 5 | 35/11 | 0,67 |
| 2 | ТМ-1600/3 5 | 35/11 | 0,70 |
| 1 | ТМ-2500/35 | 35/11 | 0,72 |
| 4 | ТМ-4000/35 | 35/11 | 0,75 |
| 5 | ТМ-6300/35 | 35/11 | 0,78 |
| 6 | ТД-10000/3 5 | 38,5/6,3 | 0,80 |
| 7 | ТДН-10000/3 5 | 36,75/10,5 | 0,82 |
| 8 | ТДНС-10000/3 5 | 36,75/6,3 | 0,85 |
| 9 | ТДН-16000/3 5 | 36,75/6,3 | 0,87 |
| 10 | ТДНС-16000/3 S | 36,75/6,3 | 0,73 |
| 11 | ТДНС-25000/35 | 36,75/6,3 | 0,84 |
| 12 | ТДН-25000/35 | 36,75/6,3 | 0,76 |
| 13 | ТМН-2500/110 | 110/6,6 | 0,68 |
| 14 | ТМН-6300/110 | 115/11 | 0,66 |
| 15 | ТДН-10000/110 | 115/11 | 0,69 |
| 16 | ТДН-16000/110 | 115/11 | 0,77 |
| 17 | ТРДН-25000/110 | 115/10,5 | 0,65 |
| 18 | ТДНЖ-25000/110 | 115/27,5 | 0,71 |
| 19 | ТД-40000/110 | 121/6,3 | 0,70 |
| 20 | ТРДН-40000/110 | 115/10,5 | 0,72 |
| 21. | ТРДЦН-63000/110 | 115/10,5 | 0,75 |
| 22 | ТМ-1000/6 | 6,3/0,4 | 0,88 |
| 23 | ТМ-1000/10 | 10/0,4 | 0,85 |
| 24 | ТМ-1600/10 | 10/0,4 | 0,83 |
| 25 | ТМ-2500/10 | 10/0,69 | 0,80 |

Задача № 4

Найти приведенные к стороне ВН параметры схемы замещения двух параллельно включенных 3-фазных, трехобмоточных трансформаторов типа (вариант) с напряжением обмоток (вариант). Определить потери активной и реактивной мощности трансформаторов.

| Номер варианта | Тип трансформатора | Uвн /Uсн/Uнн |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТДТН-25 000/220 | 220/35/10 |
| 2 | ТДЦТН-63 000/220 | 220/35/10 |
| 1 | АТДЦТН-125 000/220 | 220/110/6 |
| 4 | АТДЦТН-200 000/220 | 220/110/35 |
| 5 | ТДТН-40 000/110 | 110/35/6 |
| 6 | ТДТН-63 000/110 | 110/35/10 |
| 7 | ТДЦТН-80 000/110 | 110/35/6 |
| 8 | ТМТН-6300/110 | 110/35/10 |
| 9 | ТДТН-10 000/110 | 110/35/10 |
| 10 | ТДТН-16 000/110 | 110/35/6 |
| 11 | ТДТН-25 000/110 | 110/35/10 |
| 12 | ТДТН-40 000/220 | 220/35/10 |
| 13 | ТДТН-40 000/220 | 220/35/10 |
| 14 | АОДЦТН-167 000/500 | 500/220/110 |
| 15 | ТДЦТН-63 000/110 | 110/35/10 |
| 16 | АТДЦТН-63 000/220 | 220/110/35 |
| 17 | АТДЦТН-125 000/220 | 220/110/35 |
| 18 | АТДЦТН-200 000/220 | 220/110/35 |