Федеральное агентство по образованию РФ

Рубцовский индустриальный институт

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический

университет им. И.И. Ползунова»

Н.И.Черкасова

Электроэнергетические системы

и сети

Методические указания к курсовому проектированию для студентов

Направления 13.03.02 всех форм  обучения

Рубцовск 2020

УДК 611.311

Черкасова Н.И. Электроэнергетические системы и сети: Методические указания к курсовому проектированию для студентов направления 13.03.02 всех форм обучения /Рубцовский индустриальный институт ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»  – Рубцовск: РИО, 2020. - 55 с.

Настоящие указания содержат задания и рекомендации для выполнения проекта «Развитие электрической сети районной энергосистемы». В приложении представлены необходимые справочные данные.

Рассмотрено и одобрено на

заседании      НМС     РИИ

Протокол №3 от  30.03.2020.

Рецензент: к. ф-м. н., 					В.В. Борисовский

© Рубцовский индустриальный институт, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	5

Задание на проектирование 	5

Раздел 1. Выбор и обоснование вариантов

схемы исполнения сети	10

  - . Составление вариантов схемы сети и выбор наиболее

рациональных вариантов	10

1.2. Приближенный расчет потокораспределения в сети	13

1.3. Выбор номинальных напряжений электрической сети	15

1.4. Определение  необходимости установки компенсирующих

устройств в проектируемой сети	17

1.5. Выбор трансформаторов на подстанциях	19

1.6. Выбор сечений проводов ВЛЭП	20

1.7. Определение параметров схемы замещения линий и

трансформаторов	21

Раздел 2 Технико-экономическое обоснование окончательного варианта исполнения сети	22

2.1. Общие положения	22

2.2. Разработка схем электрических соединений сети	23

2.3. Определение  капиталовложений на сооружение сети	24

2.4. Определение ежегодных издержек	25

2.5. Определение окончательного варианта исполнения сети	27

Раздел 3. Точный электрический расчет  принятого

к исполнению варианта сети	27

3.1. Расчет режима работы сети при максимальных нагрузках	27

3.2. Расчет минимального режима работы сети	34

3.3. Расчет послеаварийного режима работы сети	34

3.4. Уточненный расчет компенсирующих устройств	34

3.5. Выбор устройств регулирования напряжения в сети	35

#### Раздел 4. Оформление материалов проекта	38

5. Литература	40

6. Приложения 	41

Приложение 1. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 220 кВ	41

Приложение 2. Трехфазные трехобмоточные трансформаторы 150 кВ	41

Приложение 3. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ	42

Приложение 4. Экономические интервалы мощностей	43

Приложение 5. Экономические интервалы токовой нагрузки	44

Приложение 6. Сопротивление и проводимость воздушных линий	45

Приложение 7. Схема типовых унифицированных подстанций	46

Приложение 8. Длительно допустимые нагрузки

сталеалюминевых проводов	47

Приложение 9. Стоимость ячеек ОРУ 35 кВ 	47

Приложение 10. Укрупненные стоимости трансформаторов 35 кВ	48

Приложение 11. Укрупненные стоимости трансформаторов 110 кВ	48

Приложение 12. Укрупненные стоимости трансформаторов 220 кВ	49

Приложение 13. Расчетная стоимость шунтирующих

конденсаторных батарей	49

Приложение 14.1. Стоимость  сооружения  воздушных  линий 220

и 330 кВ	50

Приложение 14.2. Стоимость  сооружения  воздушных

линий  35 кВ 	51

Приложение 14.3. Стоимость  сооружения  воздушных

линий 110 кВ	52

Приложение 15. Постоянная часть затрат	53

Приложение 16. Зависимость τ от Т	 54

Введение

Выполнение курсового проекта «Развитие электрической сети районной энергосистемы» ставит своей целью систематизировать и закрепить теоретические знания студентов по курсу «Электропитающие системы и электрические сети» и смежным дисциплинам, научиться применять их при решении инженерных задач, овладеть навыками проектирования

# Задание на проектирование

Спроектировать электрическую сеть для электроснабжения трёх потребителей от электрической системы.

## Схема существующей электрической сети

Рис. 1.0. Схема существующей электрической сети 220/110 кВ (расстояния в километрах). Полужирным шрифтом обозначены номера узлов для шин, включенных в расчетную схему

Таблица В.1

Мощности режима максимальных нагрузок существующей сети и местонахождение подстанций

|  |  | Подстанция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-10 | Б-10 | Б-35 | В-10 | Г-10 |
| Мощность | активная, МВт | 110 | 10 | 15 | 80 | 90 |
|  | реактивная, МВАр | 70 | 5 | 10 | 50 | 60 |
| Координа-ты, км | X | 63 | 107 33 |  | 12 | 66 |
|  | Y | 0 |  |  | 57 | 50 |

Примечания:

1. Начало координат в точке пункта питания 0.

2. Для удобства изображения на рисунке точки зеркально отражены вниз относительно оси х.

Таблица В.2

Координаты положения и мощности нагрузок новых подстанций

| Номер варианта | Координаты, км |  |  |  |  |  | Мощности нагрузок, МВт и МВАр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 |
| 1 | 51 | 36 | 84 | 33 | 85 | 44 | 61 | 40 | 39 | 25 | 18 | 12 |
| 2 | 55 | 15 | 81 | 35 | 107 | 46 | 61 | 34 | 30 | 17 | 14 | 8 |
| 3 | 88 | 12 | 50 | 18 | 109 | 55 | 40 | 26 | 63 | 41 | 6 | 4 |
| 4 | 50 | 33 | 53 | 56 | 92 | 41 | 56 | 38 | 44 | 29 | 7 | 5 |
| 5 | 88 | 35 | 83 | 8 | 123 | 28 | 59 | 40 | 29 | 20 | 16 | 11 |
| 6 | 84 | 60 | 76 | 41 | 105 | 7 | 50 | 31 | 34 | 21 | 18 | 11 |
| 7 | 77 | 59 | 53 | 27 | 127 | 42 | 57 | 32 | 29 | 16 | 10 | 5 |
| 8 | 65 | 17 | 85 | 47 | 88 | 48 | 66 | 47 | 17 | 12 | 19 | 14 |
| 9 | 52 | 19 | 80 | 23 | 60 | 33 | 55 | 37 | 24 | 16 | 19 | 13 |
| 10 | 55 | 9 | 52 | 39 | 71 | 27 | 29 | 21 | 64 | 47 | 10 | 7 |
| 11 | 82 | 28 | 82 | 6 | 97 | 30 | 75 | 50 | 28 | 19 | 5 | 4 |
| 12 | 87 | 8 | 64 | 23 | 90 | 50 | 67 | 37 | 27 | 15 | 6 | 3 |
| 13 | 55 | 20 | 54 | 43 | 77 | 35 | 53 | 38 | 27 | 20 | 16 | 11 |
| 14 | 76 | 19 | 50 | 12 | 75 | 27 | 22 | 13 | 55 | 31 | 7 | 4 |
| 15 | 76 | 10 | 68 | 29 | 87 | 15 | 46 | 28 | 59 | 35 | 14 | 8 |
| 16 | 73 | 19 | 50 | 46 | 109 | 48 | 57 | 41 | 48 | 34 | 13 | 10 |
| 17 | 90 | 2 | 56 | 18 | 90 | 60 | 63 | 44 | 32 | 22 | 16 | 11 |
| 18 | 85 | 48 | 53 | 46 | 128 | 2 | 62 | 35 | 24 | 14 | 17 | 10 |
| 19 | 52 | 26 | 82 | 8 | 128 | 59 | 64 | 43 | 28 | 19 | 15 | 10 |
| 20 | 54 | 60 | 74 | 27 | 96 | 46 | 26 | 17 | 64 | 41 | 9 | 6 |
| 21 | 82 | 12 | 89 | 39 | 113 | 10 | 56 | 33 | 27 | 16 | 14 | 8 |
| 22 | 51 | 5 | 68 | 25 | 55 | 44 | 19 | 12 | 70 | 44 | 6 | 4 |
| 23 | 65 | 16 | 71 | 36 | 52 | 18 | 64 | 36 | 22 | 12 | 7 | 4 |
| 24 | 53 | 33 | 73 | 7 | 75 | 15 | 33 | 24 | 59 | 44 | 11 | 8 |
| 25 | 90 | 57 | 81 | 31 | 81 | 7 | 54 | 39 | 47 | 34 | 16 | 11 |
| 26 | 79 | 46 | 75 | 7 | 117 | 4 | 69 | 46 | 34 | 23 | 6 | 4 |
| 27 | 74 | 24 | 88 | 9 | 107 | 58 | 64 | 42 | 27 | 18 | 9 | 6 |
| 28 | 50 | 35 | 77 | 14 | 118 | 40 | 54 | 40 | 48 | 36 | 15 | 11 |
| 29 | 84 | 15 | 57 | 26 | 76 | 3 | 45 | 29 | 51 | 32 | 9 | 6 |
| 30 | 83 | 43 | 53 | 59 | 93 | 13 | 34 | 19 | 54 | 30 | 14 | 8 |
| 31 | 58 | 29 | 90 | 45 | 104 | 48 | 65 | 46 | 36 | 25 | 8 | 5 |
| Номер варианта | Координаты, км |  |  |  |  |  | Мощности нагрузок, МВт и МВАр |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 |
| 32 | 83 | 58 | 54 | 49 | 92 | 14 | 74 | 55 | 19 | 14 | 18 | 14 |
| 33 | 55 | 31 | 76 | 30 | 105 | 58 | 69 | 41 | 27 | 16 | 10 | 6 |
| 34 | 81 | 41 | 52 | 27 | 113 | 59 | 75 | 52 | 35 | 24 | 9 | 6 |
| 35 | 72 | 14 | 88 | 32 | 120 | 2 | 25 | 15 | 66 | 39 | 19 | 11 |
| 36 | 71 | 33 | 52 | 44 | 127 | 49 | 60 | 42 | 44 | 31 | 6 | 4 |
| 37 | 86 | 54 | 63 | 23 | 125 | 6 | 69 | 42 | 19 | 11 | 12 | 8 |
| 38 | 69 | 28 | 88 | 43 | 107 | 0 | 30 | 22 | 51 | 38 | 12 | 9 |
| 39 | 75 | 23 | 50 | 39 | 118 | 50 | 66 | 40 | 45 | 27 | 6 | 3 |
| 40 | 89 | 32 | 83 | 1 | 92 | 44 | 53 | 31 | 53 | 31 | 13 | 8 |
| 41 | 66 | 17 | 51 | 38 | 126 | 21 | 62 | 42 | 19 | 13 | 16 | 11 |
| 42 | 89 | 12 | 56 | 34 | 108 | 7 | 22 | 15 | 58 | 40 | 17 | 12 |
| 43 | 85 | 17 | 57 | 19 | 114 | 48 | 27 | 15 | 54 | 30 | 19 | 11 |
| 44 | 59 | 34 | 80 | 7 | 86 | 33 | 54 | 39 | 27 | 20 | 6 | 4 |
| 45 | 85 | 29 | 58 | 23 | 105 | 5 | 75 | 46 | 36 | 22 | 7 | 5 |
| 46 | 57 | 23 | 53 | 56 | 52 | 31 | 53 | 31 | 40 | 23 | 14 | 8 |
| 47 | 87 | 31 | 72 | 11 | 50 | 41 | 42 | 27 | 59 | 37 | 9 | 5 |
| 48 | 70 | 35 | 50 | 49 | 104 | 56 | 34 | 23 | 55 | 37 | 12 | 8 |
| 49 | 60 | 32 | 89 | 24 | 110 | 2 | 54 | 36 | 30 | 20 | 14 | 9 |
| 50 | 68 | 12 | 54 | 40 | 90 | 44 | 61 | 37 | 21 | 13 | 6 | 3 |
| 51 | 75 | 9 | 53 | 42 | 99 | 43 | 31 | 19 | 68 | 41 | 6 | 4 |
| 52 | 67 | 23 | 86 | 15 | 53 | 40 | 57 | 37 | 18 | 12 | 10 | 7 |
| 53 | 71 | 30 | 51 | 59 | 83 | 23 | 18 | 11 | 67 | 41 | 7 | 4 |
| 54 | 58 | 38 | 84 | 18 | 125 | 6 | 42 | 23 | 65 | 37 | 5 | 3 |
| 55 | 53 | 56 | 67 | 32 | 91 | 59 | 36 | 25 | 63 | 44 | 9 | 6 |
| 56 | 84 | 59 | 71 | 36 | 101 | 21 | 59 | 44 | 19 | 14 | 7 | 6 |
| 57 | 79 | 5 | 64 | 28 | 93 | 34 | 22 | 15 | 61 | 42 | 16 | 11 |
| 58 | 67 | 30 | 51 | 15 | 107 | 53 | 73 | 45 | 23 | 14 | 14 | 9 |
| 59 | 62 | 13 | 85 | 38 | 115 | 54 | 54 | 30 | 40 | 22 | 12 | 7 |
| 60 | 63 | 12 | 74 | 33 | 128 | 56 | 34 | 24 | 66 | 47 | 9 | 6 |
| 61 | 59 | 40 | 79 | 10 | 117 | 18 | 50 | 36 | 56 | 41 | 7 | 5 |
| 62 | 74 | 19 | 53 | 34 | 63 | 35 | 29 | 20 | 55 | 39 | 15 | 11 |
| 63 | 87 | 35 | 68 | 26 | 55 | 33 | 63 | 45 | 22 | 16 | 7 | 5 |
| 64 | 87 | 31 | 52 | 24 | 117 | 39 | 61 | 38 | 34 | 21 | 19 | 12 |
| 65 | 85 | 54 | 79 | 22 | 109 | 1 | 65 | 44 | 17 | 12 | 17 | 12 |
| 66 | 83 | 27 | 53 | 39 | 93 | 27 | 65 | 47 | 25 | 18 | 10 | 7 |
| 67 | 79 | 25 | 87 | 3 | 69 | 34 | 25 | 15 | 62 | 37 | 5 | 3 |
| 68 | 84 | 38 | 52 | 37 | 113 | 20 | 60 | 37 | 31 | 20 | 10 | 7 |
| 69 | 84 | 52 | 55 | 45 | 100 | 56 | 21 | 15 | 76 | 53 | 5 | 4 |
| Номер варианта | Координаты, км |  |  |  |  |  | Мощности нагрузок, МВт и МВАр |  |  |  |  |  |
|  |  | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 |
| 70 | 81 | 59 | 65 | 34 | 51 | 57 | 51 | 33 | 37 | 24 | 6 | 4 |
| 71 | 89 | 25 | 84 | 3 | 77 | 30 | 58 | 36 | 18 | 11 | 16 | 10 |
| 72 | 60 | 30 | 78 | 59 | 53 | 54 | 55 | 37 | 40 | 28 | 8 | 5 |
| 73 | 82 | 54 | 55 | 42 | 95 | 48 | 29 | 20 | 71 | 48 | 18 | 12 |
| 74 | 76 | 6 | 79 | 36 | 114 | 25 | 18 | 11 | 56 | 35 | 12 | 7 |
| 75 | 80 | 13 | 84 | 39 | 103 | 46 | 56 | 40 | 41 | 30 | 6 | 5 |
| 76 | 73 | 9 | 73 | 31 | 80 | 57 | 17 | 12 | 53 | 37 | 17 | 12 |
| 77 | 70 | 21 | 80 | 57 | 83 | 46 | 52 | 31 | 40 | 24 | 17 | 10 |
| 78 | 83 | 16 | 55 | 15 | 81 | 28 | 55 | 37 | 24 | 16 | 20 | 13 |
| 79 | 58 | 36 | 80 | 24 | 95 | 12 | 40 | 28 | 73 | 51 | 6 | 4 |
| 80 | 86 | 19 | 57 | 13 | 96 | 46 | 57 | 40 | 56 | 39 | 5 | 4 |
| 81 | 52 | 11 | 84 | 20 | 119 | 45 | 67 | 39 | 21 | 12 | 5 | 3 |
| 82 | 60 | 29 | 50 | 7 | 64 | 32 | 54 | 35 | 19 | 13 | 7 | 4 |
| 83 | 82 | 29 | 60 | 33 | 122 | 42 | 70 | 47 | 25 | 17 | 5 | 3 |
| 84 | 82 | 55 | 51 | 44 | 96 | 53 | 61 | 38 | 28 | 17 | 19 | 12 |
| 85 | 80 | 9 | 69 | 37 | 85 | 12 | 54 | 30 | 36 | 20 | 12 | 7 |
| 86 | 90 | 45 | 59 | 21 | 106 | 50 | 22 | 14 | 72 | 45 | 18 | 11 |
| 87 | 55 | 45 | 79 | 44 | 101 | 44 | 31 | 19 | 54 | 34 | 17 | 11 |
| 88 | 52 | 37 | 79 | 31 | 128 | 41 | 23 | 17 | 75 | 55 | 7 | 5 |
| 89 | 82 | 46 | 66 | 27 | 130 | 4 | 44 | 32 | 53 | 39 | 18 | 13 |
| 90 | 74 | 12 | 50 | 21 | 74 | 15 | 66 | 41 | 37 | 23 | 7 | 4 |
| 91 | 80 | 8 | 78 | 40 | 69 | 37 | 60 | 40 | 27 | 18 | 6 | 4 |
| 92 | 79 | 28 | 55 | 59 | 97 | 58 | 75 | 54 | 25 | 18 | 12 | 9 |
| 93 | 78 | 48 | 61 | 24 | 65 | 16 | 22 | 14 | 61 | 37 | 11 | 7 |
| 94 | 66 | 34 | 50 | 50 | 95 | 5 | 32 | 24 | 72 | 53 | 9 | 6 |
| 95 | 84 | 24 | 52 | 21 | 62 | 31 | 53 | 32 | 41 | 25 | 5 | 3 |
| 96 | 75 | 21 | 58 | 35 | 115 | 43 | 66 | 49 | 28 | 20 | 16 | 12 |
| 97 | 52 | 55 | 67 | 21 | 83 | 6 | 24 | 15 | 63 | 38 | 18 | 11 |
| 98 | 86 | 9 | 59 | 16 | 66 | 37 | 51 | 29 | 58 | 33 | 10 | 6 |
| 99 | 88 | 39 | 51 | 27 | 85 | 20 | 61 | 38 | 20 | 12 | 18 | 11 |
| 100 | 52 | 42 | 75 | 30 | 94 | 38 | 69 | 43 | 38 | 24 | 8 | 5 |
| 101 | 85 | 41 | 87 | 8 | 99 | 59 | 20 | 13 | 58 | 39 | 17 | 12 |
| 102 | 54 | 44 | 79 | 53 | 99 | 14 | 65 | 48 | 22 | 16 | 15 | 11 |
| 103 | 77 | 43 | 53 | 32 | 121 | 49 | 27 | 18 | 51 | 34 | 7 | 4 |
| 104 | 80 | 49 | 69 | 22 | 121 | 21 | 55 | 37 | 33 | 22 | 15 | 10 |
| 105 | 78 | 1 | 66 | 26 | 96 | 49 | 34 | 24 | 53 | 37 | 14 | 9 |
| 106 | 82 | 51 | 77 | 25 | 127 | 19 | 47 | 31 | 59 | 39 | 7 | 5 |
| 107 | 80 | 45 | 54 | 41 | 53 | 22 | 28 | 19 | 62 | 43 | 19 | 13 |
| Номер варианта | Координаты, км |  |  |  |  |  | Мощности нагрузок, МВт и МВАр |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 |
| 108 | 88 | 53 | 53 | 48 | 119 | 28 | 27 | 19 | 72 | 51 | 16 | 11 |
| 109 | 55 | 10 | 84 | 17 | 54 | 45 | 58 | 40 | 17 | 12 | 6 | 4 |
| 110 | 83 | 45 | 69 | 23 | 53 | 16 | 54 | 33 | 34 | 21 | 5 | 3 |
| 111 | 62 | 18 | 81 | 8 | 124 | 49 | 68 | 46 | 38 | 25 | 13 | 8 |
| 112 | 74 | 41 | 51 | 30 | 92 | 48 | 26 | 16 | 66 | 41 | 13 | 8 |
| 113 | 87 | 40 | 87 | 17 | 118 | 55 | 74 | 50 | 30 | 20 | 5 | 3 |
| 114 | 90 | 39 | 53 | 42 | 58 | 35 | 30 | 22 | 59 | 44 | 9 | 6 |
| 115 | 70 | 28 | 86 | 3 | 89 | 3 | 41 | 28 | 54 | 36 | 12 | 8 |
| 116 | 77 | 39 | 56 | 58 | 113 | 2 | 56 | 36 | 30 | 19 | 10 | 6 |
| 117 | 86 | 1 | 53 | 13 | 113 | 51 | 35 | 26 | 52 | 38 | 8 | 6 |
| 118 | 83 | 48 | 80 | 14 | 113 | 56 | 61 | 37 | 43 | 26 | 13 | 8 |
| 119 | 75 | 16 | 54 | 44 | 79 | 49 | 23 | 15 | 75 | 49 | 10 | 7 |
| 120 | 86 | 38 | 66 | 18 | 100 | 60 | 39 | 22 | 65 | 37 | 11 | 6 |
| 121 | 73 | 35 | 79 | 56 | 69 | 22 | 18 | 10 | 62 | 34 | 16 | 9 |
| 122 | 82 | 59 | 75 | 39 | 82 | 59 | 56 | 39 | 48 | 34 | 15 | 11 |
| 123 | 54 | 45 | 76 | 14 | 72 | 19 | 53 | 39 | 34 | 25 | 13 | 10 |
| 124 | 60 | 21 | 81 | 17 | 100 | 42 | 59 | 40 | 29 | 20 | 11 | 7 |
| 125 | 51 | 49 | 50 | 26 | 110 | 6 | 26 | 17 | 55 | 35 | 5 | 3 |
| 126 | 57 | 35 | 89 | 41 | 115 | 2 | 60 | 36 | 36 | 21 | 17 | 10 |
| 127 | 57 | 36 | 85 | 14 | 93 | 6 | 56 | 31 | 21 | 12 | 6 | 3 |
| 128 | 58 | 41 | 83 | 23 | 120 | 0 | 60 | 36 | 40 | 24 | 11 | 7 |
| 129 | 74 | 7 | 50 | 12 | 67 | 21 | 29 | 20 | 68 | 47 | 7 | 5 |
| 130 | 88 | 8 | 61 | 20 | 122 | 30 | 71 | 41 | 26 | 15 | 19 | 11 |
| 131 | 77 | 6 | 67 | 27 | 80 | 4 | 61 | 37 | 19 | 11 | 14 | 8 |
| 132 | 88 | 1 | 76 | 28 | 107 | 6 | 58 | 34 | 28 | 16 | 13 | 8 |
| 133 | 83 | 29 | 60 | 20 | 76 | 58 | 36 | 21 | 51 | 30 | 7 | 4 |
| 134 | 74 | 10 | 66 | 36 | 87 | 39 | 53 | 34 | 27 | 17 | 17 | 11 |
| 135 | 63 | 38 | 86 | 18 | 61 | 13 | 50 | 32 | 50 | 32 | 19 | 12 |
| 136 | 83 | 47 | 79 | 13 | 86 | 52 | 23 | 14 | 52 | 33 | 17 | 11 |
| 137 | 75 | 33 | 72 | 10 | 87 | 31 | 34 | 23 | 68 | 46 | 16 | 10 |
| 138 | 70 | 15 | 79 | 52 | 67 | 28 | 58 | 33 | 20 | 12 | 15 | 9 |
| 139 | 72 | 33 | 60 | 16 | 51 | 27 | 31 | 17 | 63 | 35 | 17 | 9 |
| 140 | 57 | 30 | 87 | 8 | 118 | 27 | 57 | 32 | 25 | 14 | 7 | 4 |
| 141 | 83 | 23 | 56 | 32 | 121 | 47 | 73 | 45 | 26 | 16 | 14 | 9 |
| 142 | 74 | 16 | 65 | 37 | 87 | 53 | 77 | 46 | 23 | 14 | 10 | 1 |
| 143 | 78 | 20 | 53 | 8 | 117 | 9 | 39 | 28 | 53 | 37 | 11 | 8 |
| 144 | 75 | 6 | 75 | 35 | 91 | 19 | 25 | 18 | 71 | 52 | 17 | 13 |
| 145 | 75 | 20 | 53 | 26 | 126 | 26 | 70 | 39 | 40 | 22 | 9 | 5 |
| Номер варианта | Координаты, км |  |  |  |  |  | Мощности нагрузок, МВт и МВАр |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 |
| 146 | 79 | 41 | 88 | 8 | 115 | 2 | 60 | 43 | 49 | 35 | 11 | 8 |
| 147 | 61 | 19 | 76 | 32 | 96 | 57 | 56 | 34 | 41 | 25 | 11 | 7 |
| 148 | 77 | 14 | 53 | 20 | 100 | 14 | 28 | 17 | 55 | 34 | 18 | 11 |
| 149 | 53 | 33 | 77 | 45 | 84 | 59 | 26 | 15 | 60 | 34 | 7 | 4 |
| 150 | 88 | 34 | 63 | 24 | 128 | 9 | 56 | 34 | 43 | 27 | 9 | 6 |

Дополнительные данные

1. Напряжение на шинах источника питания в максимальном и послеаварийном режимах составляет , в минимальном режиме - .

2. Нагрузка в минимальном режиме равна 60% от нагрузки максимального режима.

3. Время использования максимальной нагрузки Тmax = 5600 ч для общего графика энергосистемы с учётом мощностей новых нагрузок.

4. Все потребители имеют в своём составе потребителей I, II и III категорий.

5. Номинальное напряжение на шинах низкого напряжения новых подстанций – 10 кВ.

6. Желаемый уровень напряжения у потребителя составляет в максимальном режиме , в минимальном - , в послеаварийном - .

7. Сеть расположена в ОЭС Сибири, II район по гололёду.

## Раздел 1. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ СХЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕТИ

  - Составление вариантов схемы сети и выбор наиболее  рациональных вариантов

Выполнение курсового проекта начинается с выбора экономически целесообразных схем сети.

В них должны быть учтены:

- надёжность (категория потребителей) электроснабжения;

- экономичность сооружения и эксплуатации сети;

- качество электроэнергии потребителей, в соответствии с требованиями ПУЭ.

Выбор схемы сети находится в тесной связи с величиной напряжения. Изменение схемы может повлечь за собой изменение выбранного ранее номинального напряжения сети, поэтому после выбора варианта схемы необходимо уточнять выбранные напряжения.

Для выполнения условия надёжности электроснабжения необходимо подстанции (ПС), содержащие потребителей I и II категории, запитывать от двух независимых источников питания. Если питание производится от одного источника питания (ИП), то к таким потребителям должна подходить двухцепная ЛЭП; либо схема должна быть замкнутой. К рассмотрению должны быть предложены 3 варианта радиально-магистальных схем (рис.1.1,б) и 3 варианта схем (рис.1.1, в) имеющих замкнутый контур.

Присоединение новых линий возможно к действующим подстанциям А, Б, В, Г за счёт расширения (реконструкции) их распределительных устройств.

Например, если географическое расположение источника питания и потребителей такое, как показано на рис.1.1, а, то к рассмотрению можно предложить варианты, приведённые на рис. 1.1, б и рис.1.1,в.

Рис. 1.1. Варианты схемы исполнения сети

При этом необходимо учитывать, что нельзя предлагать к рассмотрению заведомо неприемлемые варианты, где допущена передача мощности от какого-либо потребителя к источнику питания (обратный переток мощности).

Предлагаемые варианты должны иметь одинаковую надёжность.

Предварительный выбор наиболее экономичных вариантов схемы сети обычно проводят по двум параметрам:

- суммарная длина линии сети;

- количество ячеек с выключателями на подстанциях.

Однако при сравнении радиально-магистральных вариантов целесообразно учитывать суммарный момент мощностей.

Схема подстанции зависит от количества линий, сходящихся в узле: если их 3 или больше (узловая или опорная подстанция), то выключатели устанавливаются на каждой линии. Для проходных и тупиковых подстанций можно использовать упрощённые схемы. Для проходной подстанции – схему с одним выключателем, для тупиковой – без выключателей на высокой стороне.

Суммарная стоимость сооружаемых ЛЭП должна быть наименьшей, что приближённо можно оценить по суммарной протяжённости сооружаемых ЛЭП (протяжённость двухцепных ЛЭП следует включать в сумму с весовым коэффициентом 1,5).

Протяжённость всех линий выбранных вариантов принимается на 20 % больше воздушной прямой.

На каждой линии, отходящей от источника питания (ИП), ставится выключатель.

Для наглядности расчёты желательно представить в табличной форме. В качестве примера приведена таблица 1.1.

Таблица 1.1

Предварительный выбор магистрально-радиальных вариантов исполнения сети

| Ва-риант | Учас-ток |  |  | Номер подстанции | Количество выклю-чателей, n |  |  | Момент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А – 2 | 54 | 123 | 2 | - | 8 | 40 | 2160 | 5100 |
|  | А – 1 | 45 |  | 1 | 4 |  | 60 | 2700 |  |
|  | 1 – 3 | 24 |  | 3 | - |  | 10 | 240 |  |
|  | - | - |  | ИП | 4 |  | - | - |  |
| 2 | А – 2 | 54 | 120 | 2 | - | 8 | 40 | 2160 | 4020 |
|  | Г – 3 | 42 |  | 3 | 4 |  | 10 | 420 |  |
|  | 3 – 1 | 24 |  | 1 | - |  | 60 | 1440 |  |
|  | - | - |  | ИП | 4 |  | - | - |  |
| 3 | А – 2 | 54 | 131 | 2 | - | 6 | 40 | 2160 | 5180 |
|  | А – 1 | 45 |  | 1 | - |  | 60 | 2700 |  |
|  | Б – 3 | 32 |  | 3 | - |  | 10 | 320 |  |
|  | - | - |  | ИП | 6 |  | - | - |  |

Таблица 1.2

Предварительный выбор вариантов схем, содержащих замкнутый контур

| Вари-ант | Участок |  |  | Номер подстанции | Количество выключателей, n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А – 2 | 54 | 136 | 2 | - | 6 |
|  | Г – 1 | 38 |  | 1 | 1 |  |
|  | 1 – 3 | 16 |  | 3 | 1 |  |
|  | 3 – Г | 28 |  | ИП | 4 |  |
| 2 | А – 2 | 36 | 130 | 2 | 1 | 5 |
|  | 2 – 3 | 48 |  | 3 | 1 |  |
|  | 3 – 1 | 16 |  | 1 | 1 |  |
|  | 1 – А | 30 |  | ИП | 2 |  |
| 3 | А – 2 | 36 | 147 | 2 | 1 | 6 |
|  | 2 – 1 | 53 |  | 1 | 1 |  |
|  | 1 – А | 30 |  | ИП | 4 |  |
|  | Г – 3 | 28 |  | 3 | - |  |

После проведения предварительного сравнения вариантов для дальнейших расчётов оставляют 2 варианта, имеющих наименьшую суммарную длину линии (наименьший суммарный момент мощностей) и наименьшее количество выключателей. Если эти требования одновременно не выполняются, то можно воспользоваться табл. 1.3, в которой приведены соотношения стоимости 1 км воздушной линии электропередач и стоимости ячейки с одним выключателем.

Таблица 1.3

| Напряжение, кВ | Материал опор | Стоимость 1 км ВЛЭП для II района по гололёду, 102т.руб. | Стоимость ячейки ОРУ с одним выключателем, 102т.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Стальные | 14,1 – 14,4 | 5,4 |
| 35 | Железобетонные | 10,6 – 11,2 | 5,4 |
| 110 | Стальные | 16,4 – 18,8 | 36 |
| 110 | Железобетонные | 11,4 – 14,0 | 36 |
| 220 | Стальные | 21,0 – 42,5 | 79 |

Так как проект учебный, для дальнейшего рассмотрения должны быть выбраны варианты схем различного типа (лучший из радиально-магистральных и лучшая из схем, имеющих замкнутый контур).

1.2. Приближённый расчёт токораспределения в сети

На настоящем этапе потокораспределение в сети может быть определено только приближённо (без учёта потерь мощности в линиях и трансформаторах), так как неизвестны параметры схемы замещения линий и трансформаторов.

Рис.1.2. Приближенный расчет кольцевой сети

Так, кольцевая сеть в нормальном режиме (рис.1.2) рассчитывается следующим образом:

, 	 (1.1)

где  - комплексные значения полной мощности потребителей, которые записываются в следующем виде: ;

- длины участков сети.

На остальных участках потоки мощности определяются по первому закону Кирхгофа:

;     ;     .	 (1.2)

Проверка:

Приближённый расчёт радиальной цепи в нормальном режиме:

.

Рис.1.3. Приближенный расчет радиальной сети

,	 (1.3)

где  - комплексные значения полной мощности, протекающей по участкам;

- комплексные значения полной мощности нагрузки в нормальном режиме.

В аварийном режиме радиальной сети при выходе на участке из строя одной из параллельно работающих линий мощности определяются так же, только не будет коэффициента ½.

В аварийном режиме кольцевой сети при выходе из строя одного головного участка сеть превращается в разомкнутую и рассчитывается по методике радиальной сети.

1.3. Выбор номинальных напряжений электрической сети

Номинальные напряжения в России установлены действующим стандартом ГОСТ 721-771 и для вновь проектируемых электрических сетей составляют следующий ряд: 6, 10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.

Номинальное напряжение электрической сети определяющим образом влияет на технико-экономические показатели сети, пропускную способность линий электропередач, схемы соединения подстанций, дальность передачи электроэнергии и т.д.

Выбор номинальных напряжений в проектных расчётах рекомендуется выполнять с использованием существующего опыта проектирования сетей на основании уже выполненных аналогичных расчётов.

С этой целью могут быть применены:

1. Номограммы института «Энергосетьпроект», полученные для одноцепных линий при ряде допущений;

2. Приближённые аналитические выражения.

Для длин участков сети до 250 км, мощностей до 60 МВт можно использовать формулу Стилла:

(1.4)

Для линий электропередач переменного тока 35-1150 кВ можно использовать формулу Илларионова:

.	(1.5)

В таблице 1.4 даны пропускная способность и дальность электропередачи по ВЛ 35, 110 и 220 кВ с учётом наиболее часто применяемых для них сечений проводов и методов их выбора.

Таблица 1.4

Пропускная способность и дальность электропередачи по ВЛ 35,

110 и 220 кВ

| Напряже-ние линии, кВ | Сечение провода, мм2 | Передаваемая мощность, МВт |  | Длина ЛЭП, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | натуральная | при плотности тока 1,1 А/мм2 | предельная | средняя |
| 35 | 70…150 | 3 | 4…10 | 20 | 5 |
| 110 | 70…240 | 30 | 13…45 | 80 | 25 |
| 220 | 240…400 | 135 | 90…150 | 400 | 100 |

По формулам получают U нестандартное и принимают два ближайших стандартных напряжения – большее и меньшее, чем рассчитанное нестандартное.

Определённые таким образом стандартные напряжения проверяются по дополнительному (техническому) критерию – величине суммарных потерь напряжения в нормальном и послеаварийном режимах при максимальных нагрузках.

Суммарные потери напряжения в сети определяются как алгебраическая сумма потерь напряжения на всех участках одного номинального напряжения от источника до самой удалённой подстанции в радиальной сети или до точки потокораздела в замкнутой сети.

Если в нормальном режиме суммарная величина потерь не превышает 7,5 % от номинального напряжения сети, а в послеаварийном 15 % , то следует считать, что отклонения напряжения у потребителей будут удовлетворять требованиям технической эксплуатации электроустановок.

В некоторых случаях результат проверки по допускаемым потерям напряжения может не удовлетворять поставленным требованиям. Тогда необходимо принять меры по снижению величины потерь напряжения, используя в первую очередь средства компенсации реактивной мощности потребителей.

Потери напряжения на каждом из рассматриваемых участков сети могут быть ориентировочно приняты равными продольной составляющей падения напряжения:

,	 (1.6)

где Р и  – активная и реактивные мощности, протекающие по рассматриваемому участку сети, МВт, МВАр;

R и  Х – активное и реактивное сопротивление участка сети, Ом;

- принятое к рассмотрению номинальное напряжение рассматриваемого участка сети.

Активная и реактивная мощности участков сети должны быть взяты из предварительного расчёта. На настоящем этапе до выбора сечений проводов погонные сопротивления можно принять приближённо для линий 35 кВ -  Ом/км; 110 кВ – 0,2 Ом/км; 220 кВ – 0,1 Ом/км;  Ом/км для 35-220 кВ.

При выборе окончательного сочетания номинальных напряжений участков сети кроме величин суммарных потерь напряжения в нормальном и аварийном режимах следует также учитывать следующее:

1) желательно иметь минимальное число трансформаций в сети, так как каждая трансформация сопряжена с потерями мощности и энергии;

2) при необходимости в сети можно получить различные напряжения за счёт использования трёхобмоточного трансформатора;

3) участки замкнутой сети рационально выполнять на одно номинальное напряжение.

При необходимости следует пересмотреть решения, сделанные в пункте 1.1 и 1.3.

Потери напряжения на каждом из рассматриваемых участков сети рекомендуется рассчитать, используя стандартную программу Excel.

1.7

Раздел 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ СЕТИ

2.1. Общие положения

Задача обеспечения электроэнергией заданных потребителей не имеет однозначного решения. Из возможных вариантов выше на основе предварительной оценки было отобрано 2 лучших, равноценных по степени надёжности варианта. Для них выбраны номинальные напряжения, сечения проводов, решён вопрос о необходимости компенсации реактивной мощности в сети. На настоящем этапе производится решающее сравнение разработанных вариантов – сравнение по экономическому критерию.

В условиях рыночных отношений между производителями и потребителями электрической энергии выбор варианта развития электрической сети должен учитывать множество факторов, среди которых необходимо назвать следующие:

- срок строительства электрической сети;

- начальные капитальные затраты на ее сооружение;

- темпы инфляции и рост стоимости затрат за время сооружения;

- учетную ставку банка за выданную ссуду на сооружение сети;

- тариф на электроэнергию и его изменения;

- эксплуатационные расходы за весь срок службы.

Энергокомпания является частным предприятием или акционерным обществом и строит свои отношения с потребителем электроэнергии и кредитором - банком или другой организацией, дающей ссуду на строительство сети. В таком случае критерий выбора варианта строительства может быть взят как сумма затрат на сооружение и эксплуатацию электрической сети [2]:

3 = К + И,	(2.1)

где К - капитальные затраты на сооружение электрической сети с учетом инфляции за время сооружения и учетной ставки банка;

И - издержки за весь срок службы электрической сети с учетом изменения стоимости электроэнергии за это время и с учетом инфляции.

Для определения капиталовложений на сооружение сети необходимо знать полную схему электрических соединений сети.

2.2. Разработка схем электрических соединений сети

Схема соединения источника с потребителем влияет на выбор схем подстанций. Вопросы выбора схем станций и подстанций подробно рассматриваются в курсе «Электроэнергетика». В настоящем проекте не производится подробное обоснование схем подстанций. Вместе с тем для выполнения технико-экономических расчётов схема коммутации сети должна быть разработана достаточно детально. Выбор схемы подстанции на стороне низкого напряжения в данном проекте не производится.

Примеры выполнения схем приведены на рис. 2.1 – 2.2.

Рис.2.1. Схема радиальной сети

Рис.2.2. Схема замкнутой сети

2.3. Определение капиталовложений на сооружение сети

Капиталовложения находятся по укрупнённым показателям стоимости отдельных элементов электрической системы. Укрупнённые показатели стоимости приведены в специальной литературе и в приложении.

Стоимость сооружений ВЛ приведена в табл. 9.4 – 9.7 [3] и приложении П.7.

Оценка капиталовложений в подстанцию по укрупнённым показателям производится суммированием стоимости следующих составляющих:

- распределительные устройства на головных подстанциях;

- распределительные устройства на подстанциях, питающих нагрузку;

- трансформаторы (автотрансформаторы);

- компенсирующие устройства;

- постоянная часть затрат.

Стоимость открытых распредустройств (ОРУ) рассматриваемых напряжений при количестве выключателей не более трёх приведена в табл. 9.14, более трёх – в табл. 9.15 [3] в расчёте на одну ячейку с выключателем и в приложении П.9. При заданных исходных данных следует рассматривать применение масляных выключателей.

Капиталовложения в распределительные устройства на подстанциях, питающих нагрузку, приведены в табл. 9.14 [3]  в зависимости от схемы подстанции и в приложении П.9.

Стоимость трансформаторов в табл. 9.18 – 9.24, батарей конденсаторов поперечной компенсации – табл. 9.27, постоянной части затрат – табл. 9.35 [3], приложения П.10 - П.12.

Капиталовложения на сооружение сети .

При определении капиталовложений на сооружение сети следует неукоснительно соблюдать требование экономической сопоставимости – пользоваться ценами одного года или производить пересчёт к ценам одного года. Только в этом случае будет иметь место правильная сопоставительная оценка. Элементы сети, повторяющиеся во всех сравниваемых вариантах, могут не учитываться.

Если обозначить начальные капитальные затраты на сооружение сети в момент t = 0, К0=Ксети, то полные затраты К за время сооружения  составят

,	(2.2)

где Тв  =  3 года.

2.4. Определение ежегодных издержек

После ввода объекта в эксплуатацию энергокомпания несет ежегодные издержки и получает доход от продажи электроэнергии потребителям. Коэффициент приведения ежегодных эксплуатационных расходов к сегодняшнему дню с учетом займа денег, ежегодных платежей, интереса кредитора и роста стоимости электроэнергии

, 	(2.3)

где  - экономический срок службы электрической сети, 25 лет;

iэ - эквивалентная учетная ставка (отн. ед.):

,	 (2.4)

где i - учетная ставка кредитора и значение инфляции(отн. ед);

а - рост стоимости электрической энергии (отн. ед.).

При ежегодных равных платежах в течение экономического срока службы электрической сети  общая сумма долга, возвращенная кредитору за этот срок, будет

.	(2.5)

Эксплуатационные издержки энергокомпании за срок службы электрической сети  складывается из двух составляющих:

И = И1+Ипот,	(2.6)

где И1 - приведенные к моменту ввода электрической сети в эксплуатацию расходы на управление, обслуживание, ремонт и замену оборудования;

Ипот - капитализированная стоимость потерь мощности и энергии в электрической сети.

Значение И1 определяется как

,	(2.7)

где  - относительное значение ежегодных эксплуатационных затрат;

- коэффициент приведения эксплуатационных затрат за экономический срок службы электрической сети к сегодняшнему дню.

Капитализированная стоимость потерь в электрической сети имеет две составляющие:

,	(2.8)

где  - стоимость расширения электростанций и подстанций в существующей сети для компенсации потерь мощности в сооружаемой сети:

,	(2.9)

где  - удельная стоимость расширения электростанций и подстанций;

- полные потери мощности в электрической сети (нагрузочные потери, потери холостого хода и потери на корону );

- стоимость электрической энергии, необходимой для покрытия потерь энергии в электрической сети за срок службы:

,	(2.10)

где  - время наибольших потерь;

b - удельная стоимость электрической энергии для покрытия потерь энергии в электрической сети.

Полные затраты (2.1)  определяются по формуле:

.	 (2.11)

По всем разрабатываемым вариантам сооружения электрической сети необходимо рассчитать полные затраты и на основе их сопоставления выбрать вариант с меньшими затратами. Если сравниваемые варианты отличаются по затратам менее чем на 5 %, то эти варианты считаются равноценными и окончательный выбор следует делать по каким-либо другим критериям, например учитывающим экологические, эстетические и партнерские факторы. Данные о стоимости сооружения линий и подстанций в виде укрупненных показателей приводятся в справочной литературе на 1984 г. Для их использования надо пересчитать данные по стоимости оборудования через коэффициент приведения цен к сегодняшнему дню. Данные о стоимости оборудования, выпускаемого в настоящее время, следует искать в каталогах фирм-изготовителей и заводов.

Приведенная выше методика сопоставления вариантов на основе полных затрат учитывает зарубежный опыт, но не является утвержденной для использования в отрасли электроэнергетики России, однако в условиях рыночной экономики ее применение в энергосистемах может быть весьма полезным.

Таблица 2.1

Исходные данные для расчета полных затрат

| Коэффициент | i, о.е | а | , о.е | , тыс.руб / кВтч | в , руб / кВтч | , лет | , лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения | 0,1 | 0,09 | 0,03 | 12000 | 0,9 | 25 | 3 |

2.5. Определение окончательного варианта исполнения сети

Сравнение предварительно выбранных вариантов производится в следующем порядке:

1. По укрупнённым показателям стоимости определяются капиталовложения по вариантам. Элементы сети, повторяющиеся во всех вариантах, не учитываются.

2. Находятся эксплуатационные издержки по вариантам.

3. Определяются приведённые затраты по вариантам.

4. К исполнению принимается вариант, характеризующийся минимальными полными затратами.

Варианты схем считаются экономически равноценными, если разница в приведённых затратах составляет менее 5 %. В этом случае следует выбрать вариант сети с более высоким номинальным напряжением, большей оперативной гибкостью сети и т.д. [3].

Раздел 3. ТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИНЯТОГО ИСПОЛНЕНИЮ ВАРИАНТА СЕТИ

3.1. Расчёт режима работы сети при максимальных нагрузках

Задачей электрического расчёта является определение потоков мощности в сети и напряжений на шинах подстанций с учётом потерь мощности и напряжения.

Проектируемая электрическая сеть имеет электрические нагрузки, присоединённые через понижающие трансформаторы, поэтому предварительно необходимо нагрузки привести к сети высшего напряжения.

Расчётная нагрузка подстанции включает в себя мощности нагрузок, потери мощности в трансформаторе, реактивные мощности, генерируемые линией.

Рис.3.1. Электрическая схема и схема замещения спроектированной сети

, 	(3.1)

где  - полная мощность нагрузки трансформатора;

- потери мощности трансформатора;

- потери мощности в меди и в стали трансформатора;

- реактивная мощность, генерируемая линиями Л1 и Л2;

– коэффициент попадания нагрузки подстанции в  максимум энергосистемы.

Результирующий коэффициент  находится, как средневзвешенная величина в зависимости от процентного состава нагрузки (табл. 3.1) и коэффициента попадания в максимум энергосистемы (табл. 3.2).

Таблица 3.1

Состав нагрузки сооружаемых подстанций, %

| Под-стан-ция | Максимальная активная мощность, МВт | Состав нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освети-тельная нагрузка | Промыш-ленная 1–сменная | Промышлен-ная 2-сменная | Промыш-ленная 3-сменная | Электри-фициро-ванный транспорт | Сельско-хозяйствен-ное производ-ство |
| 1 | до 40 | 15 | 15 | 20 | - | 40 | 10 |
|  | с 41 до 50 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 10 |
|  | свыше 50 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | - |
| 2 | до 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 20 |
|  | с 41 до 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 10 |
|  | свыше 50 | 15 | 20 | 15 | 30 | - | 20 |
| 3 | до 10 | 40 | - | - | - | - | 60 |
|  | свыше 10 | 40 | 15 | - | - | - | 45 |

Для двухобмоточного трансформатора:

, 	(3.2)

.	 (3.3)

Таблица 3.2.

Коэффициенты попадания в максимум энергосистемы для различных потребителей электроэнергии

| Потребители электроэнергии | Коэффициент |
| --- | --- |
| Осветительно-бытовая нагрузка | 1,0 |
| Промышленные предприятия: трехсменные | 0,85 |
| двухсменные | 0,7-0,75 |
| односменные | 0,1-0,15 |
| Электрифицированный транспорт | 1,0 |
| Сельскохозяйственное производство | 0,7-0,75 |

Введение расчётных нагрузок позволяет избавиться в схеме замещения сети от трансформаторов, заменив  расчётными нагрузками .

Далее следует нарисовать схему замещения рассчитываемой сети, где линии электропередач представить сопротивлениями , а трансформаторы расчетными нагрузками .

Электрический расчёт замкнутой сети выполняется в следующей последовательности:

- определяется приблизительное потокораспределение в узлах сети (без учёта потерь мощности);

- определяется точка потокораздела;

- в точке потокораздела сеть условно разрезается на две разомкнутых;

- выполняется электрический расчёт двух разомкнутых сетей с учётом потерь мощности и напряжения в линиях по данным «начала» или «конца» сети в два этапа.

Приблизительное потокораспределение определяется для головных участков по формуле «моментов» (1.1), однако расчёт ведётся не по длинам, а по сопротивлениям участков.

Мощности в остальных линиях замкнутой сети определяются по уравнениям узлов в соответствии с первым законом Кирхгофа.

На основании найденного распределения мощностей определяется точка потокораздела как точка, к которой мощность поступает с двух сторон. Точки потокораздела активной и реактивной мощностей могут находиться на разных узлах схемы сети.

На втором этапе расчёта потокораспределения замкнутую сеть условно делят в точке раздела мощности на две разомкнутые сети. Если точки раздела активных и реактивных мощностей не совпадают, то условное деление производится по схеме (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Расчетная схема кольцевой сети без учета потерь

В этом случае кольцевая сеть для дальнейшего расчёта может быть также разделена на две разомкнутые линии.

Предварительно определяются потери мощности на участке между точками потокораздела:

,   .	 (3.4)

Если теперь принять, что в точке 2 включена нагрузка

,	 (3.5)

а в точке 3 нагрузка

,		 (3.6)

то при дальнейшем расчёте можно вместо кольцевой схемы рассматривать две разомкнутые линии, показанные на рис. 3.2.

Далее используется методика расчёта потокораспределения для разомкнутых сетей «по данным конца участка» или «начала» [2]. Методика основана на следующих положениях:

- мощность в начале линии  больше мощности в конце линии  на величину потерь мощности в ней

(3.7)

- потери мощности в линии определяются параметрами, относящимися к одному узлу, начальному или конечному

,	 (3.8)

где  - параметры начала участка сети;

- параметры конца участка сети;

- сопротивление участка сети.

Так как напряжения в узлах нагрузки на первом этапе расчёта неизвестны, то потери мощности в линии [рис. 3.3] определяются с некоторой погрешностью через номинальное напряжение сети.

После выполнения первого этапа расчёта сети становятся известными мощности в начале и конце каждого участка сети. Это позволяет перейти к расчёту напряжений в узлах сети. Начиная от источника питания рассчитываются потери напряжения по участкам и напряжения в узлах сети

,	 (3.9)

где  - напряжения начала и конца участка сети;

- потери напряжения на участке

,	 (3.10)

где  - параметры одного узла сети.

Рис. 3.3. Расчет замкнутой цепи

При напряжении до 110 кВ включительно допускается выполнять расчёты без учёта поперечной составляющей падения напряжения. Так, для замкнутой сети, представленной на рис. 3.3, первый этап расчёта:

;	 (3.11)

;	 (3.12)

.	(3.13)

точка 2 – точка потокораздела.

Второй этап расчёта. Исходное условие ; .

.(3.14)

;   . 	(3.15)

Радиальная сеть рассчитывается от “конца” к “началу” по следующему исходному условию: . Далее расчёт ведётся последовательно по участкам.

Расчёт сети, показанной на рис. 3.4:

Рис.3.4. Расчет замкнутой сети с учетом потерь

.	(3.16)

;   ;   .

3.2. Расчёт минимального режима работы сети

Расчёт выполняется по методике, описанной выше.

Перед расчётом режима наименьших нагрузок следует:

1) Проанализировать экономическую целесообразность отключения одного из трансформаторов на двухтрансформаторной понижающей подстанции [2,8].

Решение о возможности отключения одного из трансформаторов принимается в зависимости от схем электрических соединений подстанции и сети. Нельзя отключать трансформаторы, если это снижает надёжность электроснабжения потребителей или приводит к одновременному отключению линий сети.

2) Уточнить мощность компенсирующих устройств по подстанции при уменьшенных нагрузках на основании баланса мощностей. В минимальном режиме может понадобиться частичное или полное отключение компенсирующих устройств по подстанциям.

3) Пересчитать расчётные нагрузки из-за уменьшения нагрузки на подстанциях, возможного изменения числа трансформаторов и корректировки мощности компенсирующих устройств.

3.3. Расчёт послеаварийного режима работы сети

Рассчитывается один режим отключения линий в период наибольших нагрузок подстанций, приводящий к наибольшему снижению напряжения на шинах высшего напряжения понижающих подстанций.

Для замкнутой сети в качестве послеаварийного режима следует рассматривать отключение наиболее загруженного головного участка, в разомкнутой двухцепной линии – отключение на двухцепном головном участке одной цепи.

В послеаварийном режиме расчётные нагрузки также должны пересчитываться, поскольку при отключении одной из линий в расчётных нагрузках не учитывается её генерация.

Послеаварийный режим разомкнутой сети рассчитывается по той же методике, что и для максимальных режимов. Превращение двухцепной линии в одноцепную приводит к увеличению активного и индуктивного сопротивления в два раза.

Замкнутая сеть в послеаварийном режиме превращается в разомкнутую и рассчитывается по методике для разомкнутых сетей.

3.4. Уточнённый расчёт компенсирующих устройств

Исходя из задания на проектирование, целесообразно применить следующую методику расчёта:

1) Определяем нескомпенсированную реактивную нагрузку по подстанциям:

,	 (3.17)

где  - реактивная нагрузка -й подстанции в рассматриваемом режиме;

- фактически принятая к установке мощность компенсирующих устройств в сети до 1000 В, питающейся от -й подстанции;

- потери в трансформаторах -й подстанции.

В данном проекте не рассматриваются сети до 1000 В, питающиеся от шин 10 кВ, то есть .

2) Определяем суммарную мощность компенсирующих устройств на основании уточнённого баланса реактивной мощности:

,	(3.18)

где  рассчитана по балансу реактивной мощности;

,   .	 (3.19)

3) Распределяем суммарную мощность компенсирующих устройств по подстанциям пропорционально их нескомпенсированным нагрузкам. Например, для первой подстанции:

,	 (3.20)

где  - нескомпенсированные реактивные нагрузки на подстанциях.

Если на какой-либо подстанции , то эта величина в указанное выражение не входит.

4) Корректируем нагрузку на трансформатор для каждой подстанции с учётом стандартной мощности батарей конденсаторов, ближайшей к требуемой величине:

.	 (3.21)

3.5. Выбор устройств регулирования напряжения в сети

В проекте задаётся величина требуемого напряжения у потребителей на стороне 10 кВ и напряжение источника питания в трёх рассматриваемых режимах.

Из-за потерь напряжения в линии она может быть обеспечена только за счёт применения специальных способов регулирования напряжения в сети [2,8]. Самым распространённым является регулирование напряжения за счёт изменения коэффициента трансформации с помощью регулировочных отпаек на высокой стороне трансформатора. Этот способ следует применять в проекте.

Для обеспечения желаемого уровня напряжения  у потребителя требуется  выбрать рабочие ответвления всех трансформаторов в трёх рассматриваемых режимах.

Исходной величиной для выбора коэффициента трансформации служит напряжение в конце участка сети, то есть на высокой стороне трансформатора.

Напряжение на вторичной стороне трансформатора, приведенное к первичной:

,	(3.22)

,	(3.23)

где  – напряжение конца участка сети;

– потери напряжения в трансформаторе;

– активное и индуктивное сопротивление трансформатора;

– мощность нагрузки на трансформатор.

Выбор коэффициента трансформации трансформатора (рабочего регулировочного ответвления) производится на основании желаемого напряжения у потребителя:

,	(3.24)

где  – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора;

– желаемый уровень напряжения у потребителя;

– напряжение на вторичной стороне трансформатора, приведенное к первичному.

По полученной величине находится номер регулировочного ответвления и стандартное напряжение ответвления, соответствующее этому номеру:

,	(3.25)

,

где  – номинальное напряжение высокой стороны трансформатора;

– ступень регулирования трансформатора в процентах;

– номер отпайки.

Действительное напряжение на низкой стороне трансформатора с учётом стандартного напряжения выбранного регулировочного ответвления:

.	 (3.26)

Отклонение этого напряжения от желаемого не должно превышать половины ступени регулирования.

Если использование всего регулировочного диапазона трансформатора не позволяет   обеспечить  желаемое  напряжение  на  шинах потребителей 10 кВ, следует обратиться к конденсаторным установкам или синхронным компенсаторам.

Мощность синхронного компенсатора, который необходимо установить на подстанции параллельно нагрузке, определяется следующим образом:

- в режиме наибольших нагрузок (перевозбуждения):

,	 (3.27)

- в режиме наименьших нагрузок (недовозбуждения):

,	(3.28)

где  - суммарное реактивное сопротивление сети от источника питания до места установки компенсирующего устройства.

Величины  должны быть приведены к одному расчётному напряжению. Приведение к требуемому напряжению осуществляется с помощью коэффициента трансформации.

По приведённым формулам можно определять и мощность конденсаторной батареи с учётом того, что в этом случае реактивная мощность может только выдаваться в сеть (режим перевозбуждения синхронного компенсатора).

Следует учесть, что если на подстанции установлены два трансформатора, то необходимы два синхронных компенсатора с номинальной мощностью, равной примерно половине расчётной .

На трёхобмоточных трансформаторах регулирование под нагрузкой выполняется в обмотке высшего напряжения, а в обмотке среднего напряжения содержит ответвления, переключаемые только со снятием нагрузки. В этом случае сначала выбирают ответвления для максимального и минимального режимов со стороны высшего напряжения, рассматривая трансформатор как двухобмоточный с обмотками высшего и низшего напряжения. Затем определяется одно желаемое напряжение ответвления со стороны среднего напряжения:

,	(3.29)

где  - выбранные действительные напряжения ответвлений на высшей стороне в максимальном и минимальном режимах;

- напряжение на шинах среднего напряжения в максимальном и минимальном режимах, приведённые к высшей стороне;

- желаемое напряжение на шинах среднего напряжения.

По расчётному напряжению  выбирается действительное ответвление с напряжением . Тогда действительные напряжения на шинах низшего и среднего напряжений подстанций в максимальном режиме будут равны:

;	(3.30)

.	(3.31)

Таким же образом производится расчёт для максимального и послеаварийного режимов.

Автотрансформаторы могут иметь устройство регулирования напряжения под нагрузкой в нейтрали либо со стороны среднего напряжения.

Если устройство РПН выполнено в обмотке среднего напряжения автотрансформатора, действительное напряжение на шинах низшего напряжения не зависит от установленного ответвления:

.	(3.32)

Для регулирования напряжения на низкой стороне необходимо устанавливать дополнительное регулировочное устройство, например линейный регулятор, соединённый последовательно с обмоткой низкого напряжения автотрансформатора. Напряжение на линейном регуляторе выбирается из соотношения:

,	 (3.33)

полученная величина округляется до ближайшей стандартной величины . Уточнённое действительное напряжение на низкой стороне определяется по формуле:

.	(3.34)

В сети, содержащей линии электропередач 220-110 кВ, от которых питается сеть более низкого номинального напряжения (110-35 кВ), в первую очередь следует отрегулировать напряжение на шинах 6 (10) кВ подстанции, на которой установлены трёхобмоточные трансформаторы 220/110/6(10) кВ. Выбор ответвлений трансформаторов со стороны среднего напряжения (110-35 кВ) производится по условию поддержания на этих шинах желаемого рабочего напряжения с учётом того, что данные шины выполняют роль источника питания для сетей 110-35 кВ. Далее решается задача регулирования напряжения на подстанциях сети 110-35 кВ.

Раздел 4. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

Курсовой проект оформляется в виде сброшюрованной пояснительной записки формата А4, помещённой в переплёт из плотной бумаги с титульным листом определённой формы. Образец заполнения титульного листа приведён на доске объявлений кафедры электроэнергетики.

Расчётно-пояснительная записка должна содержать задание на проект, оглавление с указанием страниц, основной материал по всем этапам разработки проекта, рисунки, выводы, список использованной литературы. Основной материал должен быть чётко поделён на разделы и параграфы.

При выполнении расчёта приводится сначала формула в общем виде, затем обязательно однократно показывается численная подстановка конкретных данных. После этого повторяющиеся расчёты можно свести в таблицу. Каждая таблица должна иметь номер и наименование. Все результаты расчётов должны иметь размерности.

По ходу изложения обязательны ссылки на использованные литературные источники и рисунки.

Графическая часть проекта содержит:

- полную принципиальную схему электрических соединений спроектированной сети с указанием номинальных напряжений линий, трансформаторов, марок проводов и трансформаторов, типов и мощности компенсирующих устройств и т.д. Здесь должны быть показаны также выключатели и разъединители 35-220 кВ, выключатели отходящих линий и т.д.;

- схему замещения спроектированной сети, на которую наносятся исходные мощности нагрузок, генерируемые мощности узлов, потокораспределение в сети для режима максимальных нагрузок, напряжения в узлах, напряжения выбранных регулировочных ответвлений трансформаторов, действительные напряжения на шинах 10 кВ и т.д.

Изображения элементов сетей, надписи на чертежах, обозначения размерностей и т.д. должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами.

ЛИТЕРАТУРА

- Справочник по проектированию электрических сетей /Под редакцией Д.Л. Файбисовича. –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.- 320 с. ил.

- Черкасова Н.И. Электропитающие системы и электричекие сети: Учебное пособие для студентов специальности 140211 всех форм обучения. /Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИО, 2010. – 207 с.

- Справочник  по  проектированию   электроэнергетических  систем / Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро - М.: Энергоатомиздат, 2005. – 352 с.

- Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-500 кВ /Под ред. Е.Г. Гологорского. –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003-344 с.: ил.

- Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2006. – 480 с. – (Высшее образование).

- Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие/ А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов –н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. - 720 с. (Серия «Высшее образование»).

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. СПб.: ДЕАН, 2002. 176 с.

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 248 с.

- Электрические системы и сети: Задания и методические указания по курсовому проектированию для студентов ФЭН, обучающихся по направлению «Электроэнергетика». НГТУ, 2008.

Приложения

# П.1. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 220 кВ

| Тип трансформатора | S ном , МВ. А | ##### Пределы регули-рования, % | Каталожные данные |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном, кВ, обмоток |  | Uк % | ∆Рк кВт | ∆Рх кВт | Iх, % | Rтр, Ом | Хтр, Ом | ∆Qх квар |
|  |  |  | В | Н |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ТРДН-32000/220 ТРРДЦН-63000/220 ТДЦ-80000/220 ТРДЦН-100000/220 ТДЦ-125000/220 ТРДЦН-160000/220 ТДЦ-200000/220 ТДЦ-250000/220 ТДЦ-400000/220 ТЦ-630000/220 | 32 63 80 100 125 160 200 250 400 630 | ± 8×1,5 ± 8×1,5 ± 2×2,5 ± 8×1,5 ± 2×2,5 ± 8×1,5 _ _ _ __ | 230 230 242 230 242 230 242 242 242 242 | 6,6/6,6 6,6/11; 11/11 6,3; 10,5; 13,8 11/11 6,3; 10,5; 13,8; 20 11/11 13,8; 15,75; 18 13,8; 15,75 13,8; 15,75; 20 15,75; 20 | 12 12 11 12 11 12 11 11 11 11 | 167 300 320 360 380 526 580 650 880 1300 | 53 82 105 115 135 167 200 240 330 380 | 0,90 0,80 0,60 0,70 0,50 0,60 0,45 0,45 0,40 0,35 | 8,66 4,00 2,64 1,90 1,27 1,08 0,77 0,55 0,29 0,17 | 198,5 100 72,8 63 46,5 39,7 29 23,2 14,5 9,2 | 288 504 480 700 625 960 900 1125 1600 2200 |

П.2. Трехфазные трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 150 кВ

| Тип трансформатора | Sном, МВ .А | Пределы регулиро- вания, % | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном, кВ, обмоток |  |  | И к, %, обмоток |  |  |
|  |  |  | В | ###### С | ###### Н | В-С | В-Н | С-Н |
| ТДТН-16000/150 ТДТН-25000/150 ТДТН-40000/150 ТДТН-63000/150 АТДТНГ-100000/150 | 16 25 40 63 100 | ± 8×1,5 ± 8×1,5 ± 8×1,5 ± 8×1,5 ± 4×2,8 | 158 158 158 158 158 | 22;38,5 22;27,5;38,5 22;38,5 22;38,5 115 | 6,6;11 6,6;11 6,6;11 6,6;11 6,6 | 10,5 10,5 10,5 10,5 5,3 | 18 18 18 18 15 | 6 6 6 6 15 |

Продолжение П.2.

| Тип трансформатора | Каталожные данные |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### ∆Рк ,кВт ,обмоток |  |  | ∆Рх , кВт | Iх , % | Rт , Ом, обмоток |  |  | Хтр, Ом, обмоток |  |  | ∆Qх, квар |
|  | В-С | В-Н | С-Н |  |  | В | С | Н | В | ###### С | Н |  |
| ТДТН-16000/150 ТДТН-25000/150 ТДТН-100000/150 ТДТН-63000/150 АТДТНГ-100000/150 | _ _ _ _ 310 | 96 145 185 285 235 | _ _ _ _ 230 | 25 34 53 67 75 | 1,0 0,9 0,8 0,7 1,5 | 4,70 2,90 1,45 0,90 0,54 | 4,70 2,90 1,45 0,90 0,20 | 4,70 2,90 1,45 0,90 14,20 | 176 112,5 70 44,7 6,6 | 0 0 0 0 6,6 | 103,5 67,5 42,2 26,8 30,9 | 160 225 320 431 1500 |

#### П.3. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ

| Тип трансформатора | Sном, МВ .А | Пределы регулиро- вания, % | ##### Каталожные данные |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном, кВ, обмоток |  | Uк, % | ∆Рк, кВт | ∆Рх, кВт | Iх, % | Rтр, Ом | Хтр, Ом | ∆Qх, квар |
|  |  |  | # В | Н |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ТМН-2500/110 ##### ТМН-4000/110 ##### ТМН-6300/110 ##### ГДН-10000/110 ##### ТДН-16000/110 ##### ТРДН-25000/110 ##### ТРДН-32000/110 ##### ТРДН-32000/110 ##### ТРДН-40000/110 ##### ТРДНС-40000/110 ТД-40000/110 ТРДЦН-63000/110 ТРДЦН-80000/110 ТД-80000/110 ТДЦ-125000/110 ТДЦ-200000/110 ТДЦ-250000/110 ТДЦ-400000/110 | 2,5 4,0 6,3 10 16 25 32 32 40 40 40 63 63 80 125 200 250 400 | ± 10×1,50 8×1,50 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 2×2,50 ± 9×1,78 ± 9×1,78 ± 2×2,50 ± 2×2,50 ± 2×2,50 ± 2×2,50 ± 2×2,50 | # 110 115 115 115 115 115 115 121 121 121 121 121 121 | 6,6; 11; 22 _ 6,6; 11; 22; 38,5 6,6; 11; 22; 38,5 6,3/6,3; 6,3/10,5 10,5/10,5 3,15; 6,3; 10,5 6,3/ 6,3; 6,3/10,5 10,5/10,5 6,3; 10,5; 13,8; 3,15; 10,5; 13,8 13,8; 15,75;18;20; 15,75; 20 20 | 10,5 _ 10,5 10,5 10,5 16,0 10,5 16,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 22 _ 50 60 85 120 145 145 175 175 175 260 315 315 520 700 790 1350 | 5,0 _ 10 14 21 29 35 35 42 42 52 59 70 70 120 170 200 230 | 1,50 _ 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,80 | 46,60 _ 16,60 7,95 4,38 2,54 1,87 1,87 1,44 1,44 1,44 0,87 0,65 0,65 0,33 0,23 0,17 0,12 | 555 _ 220 139 86,7 55,9 43,5 66 34,8 52,8 34,8 22 17,3 17,3 1101 6,9 5,5 3,5 | 37,5 _ 63 90 136 200 240 240 280 280 280 410 480 480 678 1000 1250 3200 |

#### П.3. Трехфазные трехобмоточные трансформаторы 35 кВ

| Тип трансформатора | Sном, МВ .А | Пределы регулиро- вания, % | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном , кВ, обмоток |  |  | Uк, %, обмоток |  |  |
|  |  |  | В | С | Н | В-С | В-Н | С-Н |
| ТМТН-6300/35 ТМТН-10000/35 ТМТН-16000/35 | 6,3 10 16,0 | 8×1,5 8×1,5 8*1,5 | 35 36,75 36,73 | 10,5 (11); 13,8 10,5 (11) 13,8 (15,85) 10,5 (11) 13,8 (15,75) | 6,3(6,6) 6,3(6,6) 6,3(6,6) | 7,5 16,5 8,5 17 8 | 7,5 8,0 16,5 8 17 | 16,5 7,2 7,2 7,5 7,5 |

Продолжение П.3.

| Тип трансформатора | Каталожные данные |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∆Рк, кВт | ∆Рх, кВт | Iх, % | Rтр, Ом, обмоток |  |  |
|  |  |  |  | В | С | Н |
| ТМТН-6300/35 ТМТН-10000/35 ТМТН-16000/35 | 55 75 115 | 12 18 23 | 0,85 0,85 0,65 | 0,94 0,51 0,30 | 0,94 0,51 0,30 | 0,94 0,51 0,30 |

Продолжение П.3.

| ##### Тип трансформатора | ##### Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хтр, Ом, обмоток |  |  | ∆Qх , квар |
|  | В | С | Н |  |
| ТМТН-6300/35 ТМТН-10000/35 ТМТН-16000/35 | 0 11,7 11,7 7,5 7,5 | 17,8 10,6 0 7,0 0 | 17,8 0 10,6 0 7,0 | 53,5 85 _ 104 - |

П.4. Экономические интервалы мощности для сталеалюминевых проводов ВЛ 35 – 500 кВ

(при сокращенной номенклатуре сечений)

| Напря-жение, кВ |  | Тип опор | Материал опор | Район по гололеду | Предельная экономическая мощность одной цепи, МВт при сечении, мм2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 70 | 120 | 240 | 300 | 400 |
| Объединенные энергосистемы европейской зоны ЕЭС СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 110 110 | Одноцепные Двухцепные Одноцепные Двухцепные |  | Железобетон Сталь Железобетон Сталь Железобетон Сталь Железобетон Сталь | I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV | 4,4 --- 5,5 4,0 5,2 4,4 5,5 4,0 9,5 --- 13,8 8,6 13,8 11,4 14,6 11,4 | 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 31,0 30,1 29,8 27,5 31,8 30,0 31,0 29,2 | --- --- --- --- --- --- --- --- 63,6 63,6 63,6 63,6 58,5 58,5 58,5 58,5 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |

П.5.  Экономические интервалы нагрузки для сталеалюминевых проводов ВЛ 35 – 500 кВ

| Напря-жение, КВ | Тип опор | Материал опор | Район по го-лоледу | Предельная экономическая нагрузка на одну цепь, А при сечении, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| Объединенные энергосистемы европейской зоны ЕЭС СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 110 110 220 500 | Одноцепные Двухцепные Одноцепные Двухцепные Одноцепные Двухцепные Одноцепные | Железобетон Сталь Железобетон Сталь Железобетон Сталь Железобетон Сталь Железобетон » » Сталь | I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – II III – IV I – IV I – IV II – IV | --- --- 75 --- 80 75 75 65 50 --- 55 --- 70 55 70 40 --- --- --- | 100 90 120 105 150 110 165 115 --- --- 135 100 125 85 140 105 --- --- --- | 165 155 145 135 220 210 175 160 165 155 --- 125 190 185 --- 130 --- --- --- | 250 250 250 250 230 230 230 230 230 175 230 200 240 215 265 225 --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- 270 285 265 240 265 250 270 260 --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- 450 450 450 450 430 430 430 430 380 385 --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 515 490 1450 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 630 590 2040 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 800 780 2600 |

Примечания: Количество проводов в фазе принято: для ВЛ 35 – 220 кВ 1, 330 кВ 2, 500 кВ 3, 750 кВ 4.

П.6. Сопротивление и проводимость воздушных линий

| Сечение провода, мм2 | Число проводов в фазе | r0 20, Ом/км, при 200С | 330 кВ |  | 500 кВ |  | 750 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х0, Ом/км | b0 10-6 Ом/км | Х0, Ом/км | b0 10-6 Ом/км | Х0, Ом/км | b0, 10-6 Ом/км |
| 240/32 300/39 330/43 | 2 2 3 | 0,059 0,048 0,029 | 0,329 0,326 _ | 3,41 3,44 _ | _ _ 0,301 | _ _ 3,71 | _ _ _ | _ _ _ |
| 400/51 | 2 3 4 | 0,036 0,024 0,018 | 0,321 _ _ | 3,49 _ _ | _ 0,299 _ | _ 3,73 _ | _ _ 0,282 | _ _ 3,94 |
| 450/56 | 2 3 4 | 0,033 0,022 0,017 | 0,320 _ _ | 3,51 _ _ | _ 0,298 _ | _ 3,74 _ | _ _ 0,281 | _ _ 3,95 |
| 500/64 | 3 4 | 0,020 0,015 | _ _ | _ _ | 0,297 _ | 3,76 _ | _ 0,280 | _ 3,97 |
| 550/71 | 4 | 0,013 | _ | _ | _ | _ | 0,279 | 3,98 |
| 600/72 | 4 | 0,012 | _ | _ | _ | _ | 0,279 | 3,99 |

П.6. Сопротивление и проводимость воздушных линий с нерасщепленными проводами

| Сечение провода, мм2 | r0 20, Ом/км, при 200С | 35 кВ |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х0, Ом/км | b0 10-6 Ом/км | Х0, Ом/км | b0 10-6 Ом/км | Х0, Ом/км | b0, 10-6 Ом/км |
| 35/6,2 50/8 70/11 95/16 95/15 120/19 150/24 185/29 205/27 240/32 300/39 400/51 450/56 | 0,773 0,592 0,420 0,299 0,314 0,245 0,194 0,159 0,140 0,118 0,096 0,073 0,067 | 0,438 0,429 0,418 0,408 0,408 0,400 0,393 _ _ _ _ _ _ | 2,059 2,65 2,72 2,79 2,79 2,85 2,90 _ _ _ _ _ _ | _ _ 0,441 0,430 0,430 0,423 0,415 0,409 0,406 0,401 _ _ _ | _ _ 2,57 2,64 2,64 2,69 2,74 2,78 2,80 2,84 _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,430 0,424 0,415 0,412 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,64 2,68 2,74 2,76 |

П. 7. Схемы типовых унифицированных подстанций

Рис. 4.11. Схемы типовых унифицированных подстанций 110 кВ:

1, 2, 3 – типовые схемы на стороне ВН соответственно 110-4, 110-5, 110-10;

а – трансформаторы 110/10 кВ до 16 МВА; б – то же 25-40 МВА;

в – трансформаторы 110/35/10 кВ 6,3-40 МВА.

# П.8. Длительно допустимые нагрузки сталеалюминиевых проводов

| # Марка провода | # Масса 1 км провода, мм | Наружный диаметр провода, мм | Длительно допустимый ток нагрузки, А |  | # Удельное активное сопротивление при температуре +200С, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вне помещений | внутри помещений |  |
| АС – 16 АС – 25 АС – 35 АС – 50 АС – 70 АС – 95 АС – 120 АС – 150 АС – 185 АС – 240 АС – 300 АС – 400 АС – 500 АС - 600 | 62 92 128 193 269 431 504 623 781 995 1258 1637 1836 2206 | 5,4 6,6 8,3 9,9 11,7 13,9 15,3 17,0 19,1 21,5 24,4 27,8 30,2 33,1 | 105 130 175 210 265 330 380 445 510 610 690 835 975 1020 | 75 100 135 165 210 260 305 365 425 505 585 715 815 855 | 1,96 1,27 0,91 0,63 0,45 0,33 0,27 0,21 0,17 0,13 0,105 0,078 0,065 0,055 |

П.9. Стоимость ячеек ОРУ 35 кВ и выше с выключателями, 102 тыс. руб

| Напряжение, кВ | Число выключателей | Стоимость ячеек с выключателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воздушными |  | масляными |  |
|  |  | при отключенном токе, кА |  |  |  |
|  |  | до 40 | более 40 | до 30 | более 30 |
| 35 110 150 220 330* 500* 750* 1150* | До 3 Более 3 1 2 – 4 Более 4 1 2 – 4 Более 4 До 4 Более 4 _ _ _ _ | 19 16 60 40 36 80 60 50 90 70 190 250 900 2400 | _ 22 _ _ _ _ _ _ _ 110 240 300 _ _ | 12 10 50 30 26 _ _ _ 80 65 _ _ _ _ | _ 12 _ 40 36 _ _ _ _ 100 _ _ _ _ |

*Независимо от числа.

## П.10. Укрупненные стоимости трансформаторов 35 кВ

| Мощность, МВ . А | # Трансформаторы двухобмоточные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # без РПН |  | # с РПН |  | # С расщепленной # обмоткой НН и РПН |  |
|  | # Стоимость, 102 тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  | трансфор-матора | расчетная | трансфор-матора | Расчетная | трансфор-матора | расчетная |
| 0,1 0,16 0,25 0,40 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 32 40 63 | 1 1,3 1,7 2,3 3,1 4,0 5,0 7,0 9,0 11,0 16 24 _ _ _ _ | 1,6 2,2 2,9 4,3 6,4 9,3 10,1 12,2 15,2 19 24 34 _ _ _ _ | _ _ _ 6,3 8,3 11,0 12,0 15,0 18,0 21,0 30 49 _ _ _ _ | _ _ _ 8,8 11,6 15,4 16,7 21,2 25,7 30,5 41,8 61,2 _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62 70 79 107 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77 86 96 130 |

## П.11. Укрупненные стоимости трансформаторов 110 кВ

| Мощность, МВ . А | Трансформаторы двухобмоточные |  |  |  |  |  | Трансформаторы трехобмоточные # с РНП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без РПН |  | с РПН |  | с расщепленной обмоткой НН и РПН |  |  |  |
|  | ###### Стоимость, 102 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трансфор-матора | Расчетная | трансфор-матора | рас-четная | трансфор-матора | рас-четная | трансфор-матора | Расчетная |
| 2,5 6,3 10 16 25 40 63 80 125 200 250 400 | _ _ _ _ _ _ _ 114 140 22 255 373 | _ _ _ _ _ _ _ 144 171 263 302 438 | 26 36 40 48 _ _ _ _ _ _ _ _ | 35 49 54 63 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ 66 88 110 126 196 _ _ _ | _ _ _ _ 84 109 136 157 244 _ _ _ | _ 42 51 62 72 94 126 137 _ _ _ _ | _ 57 67 79 91 117 154 166 _ _ _ _ |

## П.12. Укрупненные стоимости трансформаторов и автотрансфоматоров 220 кВ

| Мощность, МВ . А | ### Трансформаторы |  |  |  |  |  | Автотрансформаторы с РПН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухобмоточные |  |  |  | трехобмоточные с РПН |  |  |  |
|  | без РПН |  | с расщепленной обмоткой НН и РПН |  |  |  |  |  |
|  | # Стоимость, 102 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трансфор-матора | рас-четная | трансфор-матора | рас-четная | трансфор-матора | рас-четная | трансфор-матора | Рас-четная |
| 25 40 63 80 100 125 160 200 250 400 630 1000 | _ _ _ 152 _ 186 _ 253 284 389 574 740 | _ _ _ 189 _ 321 _ 307 343 469 692 892 | _ 140 157 _ 220 _ 269 _ _ _ _ _ | _ 169 193 _ 265 _ 323 _ _ _ _ _ | 115 130 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 148 165 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ 159 _ _ 200 _ 270 324 _ _ _ | _ _ 201 _ _ 253 _ 332 396 _ _ _ |

#### П.13. Расчетная стоимость шунтирующих конденсаторных батарей

| Номинальное напряжение, кВ | # Конденсатор КСА-0,66-20 |  | ### Конденсатор КСА-0,66-40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Мвар | Стоимость, 102 тыс. руб. | Установленная мощность, Мвар | Стоимость, 102 тыс. руб. |
| 6 10 35 110 | 3,4 2×3,4 5,3 2×5,3 17,8 2×17,8 55,7 2×55,7 | 44 62 57 96 134 267 440 845 | 6,7 2×6,7 10,6 2×10,6 35,5 2×35,5 _ _ | 61 100 79 157 235 454 _ _ |

## П.14.1. Стоимость сооружения воздушных линий 220 и 330 кВ, 102  тыс. руб/км

| Опоры | Район по гололеду | 220 кВ |  |  |  | 330 кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Провода сталеалюминиевые сечением, мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240/32 | 300/39 | 400/51 | 2×240/32 |  | 2×300/39 | 2×400/51 |
| Стальные одноцепные Стальные двухцепные Стальные двухцепные с подвеской одной цепи Железобетонные одноцепные Железобетонные двухцепные Деревянные тросовые | 1 - 2 3 4 1 – 2 3 4 1 – 2 3 4 1 – 2 3 4 1 –2 3 4 1 – 2 3 4 | 21,0 22,9 24,5 34,4 37,8 40,6 28,8 31,1 33,1 16,4 17,3 18,9 27,8 30,6 33,2 16,8 18,0 18,2 | 21,6 23,1 24,7 36,2 38,7 41,1 29,5 31,4 33,3 17,3 18,2 19,2 30,0 31,2 33,8 17,8 18,2 18,6 | 23,8 25,0 26,6 41,3 42,8 44,5 31,0 31,9 33,5 19,4 20,0 21,8 33,8 35,0 39,0 20,6 20,8 21,2 | 37,3 39,6 41,4 70,4 73,8 77,2 55,5 59,7 61,7 32,1 34,8 36,6 _ _ _ _ _ _ |  | 38,5 40,8 42,7 74,0 77,5 81,0 57,0 61,2 63,2 35,0 36,8 38,6 _ _ _ _ _ _ | 42,5 44,0 45,0 80,2 82,4 84,0 59,4 61,7 65,1 38,0 39,6 40,4 _ _ _ _ _ _ |

#### П.14.2. Стоимость сооружения воздушных линий 35 кВ, 102  тыс. руб/км

| # Опоры | Район по гололеду | Провода сталеалюминиевые сечением, мм2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70/11 | 95/16 | 120/19 | 150/24 |
| # Стальные одноцепные Стальные двухцепные Стальные двухцепные с подвеской одной цепи Железобетонные одноцепные Железобетонные двухцепные Железобетонные двухцепные с подвеской одной цепи Деревянные двухсточные бестросовые | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 | 12,2 14,4 16,5 18,2 17,3 20,1 24,2 27,2 15,4 17,9 21,5 24,2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,0 5,5 6,0 6,7 | 12,4 14,1 16,0 17,8 18,1 20,1 24,2 27,2 15,7 17,3 20,8 23,4 9,4 10,6 12,2 13,7 15,3 16,7 19,5 21,7 12,8 13,9 16,6 18,4 5,4 5,8 6,3 6,8 | 13,1 14,1 16,0 17,4 19,2 20,4 25,2 28,9 16,2 17,3 21,4 23,7 10,3 10,8 12,3 13,6 1401 14,5 17,3 18,8 11,4 11,7 14,0 15,2 5,9 6,0 6,4 6,9 | 13,3 14,3 17,7 21,3 19,5 21,4 25,5 29,3 16,2 17,5 20,9 24,0 10,9 11,2 12,3 13,4 14,8 15,3 17,8 19,1 11,7 12,2 14,1 15,1 6,7 6,8 7,1 7,5 |

П.14.3. Стоимость сооружения воздушных линий 110 кВ, 102  тыс. руб/км

| # Опоры |  | Район по гололеду |  | Провода сталеалюминиевые сечением, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 70/11 |  | 95/16 |  | 120/19 |  | 150/24 | 185/29 |  |  | 240/32 |
| # Стальные одноцепные Стальные двухцепные Стальные двухцепные с подвеской одной цепи Железобетонные одноцепные Железобетонные двухцепные Железобетонные двухцепные с подвеской одной цепи Деревянные двухсточные бестросовые | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 |  | 14,5 16,5 19,4 21,5 21,6 24,6 29,2 32,8 19,5 22,2 26,4 28,7 10,5 12,0 14,6 16,5 15,8 17,8 21,4 24,4 13,7 15,5 18,6 21,2 4,9 5,2 5,7 6,2 |  | 14,8 16,4 19,1 20,6 22,1 24,4 28,2 30,8 19,4 21,5 24,8 27,1 11,1 12,0 14,3 15,9 16,9 17,8 21,0 23,3 14,3 15,1 17,8 19,7 5,4 5,5 6,0 6,6 |  | 15,6 16,9 19,0 20,6 23,7 25,2 28,3 31,0 20,8 22,0 25,8 27,0 10,8 11,4 13,1 14,4 17,0 18,1 20,4 22,2 14,1 15,0 16,9 18,4 5,6 5,7 6,2 6,9 |  | 16,0 16,9 19,0 20,6 24,6 25,7 28,6 31,6 21,2 22,0 25,4 27,2 11,5 11,7 13,2 14,1 20,0 20,0 22,2 23,9 16,6 16,6 18,4 19,8 6,5 6,6 8,8 7,4 |  |  | 17,4 18,0 19,7 21,0 27,8 28,5 30,4 31,8 23,3 24,0 26,8 28,0 12,6 12,9 13,8 15,3 22,0 22,0 23,6 25,2 17,3 17,3 18,6 19,9 7,2 7,2 7,5 7,9 | 18,7 18,8 20,0 21,7 30,6 30,7 32,1 34,4 24,8 24,9 27,3 29,2 14,0 14,0 15,1 16,6 24,0 24,0 25,0 27,0 18,4 18,4 19,2 20,8 _ _ _ _ |  |

П.15. Постоянная часть затрат

| Напряжение, кВ | Вид присоединения подстанций к сетям на стороне высшего напряжения | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 35/10 | Без выключателей | 40 |
|  | С выключателями (на переменном оперативном токе) | 45 |
|  | С выключателями (на постоянном оперативном токе) | 100 |
| 110-150/10 | Без выключателей | 130 |
|  | С одним выключателем | 200 |
|  | Более одного выключателя | 250 |
| 110-150/35/10 | Без выключателей | 140 |
|  | С одним выключателем | 260 |
|  | Более одного выключателя | 280 |
| 220/110/10 | Без выключателей | 300 |
|  | До трех выключателей | 400 |
|  | Более трех выключателей | 500 |
| 220/35/10 | Без выключателей | 100 |
|  | До трех выключателей | 250 |
|  | Более трех выключателей | 450 |
| 330/220/10 | До восьми выключателей | 750 |
|  | Более восьми выключателей | 1100 |
| 330/110/10 | С одним выключателем | 350 |
|  | Два-восемь выключателей | 550 |
|  | Более восьми выключателей | 800 |
| 500/220/10 | До десяти выключателей | 1600 |
|  | Более десяти выключателей | 2200 |
| 500/110/10 | Без выключателей | 1500 |
| 750 | С одним выключателем | 5000 |
| 1150 | Более одного выключателя | 9000 |

П.16. Зависимость  от Т

Черкасова Нина Ильинична

ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Методические указания к курсовому проектированию для студентов

Направления 13.03.02 всех форм  обучения

Редактор Е.Ф. Изотова.

Подписано к печати 5.04.20. Формат 60х84 1/16.

Усл.п.л. 3,44. Тираж 80 экз. Заказ 02-105. Рег. № 13.

Отпечатано в РИО Рубцовского индустриального института

658207, Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6.