Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт энергетики

Кафедра «Электрические станции и автоматизация энергетических систем»

Курсовой проект

по дисциплине: «Электрические станции и подстанции»

Выполнил студент

группы з3231302/60301							И.А.Остроушко

Руководитель:

преподаватель 								А.А.Лапидус

Санкт-Петербург

2020 г.

1. Выбор генераторов

По заданной активной мощности генератора Рг = 500 МВт и каталожным данным [1] выбираем турбогенератор ТВВ-500-2У3 с параметрами:

Рг = 500 МВт – номинальная активная мощность

Uг = 20 кВ – номинальное напряжение

cosφг = 0,85 – коэффициент мощности генератора

Вычисляем полную мощность, выдаваемую генератором:

Sг = Рг/cosφг = 500/0,85 = 588 МВА.

2. Выбор оптимальной структурной схемы электростанции

Назовём РУ 500 кВ распределительным устройством высшего напряжения (РУ-ВН).

Назовём РУ 220 кВ распределительным устройством среднего напряжения (РУ-СН).

Указанные РУ соединены автотрансформатором.

Рассмотрим различные варианты распределения блоков по двум РУ.

1 вариант. Все 4 блока можно подключить к РУ-ВН, а к РУ-СН не подключать ничего. Назовём такую структурную схему «4-0».

2 вариант. 3 блока подключены к РУ-ВН, 1 блок подключен к РУ-СН. Назовем такую структурную схему «3-1».

И так далее – получаем 5 вариантов. В каждом варианте упрощенно рассчитываем переток мощности через автотрансформатор РАТ. Упрощенный расчет перетока выполняется:

- по активной мощности;

- без учета собственных нужд;

- для усреднённого потребления от РУ-СН (по заданию минимальное потребление 250 МВт, максимальное – 350 МВт, откуда находим среднее потребление 300 МВт).

Для схемы «4-0» РАТ = 300 МВт, т.к. все блоки подключены к РУ-ВН, а потребление осуществляется от РУ-СН.

Для схемы «3-1» переток РАТ несколько снизится. Здесь к РУ-СН подключен 1 блок, выдающий мощность 500 МВт. А потребление составляет по-прежнему 300 МВт. Значит, избыточная  мощность в 200 МВт будет идти от РУ-СН через автотрансформатор: РАТ = 200 МВт.

Аналогичные расчеты повторяем для всех схем, результаты сводим в таблицу.

| № варианта | Структурная схема | РАТ, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-0 | 300 |
| 2 | 3-1 | 200 |
| 3 | 2-2 | 700 |
| 4 | 1-3 | 1200 |
| 5 | 0-4 | 1700 |

Чем больше переток мощности через АТ, тем дороже автотрансформатор. Поэтому оптимальную структурную схему можно выбрать из условия минимизации мощности РАТ.

В нашем случае это либо схема «4-0», либо «3-1». Для определённости окончательно выбираем схему «3-1».

3. Расчет перетоков мощности по основным элементам электрооборудования

Определяем мощность, потребляемую собственными нуждами (СН) электростанции. На пылеугольной КЭС, на СН уходит в среднем 7% мощности генератора:

SСН = Sг∙0,07 = 588∙0,07 = 41 МВА.

С учетом мощности собственных нужд, к распределительному устройству РУ-ВН (или РУ-СН) через каждый блочный трансформатор поступает мощность:

S = 588 – 41 = 547 МВА

Рис.1

На рис.2 показана структурная схема рассматриваемой электростанции, при которой к РУ-220 кВ подключен 1 блок, а к РУ-500 кВ подключено 3 блока.

Число линий электропередачи (ЛЭП) пока показано условно.

Рис.2

Дальнейший расчет перетоков мощности зависит от вида режима, который определяется:

- потреблением электроэнергии на высоком напряжении станции (2 режима – минимальный и максимальный);

- количеством одновременно работающих энергоблоков (2 режима – нормальный и аварийный, когда 1 энергоблок отключен).

Далее производятся расчеты перетоков мощности для указанных 4-х режимов.

I. Минимальный режим

Iа) Нормальный режим (все энергоблоки включены)

Произведем расчет перетоков мощности для нормального режима. Все мощности выражаем в МВА.

Вычисляем потребляемую полную мощность, задаваясь средним коэффициентом мощности в энергосистеме cosφ = 0,8:

Sпотр = Рпотр/cosφ = 250/0,8 = 312,5 МВА.

Данная мощность потребляется с распределительного устройства РУ-220. Источником данной мощности являются 1 генератор распределительного устройства РУ-220. Если мощности генератора РУ-220 не хватает для покрытия потребляемой мощности (например, при выходе энергоблока из строя), то нехватка компенсируется за счет генераторов соседнего распределительного устройства РУ-500 кВ через автотрансформатор связи.

Разница между генерируемой мощностью энергоблока 220 кВ (S = 547 МВА) и потребляемой мощностью (Sпотр = 312,5 МВА) проходит через АТ связи:

SАТ = 547 – 312,5 = 234,5 МВА.

Указанный избыток мощности поступает через АТ на РУ-500 кВ и далее в энергосистему по ЛЭП 500 кВ.

От трех энергоблоков к РУ-500 поступает мощность:

S = 3∙547 = 1614 МВА

С учетом перетока через АТ, в энергосистему 500 кВ выдается мощность:

S500 = 1614 + 234,5 = 1875,5 МВА.

Результаты расчетов показаны на рис.3а.

Рис.3а

Iб) Аварийный режим (энергоблок, подключенный к РУ-220 отключен)

Перетоки мощности в аварийном режиме, т.е. при отключении генератора РУ-220, рассчитаны аналогично и показаны на рис.3б.

Недостаток генерации покрывается за счет генераторов соседнего распределительного устройства РУ-500 кВ.

Из расчетов видно, что переток мощности через АТ равен потребляемой нагрузкой и составляет:

SАТ = 312,5 МВА.

Рис.3б

II. Максимальный режим

IIа) Нормальный режим (все энергоблоки включены)

Вычисляем увеличенную потребляемую полную мощность:

Sпотр = Рпотр/cosφ = 350/0,8 = 437,5 МВА.

Переток мощности через АТ в данном случае минимальный и составляет 109,5 МВА – рис.4а.

IIб) Аварийный режим (1 энергоблок, подключенный к РУ-220 отключен)

Перетоки мощности в аварийном режиме, т.е. при отключении генератора РУ-220, рассчитаны аналогично и показаны на рис.4б.

Из расчетов видно, что переток мощности через АТ связи в этом случае максимальный и составляет:

SАТmax = 437,5 МВА.

Именно по этой (максимальной) мощности в дальнейшем будет выбран тип автотрансформатора связи.

Рис.4а

Рис.4б

4. Выбор блочных повышающих трансформаторов

По вычисленному перетоку мощности S = 547 МВА из [1] выбираем следующие блочные трансформаторы:

- для РУ-220 трансформаторы ТЦ-630000/220-74У1 с параметрами:

Sном = 630 МВА (> 547 МВА)

UВН = 242 кВ (напряжение РУ 220 кВ указано в задании)

UНН = 20 кВ (см. выбор генератора)

uк = 12,5% – напряжение короткого замыкания.

- для РУ-500 трансформаторы ТЦ-630000/500 с параметрами:

Sном = 630 МВА (> 328 МВА)

UВН = 525 кВ (напряжение РУ 500 кВ указано в задании)

UНН = 20 кВ (см. выбор генератора)

uк = 14%

5. Выбор автотрансформаторов

По [1] с учетом UВН = 500 кВ и UСН = 220 кВ имеем несколько вариантов установки АТ связи, отличающиеся номинальной мощностью:

- 3 однофазных АОРЦТ-135000/500/220 мощностью 3∙135 = 405 МВА;

- 1 трехфазный АТДЦН-500000/500/220 мощностью 500 МВА;

- 3 однофазных АОДЦТН-167000/500/220 мощностью 3∙167 = 501 МВА;

- 3 однофазных АОДЦТН-267000/500/220 мощностью 3∙267 = 801 МВА.

По максимальной мощности 437,5 МВА, протекающей через АТ связи, окончательно выбираем 3 однофазных автотрансформатора АТДЦН-500000/500/220 с параметрами:

Sном = 500 МВА (> 437,5 МВА)

UВН = 500 кВ

UСН = 230 кВ

uкв-н = 12%

6. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд

Мощность, потребляемая собственными нуждами электростанции, определена при расчете перетоков мощности:

SСН = 41 МВА.

По указанной мощности из [1]  выбираем ТСН типа ТРДНС-63000/35 с параметрами:

Sном = 63 МВА (данный ТСН загружен мощностью SСН = 41 МВА на 65%, что меньше коэффициента загрузки Кзгр = 0,7-09)

UВН = 20 кВ (см. выбор генератора)

UНН = 6,3 кВ

Если выбрать ТСН на ступень ниже, с номинальной мощностью 41 МВА, то он окажется перегружен, так же это недопустимо по условиям самозапуска электродвигателей собственных нужд.

Резервный трансформатор собственных нужд подает напряжение от одного из РУ-ВН к магистрали резервного питания (МРП).

Для подключения РТСН следует выбирать, по возможности, РУ с максимальным напряжением. Однако в рассматриваемом случае РТСН подключается к РУ-220 кВ, т.к. не существует трансформаторов с высшим напряжением 500 кВ и низшим 6,3 кВ.

Выбираем РТСН типа ТРДЦН-63000/220 с параметрами:

Sном = 63 МВА (совпадает с мощностью рабочего ТСН)

UВН = 230 кВ (напряжение РУ 220 кВ)

UНН = 6,3 кВ.

7. Выбор схемы собственных нужд.

Потребители собственных нужд (СН) электростанции запитываются от двух систем напряжения: 6,3 кВ и 0,4 кВ. Данным напряжениям соответствуют трансформаторы собственных нужд первой и второй ступени трансформации.

К потребителям 6,3 кВ относятся в основном асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, приводящие во вращение мощные механизмы собственных нужд технологического цикла: насосы, вентиляторы, транспортеры и т.д. Небольшая доля синхронных электродвигателей вращает мельницы и дробилки угля. Все перечисленные механизмы обеспечивают непрерывный технологический процесс производства электроэнергии на электростанции. Поэтому их электроснабжение осуществляется как минимум от двух источников питания – от рабочего и резервного ТСН первой ступени трансформации.

Рабочие ТСН (по одному на энергоблок) присоединяются отпайкой к генераторному токопроводу между генераторным выключателем и блочным трансформатором – рис.5. Такой способ включения позволяет запитывать ТСН при отключенном генераторе от энергосистемы. Далее ввод на секцию 6 кВ осуществляется с помощью выключателя рабочего ввода В1, встроенного в комплектное распределительное устройство (КРУ). Выключатели КРУ установлены на выкатных тележках, что позволяет совместить функции выключателя и разъединителя в одном устройстве. Видимый разрыв создается за счет выкатывания тележки из шкафа КРУ, а разъединитель как таковой отсутствует.

При аварии в сети рабочего ТСН и невозможности запитывания секции 6 кВ через выключатель В1, питание к данной секции подается от магистрали резервного питания (МРП) через выключатель резервного ввода В2 – рис.5. Для постоянной готовности к переходу на резервный источник питания, напряжение на МРП присутствует и в нормальном, и в аварийном режиме.

Рис.5

Также к секции 6 кВ подключены ТСН второй ступени трансформации напряжением 6/0,4 кВ, запитывающие секции 0,4 кВ.

Ввод на секцию 0,4 кВ от ТСН 6/0,4 кВ осуществляется с помощью автоматического выключателя. Через автоматические выключатели и кабельные линии питаются потребители 0,4 кВ – рис.6.

Рис.6

Полная схема собственных нужд электростанции с учетом рабочего и резервного питания показана на рис.7, где отображен резервный трансформатор СН, питающаяся от него магистраль резервного питания 6 кВ и связь МРП с секциями СН 6 кВ. Нормально включенные выключатели не закрашены. Нормально отключенные выключатели закрашены.

Рис.7

8. Выбор числа и типа линий электропередачи

Максимальная активная мощность, передаваемая по ЛЭП 220 кВ, указана в задании и равна Рпотр.max = 350 МВт. Натуральная мощность воздушной линии 220 кВ составляет Рнат = 135 МВт. Вычисляем требуемое число ЛЭП 220 кВ:

n220 =350135+ 1 = 3,59 (принимаем ближайшее большее n220 = 4).

Расчетные характеристики ЛЭП: xуд = 42 Ом /100 км.

Максимальная полная мощность, передаваемая по ЛЭП 500 кВ в «минимальном» режиме, вычислена в предыдущем разделе – Sпотр = 1875 МВА. Активная мощность, передаваемая по ЛЭП 500 кВ, рассчитывается через усредненный коэффициент мощности cosφ = 0,8:

Pпотр = Sпотр cosφ = 1875∙0,8 = 1500 МВт.

Натуральная мощность воздушной линии 500 кВ для четырех проводов в фазе составляет Рнат = 900 МВт. Вычисляем требуемое число ЛЭП 500 кВ:

n500 =1500900+ 1 = 2,67 (принимаем ближайшее большее n500 = 3).

Расчетные характеристики ЛЭП: xуд = 31 Ом /100 км.

Количество ЛЭП показано на рис.8.

Рис.8

9. Выбор схем распределительных устройств повышенных напряжений

Выбор типа РУ-ВН производится с учетом числа присоединений.

К РУ 500 кВ подключены:

- 3 блока генератор-трансформатор (Г-Т)

- 3 линии электропередачи (Л)

- 1 автотрансформатор связи (АТ)

Итого 7 присоединений – нечётное число.

По составу присоединений чертится структурная схема – см. рис.9а.

К РУ 220 кВ подключены:

- 1 блок генератор-трансформатор (Г-Т)

- 4 линии электропередачи (Л)

- 1 автотрансформатор связи (АТ)

- 1 резервный трансформатора собственных нужд (РТСН)

Итого 7 присоединений.

По составу присоединений чертится структурная схема – см. рис.9б.

а							б

Рис.9

Для РУ 500 кВ по [1] принимаем распределительное устройство типа «Двойная система сборных шин с тремя выключателями на два присоединения» (3/2) – см. рис.10а. При этом выполнено чередование мест присоединений источников питания и линий для исключения выхода из строя одноименных элементов схемы при одновременном ремонте одного выключателя, коротком замыкании и отказе в отключении другого выключателя.

Для РУ-220 кВ принимаем распределительное устройство типа «Двойная несекционированная система сборных шин с обходной системой сборных шин с одним выключателем на присоединение» - см. рис.10б. Данная схема позволяет без перерыва питания присоединений выводить в ремонт одну из сборных шин или выключатель любого присоединения.

Рис.10а

Рис.10б

Окончательная главная схема электростанции показана на рис.11.

Рис.11

10. Расчет токов КЗ

Расчетная схема электрических соединений электростанции и точки К1, К2, К3, К4, К5, К6, для которых рассчитываются токи КЗ, приведены на рис.12.

Напряжения на сборных шинах распределительных устройств, на выводах генераторов и электродвигателей принимаются равными среднеэксплуатационным напряжениям, численные значения которых равны 515, 230, 20, 6,3 кВ.

Рис.12

Составление схемы замещения

В соответствии со схемой электрических соединений (рис.12) составляется расчетная схема замещения (рис.13), где обозначены сверхпереходные ЭДС генераторов, асинхронных электродвигателей и эквивалентные ЭДС энергосистем 500 и 220 кВ.

Выключатели, разъединители, токоведущие части малой длины в схему замещения не входят, т.к. их сопротивления пренебрежимо малы.

Рис.13

Выбор базисных условий

Расчет токов КЗ производится в относительных единицах с последующим пересчетом токов в именованные единицы (килоамперы). Для приведения параметров элементов схемы к единым базисным условиям, для всех точек КЗ принимается единая базисная мощность Sб = 1000 МВА.

Базисное напряжение зависит от точки КЗ и принимается равным среднеэксплуатационному напряжению: Uб1 = 230 кВ; Uб2 = 515 кВ; Uб3 = Uб4 = 20 кВ; Uб5 = Uб6 = 6,3 кВ. Базисные токи в каждой точке КЗ:

Iб1 =10003⋅515= 1,121 кА;

Iб2 =Sб3Uб1=10003⋅230= 2,510 кА;

Iб3 = Iб4 =10003⋅20= 28,87 кА;

Iб5 = Iб6 =10003⋅6,3= 91,64 кА.

Расчет параметров элементов схемы замещения

Схема замещения элементов электростанции с указанием параметров элементов изображена на рис.14. Сопротивления всех элементов схемы принимаются индуктивными. Активными сопротивлениями для расчетов при напряжении выше 1 кВ допустимо пренебречь.

Рядом с каждым сопротивлением в виде дроби указывается его порядковый номер (числитель) и его численное значение в относительных единицах, приведенное к базисным условиям (знаменатель).

Рядом с каждой ЭДС в виде дроби указывается ее индекс (числитель) и ее численное значение в относительных единицах (знаменатель). Индексами «с», «г» и «д» обозначены ЭДС энергосистем, генераторов и двигателей соответственно.

Расчет сопротивлений и ЭДС:

Генераторы:

Ег = 1 + sinφн хd" = 1 + 0,527∙0,243 = 1,128

хг = х1 = х2 = х3 = х4 = хd"SбSн = 0,243∙1000588 = 0,413

Блочные трансформаторы:

хт500 = х5 = х6 = х7 = uк100SбSн = 0,14∙1000630 = 0,222

хт220 = х8 = uк100SбSн = 0,125∙1000630 = 0,198

Автотрансформатор связи:

хАТ = х17 = uкв−с100SбSн = 0,12∙1000500 = 0,24

ЛЭП 500 кВ:

хл1 = х9 = х10 = х11 = худ lSбUср2= 0,31∙200∙10005152 = 0,234

ЛЭП 220 кВ:

хл2 = х13= х14 = х15 = х16 = худ lSбUср2= 0,42∙80∙10002302 = 0,635

Энергосистема 500 кВ:

Ес = 1

хс1 = х17 = Sб3⋅IП0⋅Uср = 10003⋅22⋅515 = 0,051

Энергосистема 220 кВ:

Ес = 1

хс2 = х18 = xCSбUср2 = 6∙10002302 = 0,113

ТСН:

хв = х19 = uкв−н100−uкн−н200SбSн = (0,127 – 0,22)∙100063 = 0,429

хн = х20 = uкн−н100SбSн = 0,2∙100063 = 3,175

РТСН:

хв = х21 = uкв−н100−uкн−н200SбSн = (0,115 – 0,142)∙ 100063 = 0,714

хн = х22 = uкн−н100SбSн = 0,14∙100063 = 2,222

МРП:

хм = х23 =  худ lSбUср2 = 0,2∙0,05∙10006,32 = 0,252

Эквивалентный электродвигатель 6 кВ:

Sд = Sсн2= 412 = 20,5 МВА

хдн= 1Кпуск= 16= 0,167

хд = х24 = хднSбSд = 0,167∙100020,5 = 8,146

Ед = 0,91

На рис.14 изображена схема замещения с нанесенными значениями сопротивлений и ЭДС элементов электростанции.

Рис.14

10.1. Расчет тока КЗ в распределительном устройстве высокого напряжения

(точка К1)

10.1.1. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t = 0.

На рис.15 показана схема замещения для расчета токов короткого замыкания в точке К1.

Рис.15

Рис.16

Последовательное соединение сопротивлений генератора и блочного трансформатора с высшим напряжением 500 кВ:

х25 = х26 = х27 = х1 + х5 = 0,413 + 0,222 = 0,635

Последовательное соединение сопротивлений генератора и блочного трансформатора с высшим напряжением 220кВ:

х28 = х4 + х8 = 0,413 + 0,198 = 0,611

Параллельное соединение трех линий 500 кВ:

х36 = x183 = 0,2343= 0,078

Параллельное соединение четырех линий 220 кВ:

х35 = x134 = 0,6354= 0,159

Параллельное соединение трех ветвей генератор-трансформатор РУ 500 кВ:

х31 = x253= 0,6353= 0,212

Последовательное соединение линий 500 кВ и энергосистемы 500 кВ:

х32 = х17 + х29 = 0,051 + 0,078= 0,129

Последовательное соединение линий 220 кВ и энергосистемы 220 кВ:

х33 = х18 + х30 = 0,113 + 0,159 = 0,272

Параллельное соединение блоков генератор-трансформатор РУ 220 кВ и энергосистемы с линиями 220 кВ:

х34 = х33||х28 = х33⋅х28х33+х28= 0,272⋅0,6110,272+0,611 = 0,188

Е1 = Ег || Ес = ЕГ⋅х33+ЕС⋅х28х33+х28 = 1,128⋅0,272+1⋅0,6110,272+0,611= 1,039

Последовательное соединение эквивалента 220 кВ с автотрансформатором связи:

х35 = х12 + х34 = 0,24 + 0,188 = 0,428

Параллельное соединение последнего эквивалента с эквивалентом 500 кВ:

x36 = х32||х35 = х32⋅х35х32+х35 = 0,129⋅0,4280,129+0,428= 0,099

Е2 = Е1 || Ес = Е1⋅х32+ЕС⋅х35х32+х35 = 1,039⋅0,129+1⋅0,4280,129+0,428= 1,009

x37 = х31||х36 = х31⋅х36х31+х36 = 0,212⋅0,0990,212+0,099= 0,067

Е3 = Е2 || Ег = Е2⋅х31+ЕГ⋅х36х31+х36 = 1,009⋅0,212+1,128⋅0,0990,212+0,099= 1,047

Расчет токов КЗ – от генераторов, подключенных к РУ-500 кВ, и от остальных источников, условно названных системой:

IК1(г) = EГx31⋅Iб1 = 1,1280,212⋅1,121= 5,965 кА

IК1(с) = E2x36⋅Iб1= 1,0090,099⋅1,121= 11,425 кА

Суммарный ток КЗ в точке К1:

IК1 = IК1(г) + IК1(с) = 5,965 + 11,425 = 17,39 кА

10.1.2. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

Расчет коэффициентов токораспределения.

С37 = 1

С36 = х37х36⋅С37 = 0,0670,099⋅1 = 0,677

С31 = х37х31⋅С37 = 0,0670,212⋅1 = 0,316

С32 = х36х32⋅С36 = 0,0990,129⋅0,677 = 0,52

С35 = С12 = С34 = х37х35⋅С37 = 0,0670,428⋅0,677 = 0,106

С33 = х34х33⋅С34 = 0,1880,272⋅0,106 = 0,073

С28 = х34х28⋅С34 = 0,1880,611⋅0,106 = 0,033

Рис.17

Расчет номинальных токов генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IГ.ном.(500)  = 3SГ.ном..3Uср. = 3⋅5883⋅515 = 1,979 кА

От генерации, подключенной к распределительному устройству среднего напряжения:

IГ.ном.(220)  = SГ.ном.3Uср. = 5883⋅515 = 0,659 кА

Расчет токов короткого замыкания генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IК1(500) = IК1⋅С31 = 17,39 ∙ 0,316 = 5,495 кА

От генерации, подключенной к распределительному устройству среднего напряжения:

IК1(220) = IК1⋅С28 = 17,39 ∙ 0,033 = 0,574 кА

Предварительно, с последующей проверкой, выбираем выключатель фирмы ABB марки HPL 550 B2 с параметрами:

Iном.откл. = 50 кА,

tсо = 0,018 с.

Определение кратности токов КЗ к номинальным токам генерации:

к(500) = IК1(500)IГ.ном.(500) = 5,4951,979 = 2,78

к(220) = IК1(220)IГ.ном.(220) = 0,5490,659 = 0,833

Токи Iпt  и iат определяются для момента времени, соответствующего моменту размыкания контактов:

t = tрз.min. + tсо = 0,01 + 0,018 = 0,028 с.

По типовым кривым изменения во времени тока КЗ синхронных машин на рис.1.8. [1, стр.71] определяется коэффициент затухания периодической составляющей тока КЗ по к=2,78:

γ = 0,96 .

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-500 кВ в момент времени t:

Iпt(500) = γ ∙ Iп0(500) = 0,96 ∙ 5,495 = 5,275 кА.

Так как кратность токов КЗ к номинальным для генерации со стороны РУ-220 кВ меньше единицы, то токи КЗ считаются не затухающими (γ = 1).

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-220 кВ в момент времени t:

Iпt(220) = Iп0(220) = IК1⋅С28 = 17,39 ∙ 0,033 = 0,574 кА

Токи КЗ от систем считаются не затухающими в связи с удаленностью источника:

Iпt(С1) = Iп0(С1) = IК1⋅С32 = 17,39 ∙ 0,52 = 9,04 кА

Iпt(С2) = Iп0(С2) = IК1⋅С33 = 17,39 ∙ 0,073 = 1,269 кА

Суммарная периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К1:

Iпt(к1) = Iпt(500) + Iпt(220) + Iпt(С1) + Iпt(С2) = 5,275 + 0,574 + 9,04 + 1,269 = 16,158 кА

10.1.3. Расчет апериодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

iаt(500)=2⋅IП0(500)e−tTa = 2 ∙ 5,495 ∙ e−0,0280,35= 7,174 кА

где Ta = 0, 35, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iаt(220)=2⋅IП0(220)e−tTa = 2 ∙ 0,574 ∙ e−0,0280,35= 0,749 кА

где Ta = 0,35.

iаt(С1)=2⋅IП0(С1)e−tTa = 2 ∙ 9,04 ∙ e−0,0280,07= 8,57 кА

где Ta = 0,07.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)e−tTa = 2 ∙ 1,269 ∙ e−0,0280,03= 0,706 кА

где Ta = 0,03.

Суммарная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К1:

iаt(к1) = iаt(500) + iаt(220) + iаt(С1) + iаt(С2) = 7,174 + 0,749 + 8,57 + 0,706 = 17,199 кА

Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе:

β=iat2⋅IПt⋅100%=17,1992⋅16,158⋅100%=75,3%

10.1.4. Расчет ударного тока КЗ.

iуд(500)=2⋅IП0(500)⋅куд = 2 ∙ 5,495 ∙ 1,973 = 15,332 кА

где Kуд = 1,973, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iуд(220)=2⋅IП0(220)⋅куд = 2 ∙ 0,574 ∙ 1,973 = 1,602 кА

где Kуд = 1,973.

iуд(С1)=2⋅IП0(С1)⋅куд = 2 ∙ 9,04 ∙ 1,87 = 23,907 кА

где Kуд = 1,87.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)⋅куд = 2 ∙ 1,269 ∙ 1,73= 3,105   кА

где Kуд = 1,73.

Суммарный ударный ток КЗ в точке К1:

iуд(к1) = iуд(500) + iуд(220) + iуд(С1) + iуд(С2) = 15,332 + 1,602 + 23,907 + 3,105 = 43,946 кА

10.2. Расчет тока КЗ в распределительном устройстве среднего напряжения

(точка К2)

10.2.1. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t = 0.

Поскольку часть преобразований для точки К1 справедлива для точки К2, то начинать эквивалентирование можно с рис.16б.

На рис.18 показаны этапы преобразования схемы замещения к точке К2.

х38 = х31||х32 = х31⋅х32х31+х32 = 0,212⋅0,1290,212+0,129= 0,08

Е4 = Ег || Ес = ЕГ⋅х32+ЕС⋅х31х32+х31 = 1,128⋅0,129+1⋅0,2120,212+0,129= 1,048

х39 = х38 + х12 = 0,08 + 0,24 = 0,32

х40 = х33||х39 = х33⋅х39х33+х39 = 0,272⋅0,320,272+0,32= 0,147

Е5 = Е4 || Ес = Е4⋅х33+ЕС⋅х39х33+х39 = 1,048⋅0,272+1⋅0,320,272+0,32= 1,022

х41 = х28||х40 = х28⋅х40х28+х40 = 0,611⋅0,1470,611+0,147= 0,118

Е6 = Е5 || Ег = Е5⋅х28+ЕГ⋅х40х28+х40 = 1,022⋅0,611+1,128⋅0,1470,611+0,147= 1,043

Рис.18

Расчет токов КЗ – от генераторов, подключенных к РУ-220 кВ, и от остальных источников, условно названных системой:

IК2(г) = EГx28⋅Iб2 = 1,1280,611⋅2,51= 4,634 кА

IК2(с) = E5x40⋅Iб2= 1,0220,147⋅2,51= 17,45 кА

Суммарный ток КЗ в точке К2:

IК2 = IК2(г) + IК2(с) = 4,634 + 17,45 = 22,084 кА

10.2.2. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

Расчет коэффициентов токораспределения.

С41 = 1

С40 = х41х40⋅С41 = 0,1180,147⋅1 = 0,803

С28 = х41х28⋅С41 = 0,1180,611⋅1 = 0,193

С33 = х40х33⋅С40 = 0,1470,272⋅0,803 = 0,434

С39 = С12 = С38 = х40х39⋅С40 = 0,1470,32⋅0,803 = 0,369

С32 = х38х32⋅С38 = 0,080,272⋅0,369 = 0,109

С31 = х38х31⋅С38 = 0,080,212⋅0,369 = 0,139

Рис.19

Расчет номинальных токов генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IГ.ном.(500)  = 3SГ.ном..3Uср. = 3⋅5883⋅230 = 4,428 кА

От генерации, подключенной к распределительному устройству среднего напряжения:

IГ.ном.(220)  = SГ.ном.3Uср. = 5883⋅230 = 1,476 кА

Расчет токов короткого замыкания генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IК2(500) = IК2⋅С31 = 22,084 ∙ 0,139 = 3,07 кА

От генерации, подключенной к распределительному устройству среднего напряжения:

IК2(220) = IК2⋅С28 = 22,084 ∙ 0,193 = 4,262 кА

Предварительно, с последующей проверкой, выбираем выключатель фирмы ABB марки HPL 245 B1 с параметрами:

Iном.откл. = 50 кА,

tсо = 0,018 с.

Определение кратности токов КЗ к номинальным токам генерации:

к(500) = IК2(500)IГ.ном.(500) = 3,074,428 = 0,693

к(220) = IК2(220)IГ.ном.(220) = 4,2621,476 = 2,89

Токи Iпt  и iат определяются для момента времени, соответствующего моменту размыкания контактов:

t = tрз.min. + tсо = 0,01 + 0,018 = 0,028 с.

По типовым кривым изменения во времени тока КЗ синхронных машин на рис.1.8. [1, стр.71] определяется коэффициент затухания периодической составляющей тока КЗ по к=2,78:

γ = 0,95

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-220 кВ в момент времени t:

Iпt(220) = γ ∙ Iп0(220) = 0,95 ∙ 4,262 = 4,049 кА.

Так как кратность токов КЗ к номинальным для генерации со стороны РУ-500 кВ меньше единицы, то токи КЗ считаются не затухающими (γ = 1).

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-500 кВ в момент времени t:

Iпt(500) = Iп0(500) = IК2⋅С31 = 22,084 ∙ 0,139 = 3,07 кА

Токи КЗ от систем считаются не затухающими в связи с удаленностью источника:

Iпt(С1) = Iп0(С1) = IК2⋅С32 = 22,084 ∙ 0,109 = 2,41 кА

Iпt(С2) = Iп0(С2) = IК2⋅С33 = 22,084 ∙ 0,434 = 9,584 кА

Суммарная периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К2:

Iпt(к2) = Iпt(500) + Iпt(220) + Iпt(С1) + Iпt(С2) = 3,07 + 4,049 + 2,41 + 9,584 = 19,113 кА

10.2.3. Расчет апериодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

iаt(500)=2⋅IП0(500)e−tTa = 2 ∙ 3,07 ∙ e−0,0280,35= 4 кА

где Ta = 0, 35, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iаt(220)=2⋅IП0(220)e−tTa = 2 ∙ 4,262 ∙ e−0,0280,35= 5,564 кА

где Ta = 0,35.

iаt(С1)=2⋅IП0(С1)e−tTa = 2 ∙ 2,41 ∙ e−0,0280,07= 0,923 кА

где Ta = 0,07.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)e−tTa = 2 ∙ 9,584 ∙ e−0,0280,03= 5,33 кА

где Ta = 0,03.

Суммарная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К2:

iаt(к2) = iаt(500) + iаt(220) + iаt(С1) + iаt(С2) = 4 + 5,564 + 0,923 + 5,33 = 15,817 кА

Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе:

β=iat2⋅IПt⋅100%=15,8172⋅19,113⋅100%=58,46%

10.2.4. Расчет ударного тока КЗ.

iуд(500)=2⋅IП0(500)⋅куд = 2 ∙ 3,07 ∙ 1,973 = 8,566 кА

где Kуд = 1,973, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iуд(220)=2⋅IП0(220)⋅куд = 2 ∙ 4,262 ∙ 1,973 = 11,892 кА

где Kуд = 1,973.

iуд(С1)=2⋅IП0(С1)⋅куд = 2 ∙ 2,41 ∙ 1,87 = 6,373 кА

где Kуд = 1,87.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)⋅куд = 2 ∙ 9,584 ∙ 1,73= 23,448 кА

где Kуд = 1,73.

Суммарный ударный ток КЗ в точке К2:

iуд(к2) = iуд(500) + iуд(220) + iуд(С1) + iуд(С2) = 8,566 + 11,892 + 6,373 + 23,448 = 50,279 кА

10.3. Расчет тока КЗ на генераторном токопроводе (точка К3)

10.3.1. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t = 0.

Для преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания используются результаты преобразования к точке К1.

На рис.20 показаны этапы преобразования схемы замещения к точке К3.

Рис.20

х42 = х252= 0,6352 = 0,318

х43 = х36||х42 = х36⋅х42х36+х42 = 0,099⋅0,3180,099+0,318= 0,075

Е7 = Е2 || ЕГ = Е2⋅х40+ЕГ⋅х36х40+х36 = 1,009⋅0,318+1,128⋅0,0990,318+0,099= 1,037

х44 = х43+х7 = 0,075+0,222 = 0,297

х45 = х36||х42 = х3⋅х44х3+х44 = 0,413⋅0,2970,413+0,297= 0,173

Е8 = Е7 || ЕГ = Е7⋅х3+ЕГ⋅х44х3+х44 = 1,037⋅0,413+1,128⋅0,2970,413+0,297= 1,075

Расчет токов КЗ – от генератора и от остальных источников, условно названных системой:

IК3(г) = EГx3⋅Iб3 = 1,1280,413⋅28,87= 78,85 кА

IК3(с) = E7x44⋅Iб3= 1,0370,297⋅28,87= 100,802 кА

Суммарный ток КЗ в точке К3:

IК3 = IК3(г) + IК3(с) = 78,85 + 100,802 = 179,652 кА

10.3.2. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

Расчет коэффициентов токораспределения.

С45 = 1

С44 = С43 = С7 = х45х44⋅С45 = 0,1730,297⋅1 = 0,582

С3 = х45х3⋅С41 = 0,1730,413⋅1 = 0,419

С36 = х43х36⋅С43 = 0,0750,099⋅0,582 = 0,441

С42 = х43х42⋅С43 = 0,0750,318⋅0,582 = 0,137

С32 = х36х32⋅С36 = 0,0990,129⋅0,441 = 0,338

С35 = С12 = С34 = х36х35⋅С36 = 0,0990,428⋅0,441 = 0,102

С33 = х34х33⋅С34 = 0,1880,272⋅0,102 = 0,071

С28 = х34х28⋅С34 = 0,1880,611⋅0,102 = 0,031

Рис.21

Расчет номинальных токов генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IГ.ном.(500)  = 2SГ.ном..3Uср. = 2⋅5883⋅20 = 33,99 кА

От генерации, подключенной к распределительному устройству среднего напряжения:

IГ.ном.(220)  = SГ.ном.3Uср. = 5883⋅20 = 16,99 кА

От генератора:

IГ.ном.(20)  = SГ.ном.3Uср. = 5883⋅20 = 16,99 кА

Расчет токов короткого замыкания генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IК3(500) = IК3⋅С42 = 179,652 ∙ 0,137 = 24,612 кА

От генерации, подключенной к распределительному устройству среднего напряжения:

IК3(220) = IК3⋅С28 = 179,652 ∙ 0,031 = 5,569 кА

От генератора:

IК3(20) = IК3⋅С3 = 179,652 ∙ 0,419 = 75,274 кА

Предварительно, с последующей проверкой, выбираем выключатель фирмы ABB марки HECS-130XLp с параметрами:

Iном.откл. = 100 кА,

tсо = 0,029 с.

Определение кратности токов КЗ к номинальным токам генерации:

к(500) = IК3(500)IГ.ном.(500) = 24,61233,99 = 0,72

к(220) = IК3(220)IГ.ном.(220) = 5,56916,99 = 0,328

к(20) = IК3(20)IГ.ном.(20) = 75,27416,99 = 4,43

Токи Iпt  и iат определяются для момента времени, соответствующего моменту размыкания контактов:

t = tрз.min. + tсо = 0,01 + 0,029 = 0,03 с.

По типовым кривым изменения во времени тока КЗ синхронных машин на рис.1.8. [1, стр.71] определяется коэффициент затухания периодической составляющей тока КЗ по к=4,43: γ = 0,93.

Так как кратность токов КЗ к номинальным для генерации со стороны РУ-500 кВ меньше единицы, то токи КЗ считаются не затухающими (γ = 1).

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-500 кВ в момент времени t:

Iпt(500) = Iп0(500) = IК3⋅С42 = 179,652 ∙ 0,137 = 24,612 кА

Периодическая составляющая тока КЗ для генератора в момент времени t:

Iпt(20) = γ ∙ Iп0(20) = 0,93 ∙ 75,274 = 70 кА.

Так как кратность токов КЗ к номинальным для генерации со стороны РУ-220 кВ меньше единицы, то токи КЗ считаются не затухающими (γ = 1).

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-220 кВ в момент времени t:

Iпt(220) = Iп0(220) = IК3⋅С28 = 179,652 ∙ 0,031 = 5,569 кА

Токи КЗ от систем считаются не затухающими в связи с удаленностью источника:

Iпt(С1) = Iп0(С1) = IК3⋅С32 = 179,652 ∙ 0,338 = 60,722 кА

Iпt(С2) = Iп0(С2) = IК3⋅С33 = 179,652 ∙ 0,071 = 12,755 кА

Суммарная периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К3:

Iпt(к3) = Iпt(500) + Iпt(220) + Iпt(20)  + Iпt(С1) + Iпt(С2) = 24,612 + 70 + 5,569 + 60,722 + 12,755 = 173,658кА

10.3.3. Расчет апериодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

iаt(500)=2⋅IП0(500)e−tTa = 2 ∙ 24,612 ∙ e−0,030,35= 31,947 кА

где Ta = 0, 35, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iаt(220)=2⋅IП0(220)e−tTa = 2 ∙ 5,569 ∙ e−0,030,35= 7,229 кА

где Ta = 0,35.

iаt(20)=2⋅IП0(20)e−tTa = 2 ∙ 75,274 ∙ e−0,030,45= 99,588 кА

где Ta = 0,45.

iаt(С1)=2⋅IП0(С1)e−tTa = 2 ∙ 60,722 ∙ e−0,030,07= 55,942 кА

где Ta = 0,07.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)e−tTa = 2 ∙ 12,755 ∙ e−0,030,03= 6,636 кА

где Ta = 0,03.

Суммарная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К3:

iаt(к1) = iаt(500) + iаt(220) + iаt(20) + iаt(С1) + iаt(С2) = 31,947 + 7,229 + 99,588 + 55,942 + 6,636 = 201,342 кА

Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе:

Для проверки принимается больший ток КЗ, проходящий через генераторный выключатель.

От системы:

iаt(сумм) = iаt(500) + iаt(220) + iаt(с1) + iаt(с2) = 31,947 + 7,229 + 55,942 + 6,636 = 101,754 кА

Iпt(сумм) = Iпt(500) + Iпt(220) + Iпt(с1) + Iпt(с2) = 24,612 + 5,569 + 60,722 + 12,755 = 103,658 кА

Расчет полного тока КЗ.

iΣ=2⋅IПt+iаt=2⋅103,658+101,754=248,349кА

От генератора:

iаt(г) = 99,588 кА

Iпt(г) =70 кА.

Расчет полного тока КЗ.

iΣ=2⋅IПt+iаt=2⋅70+99,588=198,583кА

В данном случае большим током КЗ, проходящим через генераторный выключатель является суммарный ток КЗ от системы и генераторов.

β=iat2⋅IПt⋅100%=101,7542⋅103,658⋅100%=69,4%

10.3.4. Расчет ударного тока КЗ.

iуд(500)=2⋅IП0(500)⋅куд = 2 ∙ 24,612 ∙ 1,973 = 68,673 кА

где Kуд = 1,973, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iуд(220)=2⋅IП0(220)⋅куд = 2 ∙ 5,569 ∙ 1,973= 15,539 кА

где Kуд = 1,973.

iуд(20)=2⋅IП0(220)⋅куд = 2 ∙ 75,274 ∙ 1,971 = 209,82 кА

где Kуд = 1,971.

iуд(С1)=2⋅IП0(С1)⋅куд = 2 ∙ 60,722 ∙ 1,87 = 160,584 кА

где Kуд = 1,87.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)⋅куд = 2 ∙ 12,755 ∙ 1,73= 31,206 кА

где Kуд = 1,73.

Суммарный ударный ток КЗ в точке К3:

iуд(к3) = iуд(500) + iуд(220) + iуд(20) + iуд(С1) + iуд(С2) = 68,673 +15,539 + 209,82 + 160,584 + 31,206  = 485,822 кА

Для проверки принимаем больший ударный ток КЗ, проходящий через генераторный выключатель, в данном случае им является суммарный ударный ток КЗ от системы и генераторов:

iуд(сумм) = iуд(500) + iуд(220) + iуд(С1) + iуд(С2) = 68,673 +15,539 + 160,584 + 31,206  = 276 кА

10.4. Расчет тока КЗ на генераторном токопроводе (точка К4)

10.4.1. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t = 0.

Для преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания используются результаты преобразования к точке К2.

На рис.22 показаны этапы преобразования схемы замещения к точке К4.

Рис.22

х46 = х40 + х8 = 0,147+0,198 = 0,345

х47 = х46||х4 = х46⋅х4х46+х4 = 0,345⋅0,4130,345+0,413= 0,188

Е9 = Е5 || ЕГ = Е5⋅х4+ЕГ⋅х46х4+х46 = 1,022⋅0,413+1,128⋅0,3450,413+0,345= 1,07

Расчет токов КЗ – от генератора и от остальных источников, условно названных системой:

IК4(г) = IК3(г) = 78,85 кА

IК4(с) = E5x46⋅Iб4= 1,0220,345⋅28,87= 85,522 кА

Суммарный ток КЗ в точке К4:

IК4 = IК4(г) + IК4(с) = 78,85 + 85,522 = 164,372 кА

10.4.2. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

Расчет коэффициентов токораспределения.

С47 = 1

С46 = С40 = С8 = х47х46⋅С47 = 0,1880,345⋅1 = 0,545

С4 = х47х4⋅С47 = 0,1880,413⋅1 = 0,455

С33 = х40х33⋅С40 = 0,1470,272⋅0,545 = 0,295

С39 = С38 = С12 = х40х39⋅С40 = 0,1470,32⋅0,545 = 0,25

С32 = х38х32⋅С38 = 0,080,129⋅0,25 = 0,155

С31 = х38х31⋅С38 = 0,080,212⋅0,25 = 0,094

Рис.23

Расчет номинальных токов генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IГ.ном.(500)  = 3SГ.ном..3Uср. = 3⋅5883⋅20 = 50,983 кА

От генератора:

IГ.ном.(20)  = SГ.ном.3Uср. = 5883⋅20 = 16,99 кА

Расчет токов короткого замыкания генерации.

От генерации, подключенной к распределительному устройству высокого напряжения:

IК4(500) = IК4⋅С31 = 164,372 ∙ 0,094 = 15,45 кА

От генератора:

IК4(20) = IК4⋅С4 = 164,372 ∙ 0,455 = 74,79 кА

Предварительно, с последующей проверкой, выбираем выключатель фирмы ABB марки HECS-130XLp с параметрами:

Iном.откл. = 100 кА,

tсо = 0,029 с.

Определение кратности токов КЗ к номинальным токам генерации:

к(500) = IК4(500)IГ.ном.(500) = 15,4550,983 = 0,303

к(20) = IК4(20)IГ.ном.(20) = 74,7916,99 = 4,4

Токи Iпt  и iат определяются для момента времени, соответствующего моменту размыкания контактов:

t = tрз.min. + tсо = 0,01 + 0,029 = 0,03 с.

По типовым кривым изменения во времени тока КЗ синхронных машин на рис.1.8. [1, стр.71] определяется коэффициент затухания периодической составляющей тока КЗ по к=4,4: γ = 0,93.

Периодическая составляющая тока КЗ для генератора в момент времени t:

Iпt(20) = γ ∙ Iп0(20) = 0,93 ∙ 74,79 = 69,55 кА.

Так как кратность токов КЗ к номинальным для генерации со стороны РУ-500 кВ меньше единицы, то токи КЗ считаются не затухающими (γ = 1).

Периодическая составляющая тока КЗ для генерации, подключенной к РУ-500 кВ в момент времени t:

Iпt(500) = Iп0(500) = IК4⋅С31 = 164,372 ∙ 0,094 = 15,45 кА

Токи КЗ от систем считаются не затухающими в связи с удаленностью источника:

Iпt(С1) = Iп0(С1) = IК4⋅С32 = 164,372 ∙ 0,155 = 25,478 кА

Iпt(С2) = Iп0(С2) = IК4⋅С33 = 164,372 ∙ 0,295 = 48,49 кА

Суммарная периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К4:

Iпt(к4) = Iпt(500) + Iпt(20)  + Iпt(С1) + Iпt(С2) = 15,45 + 69,55 + 25,478 + 48,49 = 159,968 кА

10.4.3. Расчет апериодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

iаt(500)=2⋅IП0(500)e−tTa = 2 ∙ 15,45 ∙ e−0,030,35= 20,055 кА

где Ta = 0, 35, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iаt(20)=2⋅IП0(20)e−tTa = 2 ∙ 74,79  ∙ e−0,030,45= 98,948 кА

где Ta = 0,45.

iаt(С1)=2⋅IП0(С1)e−tTa = 2 ∙ 25,478 ∙ e−0,030,07= 23,472 кА

где Ta = 0,07.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)e−tTa = 2 ∙ 48,49 ∙ e−0,030,03= 25,227 кА

где Ta = 0,03.

Суммарная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К4:

iаt(к4) = iаt(500) + iаt(20) + iаt(С1) + iаt(С2) = 20,055 + 98,948 + 23,472 + 25,227 = 167,702 кА

Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе:

Для проверки принимается больший ток КЗ, проходящий через генераторный выключатель.

От системы:

iаt(сумм) = iаt(500) + iаt(с1) + iаt(с2) = 20,055 + 23,472 + 25,227 = 68,754 кА

Iпt(сумм) = Iпt(500) + Iпt(с1) + Iпt(с2) = 15,45 + 25,478 + 48,49 = 89,418 кА

Расчет полного тока КЗ.

iΣ=2⋅IПt+iаt=2⋅89,418+68,754=195,21кА

От генератора:

iаt(г) = 99,588 кА

Iпt(г) = 69,55 кА.

Расчет полного тока КЗ.

iΣ=2⋅IПt+iаt=2⋅69,55+99,588=197,95кА

В данном случае большим током КЗ, проходящим через генераторный выключатель является суммарный ток КЗ от генератора.

β=iat2⋅IПt⋅100%=99,5882⋅69,55⋅100%=101,25%

10.4.4. Расчет ударного тока КЗ.

iуд(500)=2⋅IП0(500)⋅куд = 2 ∙ 15,45 ∙ 1,973 = 43,109 кА

где Kуд = 1,973, таблица 3.8. [2, стр. 150].

iуд(20)=2⋅IП0(220)⋅куд = 2 ∙ 74,79 ∙ 1,971 = 208,47 кА

где Kуд = 1,971.

iуд(С1)=2⋅IП0(С1)⋅куд = 2 ∙ 25,478 ∙ 1,87 = 67,379 кА

где Kуд = 1,87.

iаt(С2)=2⋅IП0(С2)⋅куд = 2 ∙ 48,49 ∙ 1,73 = 118,635 кА

где Kуд = 1,73.

Суммарный ударный ток КЗ в точке К3:

iуд(к4) = iуд(500) + iуд(20) + iуд(С1) + iуд(С2) = 43,109 + 208,47 + 67,379 + 118,635 = 473,593 кА

Для проверки принимаем больший ударный ток КЗ, проходящий через генераторный выключатель, в данном случае им является суммарный ударный ток КЗ от системы и генераторов:

iуд(сумм) = iуд(500) + iуд(С1) + iуд(С2) = 43,109 + 67,379 + 118,635 = 229,123 кА

10.5. Расчет тока КЗ в системе собственных нужд 6 кВ при питании от рабочего ТСН (точка К5)

10.5.1. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t = 0.

Для преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания используются результаты преобразования к точке К3.

На рис.24 приведены этапы преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания К5 – на секции СН 6 кВ при питании от рабочего ТСН.

Рис.24

х48 = х3||х44 = х3⋅х42х3+х42 = 0,413⋅0,2970,413+0,297= 0,173

Е9 = Е7 || ЕГ = Е7⋅х3+ЕГ⋅х44х3+х44 = 1,037⋅0,413+1,128⋅0,2970,413+0,297= 1,075

х49 = х19 + х20 = 0,429 + 3,175 = 3,604

х50 = х48 + х49 = 0,173 + 3,604 = 3,777

Расчет токов КЗ – от электродвигателей и от остальных источников, условно названных системой:

IК5(д) = EДx24⋅Iб5 = 0,918,146⋅91,64= 10,237 кА

IК5(с) = E10x50⋅Iб5= 1,0753,777⋅91,64= 26,082 кА

Суммарный ток КЗ в точке К5:

IК5 = IК5(д) + IК5(с) = 10,237 + 26,082 = 36,319 кА

10.5.2. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

### Предварительно, с последующей проверкой, выбираем выключатель фирмы Schneider Electric марки LF1 с параметрами:

Iном.откл. = 31,5 кА,

tсо = 0,048 с.

Токи Iпt  и iат определяются для момента времени, соответствующего моменту размыкания контактов:

t = tрз.min. + tсо = 0,01 + 0,048 = 0,049 с.

Токи КЗ от систем и генераторов считаются не затухающими в связи с удаленностью источника:

Iпt(с) = 26,082 кА

Периодический ток от двигателей затухает по экспоненте:

Iпt(д) = IП0(д)⋅e−tТПЭД = 10,237⋅e−0,0490,1= 6,271 кА

где TПЭД = 0,1.

Суммарная периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К5:

Iпt(к5) = IК5(с) + Iпt(д) = 26,082 + 6,271 = 32,353 кА

10.5.3. Расчет апериодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

iаt(С)=2⋅IП0(С)e−tTa = 2 ∙ 26,082 ∙ e−0,0490,08= 19,992 кА

где Ta = 0,08.

iаt(Д)=2⋅IП0(Д)e−tTa = 2 ∙ 10,237 ∙ e−0,0490,04= 4,252 кА

где Ta = 0,04.

Суммарная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К5:

iаt(к5) = iаt(С) + iаt(Д) = 19,992 + 4,252 = 24,244 кА

Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе:

Для проверки принимаем больший ток КЗ, проходящий через выключатель КРУ, в данном случае им является суммарный ток КЗ от системы и генераторов.

β=iat2⋅IПt⋅100%=19,9922⋅26,082⋅100%=54,2%

10.5.4. Расчет ударного тока КЗ.

iуд(С)=2⋅IП0(С)⋅куд = 2 ∙ 26,082 ∙ 1,87 = 68,976 кА

где Kуд = 1,87.

iуд(Д)=2⋅IП0(Д)⋅куд = 2 ∙ 10,237 ∙ 1,7 = 24,611 кА

где Kуд = 1,7.

Суммарный ударный ток КЗ в точке К5:

iуд(к5) = iуд(С) + iуд(Д) = 68,976 + 24,611 = 93,587 кА

10.6. Расчет тока КЗ в системе собственных нужд 6 кВ при питании от резервного ТСН (точка К6)

10.6.1. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t = 0.

Для преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания используются результаты преобразования к точке К2.

На рис.25 приведены этапы преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания К6 – на секции СН 6 кВ при питании от резервного ТСН.

Рис.25

х51 = х28||х40 = х28⋅х40х28+х40 = 0,611⋅0,1470,611+0,147= 0,118

Е12 = Е5 || ЕГ = Е5⋅х28+ЕГ⋅х40х28+х40 = 1,022⋅0,611+1,128⋅0,1470,611+0,147= 1,043

х52 = х21 + х22 + х23 = 0,714 + 2,222 + 0,252 = 3,188

х53 = х51 + х52 = 0,118 + 3,188 = 3,306

Расчет токов КЗ – от электродвигателей и от остальных источников, условно названных системой:

IК6(д) = IК6(д)  = 10,237 кА

IК6(с) = E12x54⋅Iб6= 1,0433,306⋅91,64= 28,911 кА

Суммарный ток КЗ в точке К6:

IК6 = IК6(д) + IК6(с) = 10,237 + 28,911 = 39,148 кА

10.6.2. Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

### Предварительно, с последующей проверкой, выбираем выключатель фирмы Schneider Electric марки LF1 с параметрами:

Iном.откл. = 31,5 кА,

tсо = 0,048 с.

Токи Iпt  и iат определяются для момента времени, соответствующего моменту размыкания контактов:

t = tрз.min. + tсо = 0,01 + 0,048 = 0,049 с.

Токи КЗ от систем и генераторов считаются не затухающими в связи с удаленностью источника:

IК6(с) = 28,911 кА

Периодический ток от двигателей:

Iпt(д) = 6,271 кА

Суммарная периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К6:

Iпt(к5) = IК6(с) + Iпt(д) = 28,911 + 6,271 = 35,182 кА

10.6.3. Расчет апериодической составляющей тока КЗ в момент времени t.

iаt(С)=2⋅IП0(С)e−tTa = 2 ∙ 28,911 ∙ e−0,0490,08= 22,16 кА

где Ta = 0,08.

iаt(Д)=2⋅IП0(Д)e−tTa = 2 ∙ 10,237 ∙ e−0,0490,04= 4,252 кА

где Ta = 0,04.

Суммарная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t в точке К6:

iаt(к6) = iаt(С) + iаt(Д) = 22,16 + 4,252 = 26,412 кА

Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе:

Для проверки принимаем больший ток КЗ, проходящий через выключатель КРУ, в данном случае им является суммарный ток КЗ от системы и генераторов.

β=iat2⋅IПt⋅100%=22,162⋅28,911⋅100%=54,2%

10.6.4. Расчет ударного тока КЗ.

iуд(С)=2⋅IП0(С)⋅куд = 2 ∙ 28,911 ∙ 1,87 = 76,457 кА

где Kуд = 1,87.

iуд(Д)=2⋅IП0(Д)⋅куд = 2 ∙ 10,237 ∙ 1,7 = 24,611 кА

где Kуд = 1,7.

Суммарный ударный ток КЗ в точке К6:

iуд(к6) = iуд(С) + iуд(Д) = 76,457 + 24,611 = 101,068 кА

Таблица 1. Результаты расчета периодических составляющих токов трехфазного КЗ в начальный момент времени I(3)по

| Составляющие | от генератора | от двигателей | от системы | суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | Iпо(г), кА | Iпо(д), кА | Iпо(с), кА | Iпо, кА |
| К1 | 5,965 | – | 11,425 | 17,39 |
| К2 | 4,634 | – | 17,45 | 22,084 |
| К3 | 78,85 | – | 100,802 | 179,652 |
| К4 | 78,85 | – | 85,522 | 164,372 |
| К5 | – | 10,237 | 26,082 | 36,319 |
| К6 | – | 10,237 | 28,911 | 39,148 |

Таблица 2. Результаты расчета периодических составляющих токов трехфазного КЗ в момент времени t.

| Составляющие | Генерация 500 кВ | Генерация 220 кВ | От системы 1 | От системы 2 | От генератора | От двигателей | суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | Iпt(500), кА | Iпt(220), кА | Iпt(с1), кА | Iпt(с2), кА | Iпt(20), кА | Iпt(Д), кА | Iпt, кА |
| К1 | 5,275 | 0,574 | 9,04 | 1,269 | - | - | 16,158 |
| К2 | 3,07 | 4,049 | 2,41 | 9,584 | - | - | 19,113 |
| К3 | 24,612 | 5,569 | 60,722 | 12,755 | 70 | - | 173,658 |
|  | 103,658 |  |  |  | 70 | - |  |
| К4 | 15,45 | - | 25,478 | 48,49 | 69,55 | - | 159,968 |
|  | 89,418 |  |  |  | 69,55 | - |  |
| К5 | 26,082 |  |  |  |  | 6,271 | 32,353 |
| К6 | 28,911 |  |  |  |  | 6,271 | 35,182 |

Таблица 3. Результаты расчета апериодических составляющих токов трехфазного КЗ.

| Составляющие | Генерация 500 кВ | Генерация 220 кВ | От системы 1 | От системы 2 | От генератора | От двигателей | суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | iаt(500), кА | iаt(220), кА | iаt(с1), кА | iаt(с2), кА | iаt(20), кА | iаt(Д), кА | iаt, кА |
| К1 | 7,174 | 0,749 | 8,57 | 0,706 | - | - | 17,199 |
| К2 | 4 | 5,564 | 0,923 | 12,512 | - | - | 23 |
| К3 | 31,947 | 7,229 | 55,942 | 6,636 | 99,588 | - | 201,342 |
|  | 101,754 |  |  |  | 99,588 | - |  |
| К4 | 20,055 | - | 23,472 | 25,227 | 98,948 | - | 167,702 |
|  | 68,754 |  |  |  | 98,948 | - |  |
| К5 | 19,992 |  |  |  |  | 4,252 | 24,244 |
| К6 | 22,16 |  |  |  |  | 4,252 | 26,412 |

Таблица 4. Результаты расчета суммарных токов трехфазного КЗ для точек К3 и К4.

| Точка | Составляющие | iаt, кА | Iпt, кА | i∑, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | от системы | 101,754 | 103,658 | 248,349 |
|  | от генератора | 99,588 | 70 | 198,583 |
| К4 | от системы | 68,754 | 89,418 | 195,21 |
|  | от генератора | 98,948 | 69,55 | 197,95 |

Таблица 5. Результаты расчета ударных токов КЗ iуд

| Составляющие | Генерация 500 кВ | Генерация 220 кВ | От системы 1 | От системы 2 | От генератора | От двигателей | суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | iуд(500), кА | iуд (220), кА | iуд (с1), кА | iуд (с2), кА | iуд (20), кА | iуд (Д), кА | iуд , кА |
| К1 | 15,332 | 1,602 | 23,907 | 3,105 | - | - | 43,946 |
| К2 | 8,566 | 11,892 | 6,373 | 23,448 | - | - | 50,279 |
| К3 | 68,673 | 15,539 | 160,584 | 31,206 | 209,82 | - | 485,822 |
|  | 276 |  |  |  | 209,82 | - |  |
| К4 | 43,109 | - | 67,379 | 118,635 | 208,47 | - | 473,593 |
|  | 229,123 |  |  |  | 208,47 | - |  |
| К5 | 68,976 |  |  |  |  | 24,611 | 93,587 |
| К6 | 76,457 |  |  |  |  | 24,611 | 101,068 |

11. Выбор выключателей и разъединителей

11.1. Выбор генераторных выключателей

Таблица 5. Выбор генераторных выключателей HECS-130XLp.

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 25,3 кВ | Uэу = 20 кВ | Uн ≥ Uэу 25,3 > 20 |
| По номинальному току | Iн = 18 кА | Iраб=5883⋅20=16,97кА | IН≥Iраб=Sг3⋅Uн 18 > 16,97 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 130 кА | Iпt = 103,658 кА | Iоткл.н ≥ Iпt 130 > 103,658 |
| По содержанию апериодической составляющей | βн = 52% [2, стр.296, рис. 4,54] | β = 69,4% | βн ≥ β 52% < 69,4% (По условию выбора не проходит) |
| По полному току КЗ | 2⋅1301+52100=279,45кА | 2⋅103,658+101,754=248,349 | 2⋅Iоткл.н.1+βн100≥2⋅IПt+iat279,45 >248,349 |
| По включающей способности | Iв.н. = 360 кА | Iпо = 100,9 кА | Iв.н ≥ Iпо 360 > 100,9 |
|  | iв.н.=1,8⋅2⋅360=916,4кА | iуд = 276 кА | iв.н.=1,8⋅2⋅Iв.н.≥iуд 916,4 > 276 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 360 кА | iуд = 276 кА | iдин ≥ iуд 360 > 276 |
| По термической стойкости | 1302 ∙3 = 50700 кА2∙с | 100,92∙4 = 40723,24 кА2∙с | IТ2⋅tКЗ≥В=IП02⋅tоткл.50,7 > 40,72 |

где tоткл. = 4 с – время отключения КЗ (время действия резервной защиты генератора и полное время отключения выключателя) [2, стр.210, рис. 3.61].

11.2. Выбор выключателей РУ высокого напряжения

Таблица 6. Выбор выключателей 500 кВ HPL 550 B2.

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 500 кВ | Uэу = 500 кВ | Uн ≥ Uэу 500 ≥ 500 |
| По номинальному току | Iн = 2 кА | Iраб=5883⋅500=0,68кА | IН≥Iраб=Sг3⋅Uн 2 > 0,68 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 50 кА | Iпt = 16,158 кА | Iоткл.н ≥ Iпt 50 ≥ 16,158 |
| По содержанию апериодической составляющей | βн = 56% | β = 75,3% | βн ≥ β 56% < 75,3% (По условию выбора не проходит) |
| По полному току КЗ | 2⋅501+56100=110,31кА | 2⋅16,158+17,199=40,05кА | 2⋅Iоткл.н.1+βн100≥2⋅IПt+iat110,31 > 40,05 |
| По включающей способности | Iв.н. = 50 кА | Iпо = 17,37 кА | Iв.н ≥ Iпо 50 > 17,37 |
|  | iв.н.=1,8⋅2⋅50=127,28кА | iуд = 43,946 кА | iв.н.=1,8⋅2⋅Iв.н.≥iуд 127,28 > 43,946 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 125 кА | iуд = 43,946 кА | iдин ≥ iуд 125 > 43,946 |
| По термической стойкости | 632 ∙3 = 11907 кА2∙с | 17,392∙0,15 = 45,36 кА2∙с | IТ2⋅tКЗ≥В=IП02⋅tоткл.11,9 > 0,045 |

где tоткл. = 0,15 с – время отключения КЗ (время действия основной защиты и полное время отключения выключателя) [2, стр.210, рис. 3.61].

Таблица 7. Выбор выключателей 220 кВ HPL 245 B1

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 220 кВ | Uэу = 220 кВ | Uн ≥ Uэу 220 ≥ 220 |
| По номинальному току | Iн = 5 кА | Iраб=5883⋅220=1,54кА | IН≥Iраб=Sг3⋅Uн 5 > 1,54 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 50 кА | Iпt = 19,113 кА | Iоткл.н ≥ Iпt 50 ≥ 19,113 |
| По содержанию апериодической составляющей | βн = 56% | β = 58,46% | βн ≥ β 56% < 85% (По условию выбора не проходит) |
| По полному току КЗ | 2⋅501+56100=110,31кА | 2⋅19,113+15,817=42,88кА | 2⋅Iоткл.н.1+βн100≥2⋅IПt+iat110,31 > 42,88 |
| По включающей способности | Iв.н. = 50 кА | Iпо = 22,1 кА | Iв.н ≥ Iпо 50 > 22,1 |
|  | iв.н.=1,8⋅2⋅50=127,28кА | iуд = 50,279 кА | iв.н.=1,8⋅2⋅Iв.н.≥iуд 127,28 > 50,279 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 125 кА | iуд = 50,279 кА | iдин ≥ iуд 125 > 50,279 |
| По термической стойкости | 632 ∙3 = 11907 кА2∙с | 22,12∙0,15 = 6,63 кА2∙с | IТ2⋅tКЗ≥В=IП02⋅tоткл.11,9 > 0,007 |

где tоткл. = 0,15 с – время отключения КЗ (время действия основной защиты и полное время отключения выключателя) [2, стр.210, рис. 3.61].

11.3. Выбор разъединителей РУ высокого напряжения

Таблица 8. Выбор разъединителей 500 кВ РНД-500/3200 У1 – [1, стр.276]

| Критерий выбора | Параметры разъединителя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 500 кВ | Uэу = 500 кВ | Uн ≥ Uэу 500 ≥ 500 |
| По номинальному току | Iн = 3,2 кА | Iраб = 0,68 кА | Iн ≥ Iраб 3,2 ≥ 0,68 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 160 кА | iуд = 43,946 кА | iдин ≥ iуд 160 ≥ 43,946 |

Таблица 9. Выбор разъединителей 220 кВ РНД-220/2000 У1 – [1, стр.274]

| Критерий выбора | Параметры разъединителя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 220 кВ | Uэу = 220 кВ | Uн ≥ Uэу 220 ≥ 220 |
| По номинальному току | Iн = 2 кА | Iраб = 1,54 кА | Iн ≥ Iраб 2 ≥ 1,54 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 100 кА | iуд = 50,279кА | iдин ≥ iуд 100 ≥ 50,279 |

11.4. Выбор выключателей и ячеек КРУ 6 кВ

Таблица 10. Выбор выключателей 6,3 кВ LF2 и ячеек MCset.

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 6 кВ | Uэу = 6 кВ | Uн ≥ Uэу 6 ≥ 6,3 |
| По номинальному току | Iн = 2 кА | Iраб=20,53⋅6=1,97кА | IН≥Iраб=SД3⋅Uн 2 > 1,97 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 31,5 кА | Iпt = 28,92 кА | Iоткл.н ≥ Iпt 31,5 ≥ 28,92 |
| По содержанию апериодической составляющей | βн = 50% | β = 54,2% | βн ≥ β 50% < 54,2% (По условию выбора не проходит) |
| По полному току КЗ | 2⋅31,51+50100=66,82кА | 2⋅28,911+22,16=63кА | 2⋅Iоткл.н.1+βн100≥2⋅IПt+iat66,82 > 63 |
| По включающей способности | Iв.н. = 31,5 кА | Iпо = 28,92 кА | Iв.н ≥ Iпо 31,5 > 28,92 |
|  | Iв.н. = 81 кА | iуд = 76,457 кА | iв.н.≥iуд 81 > 76,457 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 128 кА | iуд = 76,457 кА | iдин ≥ iуд 128 > 76,457 |
| По термической стойкости | 31,52 ∙3 = 2976 кА2∙с | 28,922∙0,25 = 209 кА2∙с | IТ2⋅tКЗ≥В=IП02⋅tоткл.2976 > 209 |

где tоткл. = 0,15 с – время отключения КЗ (время действия основной защиты и полное время отключения выключателя) [2, стр.210, рис. 3.61].

12. Выбор токопроводов на генераторном напряжении

12.1. Выбор генераторного токопровода

Таблица 11. Выбор генераторного токопровода ТЭКН-Е-20-20000-560 – [1, стр.540]

| Критерий выбора | Параметры токопровода | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 20 кВ | Uэу = 20 кВ | Uн ≥ Uэу 20 ≥ 20 |
| По номинальному току | Iн = 20 кА | Iраб = 16,97 кА | Iн ≥ Iраб 20 ≥ 16,97 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 560 кА | iуд = 209,82 кА | iдин ≥ iуд 560 ≥ 209,82 |

12.2. Выбор отпайки от генераторного токопровода к ТСН

Рабочий ток ответвления генераторного токопровода к ТСН рассчитывается через мощность потребителей собственных нужд SСН = КзгрSТСН = 0,7∙63 = 44,1 МВА:

Iраб =SСН3Uн=44,13⋅20= 1,27 кА.

Ответвление генераторного токопровода к ТСН выбирается по суммарному току КЗ от генератора и системы iуд = 485,822 кА.

В комплекте с генераторным токопроводом поставляются монтажные блоки отпаек к ТСН, имеющие параметры, скоординированные с параметрами генераторного токопровода. Для корректного выбора по условиям нормального режима и электродинамической стойкости, отпайка от генераторного токопровода должна иметь следующие параметры:

Uном ≥ 20 кВ;

Iном ≥ 1,27 кА;

iдин ≥ 485,822 кА.

Чертежи:

1. Упрощенная схема технологического цикла производства электроэнергии.

К – котел; ПП – пароперегреватели; СК – стопорный клапан; РК – регулирующий клапан; ЦВД, ЦНД – цилиндры высокого и низкого давлений турбины; ЭГ – электрогенератор трехфазный синхронный; КН1, КН2 – конденсатные насосы первой и второй ступеней; БОУ – блочная обессоливающая установка; ЦН – циркуляционный насос турбины;  РПНД, РПВД – регенеративные подогреватели низкого и высокого давлений; ТП – турбопривод; КНТП – конденсатный насос турбопривода; Д – деаэратор; ПН – питательный насос; БН – бустерный насос; ВСП, НСП – верхний и нижний сетевые подогреватели; ОД – охладитель дренажей; СН – сетевой насос.

2. Компоновка зданий, сооружений и оборудования на территории электростанции.

3. Главная схема электрических соединений.

4. Схема собственных нужд.

5. Схема заполнения ОРУ.

Схема заполнения ОРУ 220 кВ, выполненного по схеме «Двойная несекционированная система сборных шин с обходной сборной шиной с одним выключателем на присоединение»

6. План ОРУ.

Компоновка ОРУ 220 кВ по схеме с двумя рабочими и обходной системами шин.

План ячейки линии.

7. Разрез по ячейке одного из ОРУ.

Компоновка ОРУ 220 кВ по схеме с двумя рабочими и обходной системами шин.

Разрез ячейки линии.

| 1 – разъединитель ОСШ; 2 – конденсатор связи; 3 – заградитель; 4 – линейный разъединитель; 5 – выключатель; | 6 – шинные разъединители; 7 – опорные изоляторы; 8 – разъединитель шинных аппаратов; 9 – трансформатор напряжения; 10 – разрядник |
| --- | --- |