Пример выполнения курсового проекта

по дисциплине «Электрические станции»

ЗАДАНИЕ

Исходные данные:

1. Тип электростанции: пылеугольная КЭС

2. Число и мощность генераторов, МВт: 6х300

3. Потребители:

| на напряжении, кВ | Рмин, МВт | Рмакс, МВт |
| --- | --- | --- |
| 220 | 400 | 500 |
| 500 | остальное | остальное |

4. Связь с системой:

| на напряжении, кВ | длина линий, км | хс, Ом | Iп0, кА | S"кз, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 40 | – | 30 | – |
| 500 | 100 | – | – | 10 000 |

Содержание пояснительной записки:

1. Выбор генераторов.

2. Выбор оптимальной структурной схемы электростанции.

3. Расчет перетоков мощности по основным элементам электрооборудования.

4. Выбор блочных повышающих трансформаторов.

5. Выбор автотрансформаторов.

6. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.

7. Выбор схемы собственных нужд.

8. Выбор линий электропередачи.

9. Выбор схем распределительных устройств повышенных напряжений.

10. Расчет токов КЗ.

11. Выбор выключателей и разъединителей.

12. Выбор токопроводов на генераторном напряжении.

Чертежи:

1. Упрощенная схема технологического цикла производства электроэнергии.

2. Компоновка зданий, сооружений и оборудования на территории электростанции.

3. Главная схема электрических соединений.

4. Схема собственных нужд.

5. Схема заполнения ОРУ.

6. План ОРУ.

7. Разрез по ячейке одного из ОРУ.

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выбор генераторов

По заданной активной мощности генератора Рг = 300 МВт и каталожным данным (табл.1) выбираем турбогенератор ТГВ-300-2У3 с параметрами:

Рг = 300 МВт – номинальная активная мощность

Uг = 20 кВ – номинальное напряжение

cosφг = 0,85 – коэффициент мощности генератора

Вычисляем полную мощность, выдаваемую генератором:

Sг = Рг/cosφг = 300/0,85 = 353 МВА.

Если в задании указан тип электростанции ГЭС, то следует выбирать не турбогенератор, а гидрогенератор – (табл.2).

2. Выбор оптимальной структурной схемы электростанции

Под структурной схемой понимается распределение общего количества блоков генератор-трансформатор по двум распределительным устройствам (РУ) повышенного напряжения. В задании 6 блоков (т.к. 6 генераторов) и 2 РУ: напряжениями 500 кВ и 220 кВ.

Назовём РУ 500 кВ распределительным устройством высшего напряжения (РУ-ВН).

Назовём РУ 220 кВ распределительным устройством среднего напряжения (РУ-СН).

Указанные РУ соединены автотрансформатором.

Рассмотрим различные варианты распределения блоков по двум РУ.

1 вариант. Все 6 блоков можно подключить к РУ-ВН, а к РУ-СН не подключать ничего. Назовём такую структурную схему «6-0».

2 вариант. 5 блоков подключены к РУ-ВН, 1 блок подключен к РУ-СН. Назовем такую структурную схему «5-1».

И так далее – получаем 7 вариантов. В каждом варианте упрощенно рассчитываем переток мощности через автотрансформатор РАТ. Упрощенный расчет перетока выполняется:

- по активной мощности;

- без учета собственных нужд;

- для усреднённого потребления от РУ-СН (по заданию минимальное потребление 400 МВт, максимальное – 500 МВт, откуда находим среднее потребление 450 МВт).

Например, для схемы «6-0» РАТ = 450 МВт, т.к. все блоки подключены к РУ-ВН, а потребление осуществляется от РУ-СН.

Для схемы «5-1» переток РАТ несколько снизится. Здесь к РУ-СН подключен 1 блок, выдающий мощность 300 МВт. А потребление составляет по-прежнему 450 МВт. Значит, недостающая мощность в 150 МВт будет поступать с соседнего РУ-ВН через автотрансформатор: РАТ = 150 МВт.

Для схемы «4-2» переток РАТ поменяет направление. Здесь к РУ-СН подключены 2 блок, выдающие мощность 2х300 = 600 МВт. А потребление составляет по-прежнему 450 МВт. Значит, избыточная мощность в 150 МВт будет поступать в соседнее РУ-ВН через автотрансформатор: РАТ = 150 МВт (направление мощности не имеет значения, знак минус в РАТ не пишется).

Аналогичные расчеты повторяем для всех схем, результаты сводим в таблицу.

| № варианта | Структурная схема | РАТ, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6-0 | 450 |
| 2 | 5-1 | 150 |
| 3 | 4-2 | 150 |
| 4 | 3-3 | 450 |
| 5 | 2-4 | 750 |
| 6 | 1-5 | 1050 |
| 7 | 0-6 | 1350 |

Чем больше переток мощности через АТ, тем дороже автотрансформатор. Поэтому оптимальную структурную схему можно выбрать из условия минимизации мощности РАТ.

В нашем случае это либо схема «5-1», либо «4-2». Для определённости окончательно выбираем схему «4-2». В практике реального проектирования при выборе оптимального варианта структурной схемы учитывают не только стоимость автотрансформатора, но и стоимость блочных трансформаторов, выключателей и разъединителей высокого напряжения, линий электропередачи, а также ежегодные затраты на эксплуатацию электростанции, в которые входят потери электроэнергии в трансформаторах и автотрансформаторах.

3. Расчет перетоков мощности по основным элементам электрооборудования

В отличие от предыдущего раздела, где перетоки мощности были определены упрощенно, выполняем более детальный расчёт перетоков в полных мощностях (в МВА), учитывая расход электроэнергии на собственные нужды и рассматривая различные режимы потребления – минимальный и максимальный – см. задание.

Определяем мощность, потребляемую собственными нуждами (СН) электростанции. На пылеугольной КЭС, на СН уходит в среднем 7% мощности генератора (табл.4):

SСН = Sг∙0,07 = 353∙0,07 = 25 МВА.

С учетом мощности собственных нужд, к распределительному устройству РУ-ВН (или РУ-СН) через каждый блочный трансформатор поступает мощность:

S = 353 – 25 = 328 МВА – рис.1.

Рис.1

На рис.2 показана структурная схема рассматриваемой электростанции, при которой к РУ-220 кВ подключено 2 блока, а к РУ-500 кВ подключено 4 блока. Допускаются иные варианты подключения блоков к распределительным устройствам – например, 1 блок (РУ-220) и 5 блоков (РУ-500).

Число линий электропередачи (ЛЭП) пока показано условно. Выбор числа ЛЭП будет выполнен ниже.

Рис.2

Дальнейший расчет перетоков мощности зависит от вида режима, который определяется:

- потреблением электроэнергии на высоком напряжении станции (2 режима – минимальный и максимальный – см.п.3 задания);

- количеством одновременно работающих энергоблоков (2 режима – нормальный и аварийный, когда 1 энергоблок отключен).

Далее производятся расчеты перетоков мощности для указанных 4-х режимов.

I. Минимальный режим

Iа) Нормальный режим (все энергоблоки включены)

Произведем расчет перетоков мощности для нормального режима. Все мощности выражаем в МВА.

Вычисляем потребляемую полную мощность, задаваясь средним коэффициентом мощности в энергосистеме cosφ = 0,8:

Sпотр = Рпотр/cosφ = 400/0,8 = 500 МВА.

Данная мощность потребляется с распределительного устройства РУ-220. Источником данной мощности являются 2 генератора распределительного устройства РУ-220. Если мощности генераторов РУ-220 не хватает для покрытия потребляемой мощности (например, при выходе одного энергоблока из строя), то нехватка компенсируется за счет генераторов соседнего распределительного устройства РУ-500 кВ через автотрансформатор связи.

Разница между генерируемой мощностью двух энергоблоков 220 кВ (S = 2∙328 МВА) и потребляемой мощностью (Sпотр = 500 МВА) проходит через АТ связи:

SАТ = 2∙328 – 500 = 156 МВА.

Указанный избыток мощности поступает через АТ на РУ-500 кВ и далее в энергосистему по ЛЭП 500 кВ.

От четырех энергоблоков к РУ-500 поступает мощность:

S = 4∙328 = 1312 МВА

С учетом перетока через АТ, в энергосистему 500 кВ выдается мощность:

S500 = 1312 + 156 = 1468 МВА.

Результаты расчетов показаны на рис.3а.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
|  | Рис.3 |

Iб) Аварийный режим (1 энергоблок, подключенный к РУ-220 отключен)

Перетоки мощности в аварийном режиме, т.е. при отключении одного из генераторов РУ-220, рассчитаны аналогично и показаны на рис.3б.

Мощности одного энергоблока РУ-220 не хватает для покрытия потребления. Недостаток генерации покрывается за счет генераторов соседнего распределительного устройства РУ-500 кВ.

Из расчетов видно, что переток мощности через АТ связи больше, чем в нормальном режиме и составляет:

SАТ = 172 МВА.

II. Максимальный режим

IIа) Нормальный режим (все энергоблоки включены)

Вычисляем увеличенную потребляемую полную мощность:

Sпотр = Рпотр/cosφ = 500/0,8 = 625 МВА.

Переток мощности через АТ в данном случае минимальный и составляет 31 МВА – рис.4а.

IIб) Аварийный режим (1 энергоблок, подключенный к РУ-220 отключен)

Перетоки мощности в аварийном режиме, т.е. при отключении одного из генераторов РУ-220, рассчитаны аналогично и показаны на рис.4б.

Из расчетов видно, что переток мощности через АТ связи в этом случае максимальный и составляет:

SАТmax = 297 МВА.

Именно по этой (максимальной) мощности в дальнейшем будет выбран тип автотрансформатора связи.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
|  | Рис.4 |

4. Выбор блочных повышающих трансформаторов

Блочные трансформаторы выбираются из табл.3 по:

- номинальной мощности Sном (по перетоку мощности)

- высшему напряжению UВН (по напряжению РУ)

- низшему напряжению UНН (по напряжению генератора)

По вычисленному перетоку мощности S = 328 МВА выбираем следующие блочные трансформаторы:

- для РУ-220 трансформаторы ТДЦ-400000/220 с параметрами:

Sном = 400 МВА (> 328 МВА)

UВН = 242 кВ (напряжение РУ 220 кВ указано в задании)

UНН = 20 кВ (см. выбор генератора)

uк = 11% – напряжение короткого замыкания.

- для РУ-500 трансформаторы ТДЦ-400000/500 с параметрами:

Sном = 400 МВА (> 328 МВА)

UВН = 525 кВ (напряжение РУ 500 кВ указано в задании)

UНН = 20 кВ (см. выбор генератора)

uк = 13%

5. Выбор автотрансформаторов

Допускается выбирать как двухобмоточные, так и трехобмоточные автотрансформаторы связи.

Если АТ трехобмоточные (в конце аббревиатуры присутствует буква Т), то они выбираются по:

- номинальной мощности Sном (по перетоку мощности)

- высшему номинальному напряжению UВН (по напряжению РУ-ВН)

- среднему номинальному напряжению UСН (по напряжению РУ-СН)

(к обмотке низшего напряжения, как правило, ничего не подключается, поэтому низшее напряжение UНН не имеет значения)

Если АТ двухобмоточные (в конце аббревиатуры отсутствует буква Т),  то они выбираются по:

- номинальной мощности Sном (по перетоку мощности)

- высшему номинальному напряжению UВН (по напряжению РУ-ВН)

- низшему номинальному напряжению UНН (по напряжению РУ-СН)

Примечания:

1. Выбор производится с учетом фазности автотрансформаторов. Иногда вместо одного трехфазного автотрансформатора устанавливают 3 однофазных. Это отражено в буквенном обозначении автотрансформатора (вторая буква в аббревиатуре):

Т – трехфазный

О – однофазный

При расчетах группу из трех однофазных автотрансформаторов можно воспринимать как один трехфазный автотрансформатор. При этом мощность однофазного автотрансформатора следует умножить на 3.

2. В справочниках для автотрансформаторов часто указывают не номинальное напряжение РУ, а среднеэксплуатационное напряжение, на (5-10)% превышающее номинальное.

3. Если автотрансформатор однофазный, то напряжение в каталоге указывается не линейное, а фазное: Uф = Uл/3.

По табл.5 с учетом UВН = 500 кВ и UСН = 220 кВ имеем несколько вариантов установки АТ связи, отличающиеся номинальной мощностью:

- 3 однофазных АОРЦТ-135000/500/220 мощностью 3∙135 = 405 МВА;

- 1 трехфазный АТДЦН-500000/500/220 мощностью 500 МВА;

- 3 однофазных АОДЦТН-167000/500/220 мощностью 3∙167 = 501 МВА;

- 3 однофазных АОДЦТН-267000/500/220 мощностью 3∙267 = 801 МВА.

Окончательный выбор мощности АТ производится по перетоку мощности через автотрансформатор.

По максимальной мощности 297 МВА, протекающей через АТ связи, окончательно выбираем 3 однофазных автотрансформатора АОРЦТ-135000/500/220 с параметрами:

Sном = 3∙135 = 405 МВА (> 297 МВА)

UВН = 500 кВ

UСН = 220 кВ

uкв-с = 9,5%

Заметим, что из всех возможных вариантов применения АТ связи выбран автотрансформатор с минимальной номинальной мощностью. Это говорит о том, что структурная схема типа «2/4» выбрана корректно. В противном случае пришлось бы рассмотреть иную структурную схему электростанции – например, «1/5» или «3/3».

6. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд

Рабочие трансформаторы собственных нужд (ТСН) выбираются из табл.6 по:

- номинальной мощности Sном (по мощности, потребляемой собственными нуждами энергоблока с учетом коэффициента загрузки ТСН Кзгр = 0,7-0,9)

- высшему напряжению UВН (по напряжению генератора)

- низшему напряжению UНН = 6,3 кВ

Мощность, потребляемая собственными нуждами электростанции, определена при расчете перетоков мощности:

SСН = 25 МВА.

По указанной мощности выбираем ТСН типа ТРДНС-32000/35 с параметрами:

Sном = 32 МВА (данный ТСН загружен мощностью SСН = 25 МВА на 78%, что соответствует коэффициенту загрузки Кзгр = 0,7-0,9)

UВН = 20 кВ (см. выбор генератора)

UНН = 6,3 кВ

Если выбрать ТСН на ступень ниже, с номинальной мощностью 25 МВА, то он окажется загруженным на 100%, что недопустимо по условиям самозапуска электродвигателей собственных нужд.

Резервный трансформатор собственных нужд подает напряжение от одного из РУ-ВН к магистрали резервного питания (МРП). Если число рабочих ТСН совпадает с числом энергоблоков, то число резервных ТСН выбирается следующим образом:

- 1 РТСН для ГЭС;

- 1 РТСН на ТЭС при числе генераторов 1…4;

- 2 РТСН на ТЭС при числе генераторов 5…8;

- 1 РТСН для АЭС с реакторами ВВЭР-440 на каждый реактор;

- 1 комплект по 2 РТСН для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 при числе реакторов 1…2;

- 2 комплекта по 2 РТСН для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 при числе реакторов 3…4;

- 1 РТСН для АЭС с реакторами РБМК-1000 на каждый 2 реактор;

- 1 РТСН для АЭС с реакторами БН-600 на каждый реактор;

- 2 РТСН для АЭС с реакторами БН-800 на каждый реактор.

В рассматриваем случае (тепловая электростанция), устанавливаем 2 РТСН на станцию.

Резервные трансформаторы собственных нужд выбираются из табл.7 по:

- номинальной мощности Sном (равной номинальной мощности рабочего ТСН)

- высшему напряжению UВН (по напряжению одного из РУ-ВН)

- низшему напряжению UНН = 6,3 кВ

Для подключения РТСН следует выбирать, по возможности, РУ с максимальным напряжением. Однако, это не всегда возможно из-за отсутствия РТСН нужных параметров в номенклатуре трансформаторных заводов.

В рассматриваемом случае РТСН подключается к РУ-220 кВ, т.к. не существует трансформаторов с высшим напряжением 500 кВ и низшим 6,3 кВ.

Выбираем РТСН типа ТРДН-32000/220 с параметрами:

Sном = 32 МВА (совпадает с мощностью рабочего ТСН)

UВН = 230 кВ (напряжение РУ 220 кВ)

UНН = 6,3 кВ

7. Выбор схемы собственных нужд.

Потребители собственных нужд (СН) электростанции запитываются от двух систем напряжения: 6,3 кВ и 0,4 кВ. Данным напряжениям соответствуют трансформаторы собственных нужд первой и второй ступени трансформации.

К потребителям 6,3 кВ относятся в основном асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, приводящие во вращение мощные механизмы собственных нужд технологического цикла: насосы, вентиляторы, транспортеры и т.д. Небольшая доля синхронных электродвигателей вращает мельницы и дробилки угля на ТЭС. Все перечисленные механизмы обеспечивают непрерывный технологический процесс производства электроэнергии на электростанции. Поэтому их электроснабжение осуществляется как минимум от двух источников питания – от рабочего и резервного ТСН первой ступени трансформации.

Рабочие и резервные трансформаторы собственных нужд первой ступени трансформации выбраны выше.

Рабочие ТСН (по одному на энергоблок) присоединяются отпайкой к генераторному токопроводу между генераторным выключателем и блочным трансформатором – рис.9. Такой способ включения позволяет запитывать ТСН при отключеннрм генераторе от энергосистемы. Далее ввод на секцию 6 кВ осуществляется с помощью выключателя рабочего ввода В1, встроенного в комплектное распределительное устройство (КРУ). Выключатели КРУ установлены на выкатных тележках, что позволяет совместить функции выключателя и разъединителя в одном устройстве. Видимый разрыв создается за счет выкатывания тележки из шкафа КРУ, а разъединитель как таковой отсутствует.

При аварии в сети рабочего ТСН и невозможности запитывания секции 6 кВ через выключатель В1, питание к данной секции подается от магистрали резервного питания (МРП) через выключатель резервного ввода В2 – рис.5. Зачернение выключателя В2 на схеме указывает на то, что в нормальном режиме он отключен и включается только при исчезновении напряжения на секции 6 кВ и отключении В1. Для постоянной готовности к переходу на резервный источник питания, напряжение на МРП присутствует и в нормальном, и в аварийном режиме. МРП может выполняться как в виде жёсткого токопровода, так и гибкими кабельными линиями. Можно полагать, что на 1 энергоблок приходится 50 метров МРП с удельным сопротивлением худ = 0,2 Ом/км.

К секции 6 кВ через выключатели КРУ присоединены электродвигатели 6 кВ мощностью более 200 кВт. Так как механизмы СН находятся, как правило, на некотором удалении от секции, то для их питания применяются кабельные линии с токоведущими жилами из меди или алюминия.

Также к секции 6 кВ подключены ТСН второй ступени трансформации напряжением 6/0,4 кВ, запитывающие секции 0,4 кВ.

Рис.5

Ввод на секцию 0,4 кВ от ТСН 6/0,4 кВ осуществляется с помощью автоматического выключателя. Через аналогичные автоматические выключатели и кабельные линии питаются потребители 0,4 кВ. К потребителям 0,4 кВ относятся электродвигатели, приводящие во вращение маломощные механизмы, и недвигательная нагрузка – освещение, обогрев, оргтехника и т.д. – рис.6.

Рис.6

Полная схема собственных нужд электростанции с учетом рабочего и резервного питания показана на рис.7, где отображены 2 резервных трансформатора СН, питающаяся от них магистраль резервного питания 6 кВ и связь МРП с секциями СН 6 кВ. Через каждые 2 блока выполнено секционирование магистрали резервного питания. Нормально включенные выключатели не закрашены. Нормально отключенные выключатели закрашены.

Рис.7

8. Выбор числа и типа линий электропередачи

Выбор числа ЛЭП и площади сечения их токоведущих частей зависит от перетоков мощности по ЛЭП. Максимальная мощность Рпотр.max, протекающая по каждой ЛЭП с учетом выхода из строя одной ЛЭП, не должна превышать натуральную мощность Рнат, указанную в [2]. Это требование можно записать в виде формулы для требуемого числа ЛЭП:

n =Рпотр.maxРнат+ 1.

Максимальная активная мощность, передаваемая по ЛЭП 220 кВ, указана в задании и равна Рпотр.max = 500 МВт. Натуральная мощность воздушной линии 220 кВ составляет Рнат = 170 МВт. Вычисляем требуемое число ЛЭП 220 кВ:

n220 =500170+ 1 = 3,94 (принимаем ближайшее большее n220 = 4).

Для напряжения 220 кВ выбираем 4 ЛЭП типа АС 240/32 с одним проводом в фазе с удельным индуктивным сопротивлением худ = 0,4 Ом/км.

Максимальная полная мощность, передаваемая по ЛЭП 500 кВ в «минимальном» режиме, вычислена в предыдущем разделе – Sпотр = 1468 МВА. Активная мощность, передаваемая по ЛЭП 500 кВ, рассчитывается через усредненный коэффициент мощности cosφ = 0,8:

Pпотр = Sпотр cosφ = 1468∙0,8 = 1174 МВт.

Натуральная мощность воздушной линии 500 кВ для четырех проводов в фазе составляет Рнат = 900 МВт. Вычисляем требуемое число ЛЭП 500 кВ:

n500 =1174900+ 1 = 2,3 (принимаем ближайшее большее n500 = 3).

Для напряжения 500 кВ выбираем 3 ЛЭП типа АС 300/66 с тремя проводами в фазе с удельным индуктивным сопротивлением худ = 0,32 Ом/км.

Количество ЛЭП показано на рис.8.

Рис.8

9. Выбор схем распределительных устройств повышенных напряжений

Выбор типа РУ-ВН производится с учетом числа присоединений (т.е. количества энергоблоков, ЛЭП, АТ связи, РТСН, подключенных к данному РУ).

К РУ 500 кВ подключены:

- 4 блока генератор-трансформатор (Г-Т)

- 3 линии электропередачи (Л)

- 1 автотрансформатор связи (АТ)

Итого 8 присоединений – чётное число.

По составу присоединений чертится структурная схема – см. рис.9а.

К РУ 220 кВ подключены:

- 2 блока генератор-трансформатор (Г-Т)

- 4 линии электропередачи (Л)

- 1 автотрансформатор связи (АТ)

- 2 резервных трансформатора собственных нужд (РТСН)

Итого 9 присоединений.

По составу присоединений чертится структурная схема – см. рис.9б.

а							б

Рис.9

Для РУ 500 кВ по [1] принимаем распределительное устройство типа «Двойная система сборных шин с тремя выключателями на два присоединения» (3/2) – см. рис.10а. При этом выполнено чередование мест присоединений источников питания и линий для исключения выхода из строя одноименных элементов схемы при одновременном ремонте одного выключателя, коротком замыкании и отказе в отключении другого выключателя.

Для РУ-220 кВ принимаем распределительное устройство типа «Двойная несекционированная система сборных шин с обходной системой сборных шин с одним выключателем на присоединение» - см. рис.10б. Данная схема позволяет без перерыва питания присоединений выводить в ремонт одну из сборных шин или выключатель любого присоединения.

Рис.10а

Рис.10б

Окончательно чертится главная схема электростанции, совмещающая оба распределительных устройства – рис.11. Наклонными линиями показаны разъединители.

Рис.11

10. Расчет токов КЗ

Расчетная схема электрических соединений электростанции приведена на рис.12.

Параметры электрооборудования взяты из задания.

Расчет токов КЗ проведен упрощенно: только для режима трехфазных КЗ, без учета емкостной проводимости воздушных линий, с учетом не действительных, а среднеэксплуатационных коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов. Напряжения на сборных шинах распределительных устройств, на выводах генераторов и электродвигателей принимаются равными среднеэксплуатационным напряжениям, численные значения которых равны 750, 515, 340, 230, 115, 37, 24, 20, 18; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3 кВ. Применительно к схеме рис.12 указанные напряжения составляют: 515, 230, 20 и 6,3 кВ.

На рис.12 обозначены точки К1, К2, К3, К4, К5, К6, в которых следует рассчитать токи КЗ. Точки К5 и К6 физически расположены на одной и той же секции собственных нужд 6,3 кВ. Точка К5 соответствует случаю питания данной секции от ТСН, точка К6 – от РТСН. Для рассмотрения наиболее тяжелого случая, в качестве расчетной взята секция 6,3 кВ, ближайшая к РТСН. В этом случае ток короткого замыкания в точке К6 оказывается наибольшим, т.к. длина и сопротивление магистрали резервного питания (МРП) здесь наименьшие.

Ввиду отсутствия присоединений к третичной обмотке автотрансформатора связи, токи КЗ на этой обмотке не рассчитываются.

Рис.12

Составление схемы замещения

В соответствии со схемой электрических соединений (рис.12) составляется расчетная схема замещения (рис.13), где обозначены сверхпереходные ЭДС генераторов, асинхронных электродвигателей и эквивалентные ЭДС энергосистем 500 и 220 кВ.

Как видно из рисунка, генераторы, энергосистема и электродвигатели СН замещаются ЭДС и сопротивлением. Все остальные элементы – трансформаторы, автотрансформаторы, ЛЭП, МРП – замещаются только сопротивлениями.

Сопротивления генераторов, двухобмоточных трансформаторов без расщепления, воздушных линий и МРП, энергосистем примыкания и двигателей моделируются однолучевой схемой замещения. Сопротивления двухобмоточных трансформаторов с расщепленными обмотками, а также трехобмоточных автотрансформаторов связи моделируются трехлучевой схемой замещения. Что касается АТ связи, у которых третичная обмотка не имеет присоединений, то такие АТ допустимо замещать однолучевой схемой.

Выключатели, разъединители, токоведущие части малой длины в схему замещения не входят, т.к. их сопротивления пренебрежимо малы.

Рис.13

Выбор базисных условий

Расчет токов КЗ производится в относительных единицах с последующим пересчетом токов в именованные единицы (килоамперы). Для приведения параметров элементов схемы к единым базисным условиям, для всех точек КЗ принимается единая базисная мощность Sб = 1000 МВА. Указанное значение базисной мощности выбирается произвольно, из соображений удобства расчетов. Результаты расчета токов КЗ в килоамперах от выбранного значения базисной мощности не зависят.

Базисное напряжение зависит от точки КЗ и принимается равным среднеэксплуатационному напряжению: Uб1 = 230 кВ; Uб2 = 515 кВ; Uб3 = Uб4 = 20 кВ; Uб5 = Uб6 = 6,3 кВ. Базисные токи вычисляются, исходя из единой базисной мощности и базисных напряжений в каждой точке КЗ:

Iб1 =Sб3Uб1=10003⋅230= 2,510 кА;

Iб2 =10003⋅515= 1,121 кА;

Iб3 = Iб4 =10003⋅20= 28,87 кА;

Iб5 = Iб6 =10003⋅6,3= 91,64 кА.

Расчет параметров элементов схемы замещения

Схема замещения элементов электростанции с указанием параметров элементов изображена на рис.14. Сопротивления всех элементов схемы принимаются индуктивными. Активными сопротивлениями для расчетов при напряжении выше 1 кВ допустимо пренебречь.

Рядом с каждым сопротивлением в виде дроби указывается его порядковый номер (числитель) и его численное значение в относительных единицах, приведенное к базисным условиям (знаменатель). Так, например, надпись 10,553 указывает, что х1 = 0,553 о.е.

Рядом с каждой ЭДС в виде дроби указывается ее индекс (числитель) и ее численное значение в относительных единицах (знаменатель). Индексами «с», «г» и «д» обозначены ЭДС энергосистем, генераторов и двигателей соответственно.  Так, например, надпись с1 указывает, что Ес = 1 о.е.

Рис.14

Расчет сопротивлений и ЭДС производится по методике [3].

Генераторы:

Ег = 1 + sinφн хd" = 1 + 0,527∙0,195 = 1,103

хг = х1 = х2 = х3 = х4 = х5 = х6 = хd"SбSн= 0,195∙1000/353 = 0,553

где Sн = Рн/cosφг = 300/0,85 = 353 МВА.

Блочные трансформаторы:

хт220 = х7 = х8 =uк100SбSн= 0,11∙1000/400 = 0,275

хт500 = х9 = х10 = х11 = х12 =uк100SбSн= 0,13∙1000/400 = 0,325

Автотрансформатор связи:

К обмотке низшего напряжения автотрансформатора, как правило, ничего не подключается. Поэтому в схему замещения она не входит, а АТ замещается не трехлучевой схемой, как это характерно для трехобмоточных трансформаторов, а упрощенно – одним сопротивлением:

хАТ = х17 =uкв−с100SбSн= 0,095∙1000/400 = 0,238

ЛЭП 220 кВ:

хл1 = х13= х14 = х15 = х16 = худ lSбUср2= 0,4∙40∙1000/2302 = 0,303,

где Uср – среднеэксплуатационное напряжение.

ЛЭП 500 кВ:

хл2 = х18 = х19 = х20 = худ lSбUср2= 0,32∙100∙1000/5152 = 0,121

Энергосистема 220 кВ:

Считаем, что энергосистема имеет бесконечную мощность по отношению к рассматриваемой электростанции, т.е. при КЗ на электростанции напряжение в энергосистеме не снижается. Это находит отражение в значении ЭДС энергосистемы:

Ес = 1

хс1 = х21 =Sб3IпоUср=10003⋅30⋅230= 0,084

Энергосистема 500 кВ:

Ес = 1

хс2 = х22 =SбSкз= 1000/10000 = 0,1

Если система задана сопротивлением хс[Ом], то формула для расчета сопротивления системы в относительных единицах принимает вид:

хс = хс[Ом]SбUср2,

где Uср – среднеэксплуатационное напряжение системы, кВ

ТСН:

хв = х23 =uкв−н100−uкн−н200SбSн= (0,127 – 0,2/2)∙1000/32 = 0,844

хн = х24 =uкн−н100SбSн= 0,2∙1000/32 = 6,25

РТСН:

хв = х25 =uкв−н100−uкн−н200SбSн= (0,115 – 0,14/2)∙1000/32 = 1,406

хн = х26 =uкн−н100SбSн= 0,14∙1000/32 = 4,375

При расчете сопротивлений ТСН, РТСН следует обратить внимание на недопустимость отрицательных значений сопротивлений.

МРП:

хм = х27 = худ lSбUср2= 0,2∙0,05∙1000/6,32 = 0,252

Эквивалентный электродвигатель 6 кВ:

К секции собственных нужд 6 кВ присоединено несколько электродвигателей с различными мощностями и другими параметрами. Для удобства все двигатели одной секции преобразуют к одному эквивалентному электродвигателю. Номинальную мощность эквивалентного электродвигателя секции можно определить через коэффициент загрузки Кзгр трансформатора СН. Т.к. ТСН имеет расщепленную обмотку низшего напряжения, то на каждую секцию 6 кВ приходится половина суммарной мощности:

Sд = КзгрSТСН/2 = 0,7∙32/2 = 11,2 МВА

хд = х28 = хднSбSд = 0,172∙1000/11,2 = 15,36

ЭДС эквивалентного электродвигателя приведена в задании:

Ед = 0,94.

На рис.14 изображена схема замещения с нанесенными значениями сопротивлений и ЭДС элементов электростанции.

Преобразование схем замещения к простейшему виду

и расчет токов короткого замыкания

Задачей данного раздела является вычисление периодической составляющей тока трехфазного КЗ в начальный момент времени I(3)п0 и ударного тока КЗ iуд во всех точках схемы. Для сокращения обозначений токов индексы «п0» и «(3)» опускаются.

Схема замещения (рис.14) преобразуется (сворачивается) к каждой из точек короткого замыкания. При этом следует учитывать возможность следующих упрощений:

1. При коротких замыканиях в точках К1, К2, К3, К4 допустимо пренебрегать подпиткой от электродвигателей 6 кВ, т.к. обмотка низшего напряжения ТСН (РТСН) и сами двигатели имеют на порядок большее сопротивление, чем остальные элементы сети. Поэтому на рис.15-19 отсутствуют элементы, соответствующие трансформаторам СН, МРП и электродвигателям.

2. При расчете токов короткого замыкания в точках К5, К6 (на секциях СН 6,3 кВ) допустимо не учитывать подпитку от электродвигателей соседней секции 6,3 кВ, т.к. обмотка низшего напряжения ТСН (РТСН) и двигатели соседней секции имеют на порядок большее сопротивление, чем эквивалент остальной части сети. Поэтому на рис.14, 20, 21 отсутствуют элементы, соответствующие электродвигателям соседней по отношению к точкам К5, К6 секции 6,3 кВ.

3. При коротких замыканиях в точках К1 – К6 допустимо пренебрегать подпиткой от электродвигателей 6 кВ, т.к. обмотка низшего напряжения ТСН (РТСН) и сами двигатели имеют на порядок большее сопротивление, чем остальные элементы сети. Поэтому на рис.15-19 отсутствуют элементы, соответствующие трансформаторам СН и электродвигателям.

4. Рабочий и резервный ТСН не работают параллельно. Поэтому для точки К5 на рис.20 (при питании секции 6,3 кВ от ТСН) не учитывается ветвь, соответствующая резервному трансформатору СН и МРП. Для точки К6 на рис.21 (при питании секции 6,3 кВ от РТСН) не учитывается ветвь, соответствующая рабочему трансформатору СН.

10.1. Расчет тока КЗ в распределительных устройствах высокого и среднего напряжения (точки К1, К2)

На рис.15 с учетом перечисленных допущений показана схема замещения для расчета токов короткого замыкания в точке К1. Часть промежуточных преобразований данной схемы понадобится для точки К2, поэтому точка К2 также нанесена на чертеж.

На рис.16 показано поэтапное преобразование схемы замещения к простейшему виду относительно точки К1. Преобразование производится с помощью правил последовательного и параллельного сложения. Ниже приводятся расчеты по каждому из этапов преобразования.

Приведение осуществляется по правилам:

- суммирования последовательно соединенных сопротивлений:

хэ = х1 + х2;

- эквивалентирования параллельно соединенных сопротивлений:

хэ =х1х2х1+х2;

- эквивалентирования параллельно соединенных ЭДС и сопротивлений:

Еэ =Е1х2+Е2х1х1+х2

хэ =х1х2х1+х2

Рис.15

Рис.16

Последовательное соединение сопротивлений генератора и блочного трансформатора с высшим напряжением 220 кВ:

х29 = х30 = х1 + х7 = 0,553 + 0,275 = 0,828

Последовательное соединение сопротивлений генератора и блочного трансформатора с высшим напряжением 500 кВ:

х31 = х32 = х33 = х34 = х3 + х9 = 0,553 + 0,325 = 0,878

Параллельное соединение четырех линий 220 кВ:

х35 = х13/4 = 0,303/4 = 0,076

Параллельное соединение трех линий 220 кВ:

х36 = х18/3 = 0,121/3 = 0,04

Параллельное соединение двух ветвей генератор-трансформатор РУ 220 кВ:

х37 = х29/2 = 0,828/2 = 0,414

Параллельное соединение четырех ветвей генератор-трансформатор РУ 500 кВ:

х38 = х31/4 = 0,878/4 = 0,22

Последовательное соединение линий 220 кВ и энергосистемы 220 кВ:

х39 = х21 + х35 = 0,084 + 0,076 = 0,16

Последовательное соединение линий 500 кВ и энергосистемы 500 кВ:

х40 = х22 + х36 = 0,1 + 0,04 = 0,14

Параллельное соединение блоков генератор-трансформатор РУ 500 кВ и энергосистемы с линиями 500 кВ:

х41 = х38||х40 = 0,22∙0,14/(0,22 + 0,14) = 0,086

Е1 = Ег || Ес = (1,103∙0,14 + 1∙0,22)/(0,22 + 0,14) = 1,04

Последовательное соединение эквивалента 500 кВ с автотрансформатором связи:

х42 = х17 + х41 = 0,238 + 0,086 = 0,324

Параллельное соединение последнего эквивалента с эквивалентом 220 кВ:

х43 = х39||х42 = 0,16∙0,324/(0,16 + 0,324) = 0,107

Е2 = Е1 || Ес = (1,04∙0,16 + 1∙0,324)/(0,16 + 0,324) = 1,013

На данном этапе преобразования, когда схема преобразована к двухлучевому виду, можно вычислить составляющие токов КЗ – от генераторов, подключенных к РУ-220, и от остальных источников, условно названных системой:

Iпо = (Еэкв/хэкв)∙Iб

IК1(г) = (Ег/х37)∙Iб1 = (1,103/0,414)∙2,51 = 6,69 кА

IК1(с) = (Е2/х43)∙Iб1 = (1,013/0,107)∙2,51 = 23,76 кА

Суммарный ток КЗ:

IК1 = IК1(г) + IК1(с) = 6,69 + 23,76 = 30,45 кА

Суммарный ток КЗ можно вычислить иначе – эквивалентируя схему до однолучевого вида:

х44 = х37||х43 = 0,414∙0,107/(0,414 + 0,107) = 0,085

Е3 = Ег || Е2 = (1,103∙0,107 + 1,013∙0,414)/(0,107 + 0,414) = 1,032

IК1 = (Е3/х44)∙Iб1 = (1,032/0,085)∙2,51 = 30,45 кА

Результаты вычислений, исходя из двухлучевой и однолучевой схем, должны совпадать: 30,45 кА = 30,45 кА.

Аналогично рассчитываются токи короткого замыкания в точке К2, т.е. в РУ-500 кВ. Поскольку часть преобразований для точки К1 справедлива для точки К2, то начинать эквивалентирование можно с рис.16б.

На рис.17 показаны этапы преобразования схемы замещения к точке К2.

Рис.17

х45 = х37||х39 = 0,414∙0,16/(0,414 + 0,16) = 0,115

Е4 = Ег || Ес = (1,103∙0,16 + 1∙0,414)/(0,414 + 0,16) = 1,029

х46 = х45 + х17 = 0,115 + 0,238 = 0,353

х47 = х40||х46 = 0,14∙0,353/(0,14 + 0,353) = 0,1

Е5 = Е4 || Ес = (1,029∙0,14 + 1∙0,353)/(0,14 + 0,353) = 1,008

х48 = х38||х47 = 0,22∙0,1/(0,22 + 0,1) = 0,069

Е6 = Е5 || Ег = (1,103∙0,1 + 1,008∙0,22)/(0,22 + 0,1) = 1,038

IК2(г) = (Ег/х38)∙Iб2 = (1,103/0,22)∙1,121 = 5,62 кА

IК2(с) = (Е5/х47)∙Iб2 = (1,008/0,1)∙1,121 = 11,3 кА

Суммарный ток КЗ

IК2 = IК2(г) + IК2(с) = 5,62 + 11,3 = 16,92 кА

10.2. Расчет тока КЗ на генераторном токопроводе (точки К3, К4)

На рис.18 приведены этапы преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания К3. Видно, что для этого можно воспользоваться результатами преобразования к точке К1. Далее приводятся только результаты расчетов без промежуточных преобразований.

Токи для точки короткого замыкания К3 составят:

IК3(г) = 57,58 кА

IК3(с) = 79,82 кА

IК3 = 137,4 кА

Рис.18

Аналогично, с использованием результатов преобразований для точки К2, рассчитываются токи короткого замыкания в точке К4:

Рис.19

IК4(г) = 57,58 кА

IК4(с) = 74,49 кА

IК4 = 132,1 кА

10.3. Расчет тока КЗ в системе собственных нужд 6 кВ при питании от рабочего и резервного ТСН (точки К5, К6)

На рис.20 приведены этапы преобразования схемы замещения к точке короткого замыкания К5 – на секции СН 6 кВ при питании от рабочего ТСН. Для этого можно воспользоваться результатами преобразования к точке К3.

На схеме замещения присутствует только та ветвь рабочего ТСН, на которой произошло КЗ. Подпитка от электродвигателей второй ветви рабочего ТСН не учитывается, т.к. обмотка НН ТСН и двигатели имеют на порядок большее сопротивление, нежели остальные элементы сети.

Ветвь резервного ТСН также не учитывается, т.к. выключатель резервного ввода на секцию 6 кВ нормально отключен.

Рис.20

Токи для точки короткого замыкания К5 составят:

IК5(д) = 5,61 кА – от двигателей

IК5(с) = 13,21 кА – от системы

IК5 = 18,82 кА

Аналогично рассчитываются токи короткого замыкания при питании секции 6 кВ от резервного ТСН – точка К6. В этом случае не учитывается ветвь рабочего ТСН, т.к. выключатель рабочего ввода на секцию 6 кВ отключен. Ток короткого замыкания поступает на секцию 6 кВ через РТСН.

Рис.21

IК6(д) = 5,61 кА – от двигателей

IК6(с) = 15,46 кА – от системы

IК6 = 21,07 кА

Результаты расчета периодических составляющих токов трехфазного КЗ приведены в табл.1 и будут использованы для выбора выключателей по отключающей способности.

Таблица 1. Результаты расчета периодических составляющих токов трехфазного КЗ в начальный момент времени I(3)по

| Составляющие | от генератора | от двигателей | от системы | суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | Iпо(г), кА | Iпо(д), кА | Iпо(с), кА | Iпо, кА |
| К1 | 6,69 | – | 23,76 | 30,45 |
| К2 | 5,62 | – | 11,3 | 16,92 |
| К3 | 57,58 | – | 79,82 | 137,4 |
| К4 | 57,58 | – | 74,49 | 132,1 |
| К5 | – | 5,61 | 13,21 | 18,82 |
| К6 | – | 5,61 | 15,46 | 21,07 |

Ударные токи КЗ допустимо рассчитать через токи Iпо по упрощенной формуле:

iуд = 2,8∙Iпо.

Результаты расчета ударных токов КЗ приведены в табл.2 и будут использованы для проверки электрооборудования по электродинамической стойкости.

Таблица 2. Результаты расчета ударных токов КЗ iуд

| Составляющие | от генератора | от двигателей | от системы | суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | iуд (г), кА | iуд (д), кА | iуд (с), кА | iуд, кА |
| К1 | 18,73 | – | 66,53 | 85,26 |
| К2 | 15,74 | – | 31,64 | 47,38 |
| К3 | 161,2 | – | 223,5 | 384,7 |
| К4 | 161,2 | – | 208,6 | 369,9 |
| К5 | – | 15,71 | 36,99 | 52,7 |
| К6 | – | 15,71 | 43,29 | 60 |

11. Выбор выключателей и разъединителей

Полный выбор выключателей, разъединителей, ячеек КРУ включает в себя проверки по многочисленным критериям, для использования которых необходимо рассчитать не только периодическую составляющую тока КЗ в начальный момент времени Iпо и ударный ток КЗ iуд, но и следующие величины:

- Iпt – периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t;

- iat – апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t;

- β – процентное содержание апериодической составляющей тока КЗ, %;

- В – тепловой импульс, кА2∙с.

Поскольку изложение методики расчета данных величин не входит в курс лекций, выбор выключателей производим упрощенно по критериям, приведенным в табл.3.

Таблица 3. Критерии выбора выключателей

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн – номинальное напряжение | Uэу – номинальное напряжение электроустановки | Uн ≥ Uэу |
| По номинальному току | Iн – номинальный ток | Iраб – рабочий ток электроустановки | Iн ≥ Iраб |
| По отключающей способности | Iоткл.н – номинальный ток отключения | Iпо – периодическая составляющая тока трехфазного КЗ | Iоткл.н ≥ Iпо |
| По электродинамической стойкости | iдин – предельный сквозной ток (наибольший пик) | iуд – ударный ток КЗ | iдин ≥ iуд |

Выбор разъединителей упрощенно производим по критериям, приведенным в табл.4.

Таблица 4. Критерии выбора разъединителей

| Критерий выбора | Параметры разъединителя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн – номинальное напряжение | Uэу – номинальное напряжение электроустановки | Uн ≥ Uэу |
| По номинальному току | Iн – номинальный ток | Iраб – рабочий ток электроустановки | Iн ≥ Iраб |
| По электродинамической стойкости | iдин – предельный сквозной ток | iуд – ударный ток КЗ | iдин ≥ iуд |

Дальнейший выбор коммутационной аппаратуры представлен в табличном виде.

11.1. Выбор генераторных выключателей

Таблица 5. Выбор генераторных выключателей ВГМ-20-90/11200У3 – [1, стр.230]

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 20 кВ | Uэу = 20 кВ | Uн ≥ Uэу 20 ≥ 20 |
| По номинальному току | Iн = 11,2 кА | Iраб = 10,2 кА | Iн ≥ Iраб 11,2 ≥ 10,2 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 90 кА | Iпо = 79,8 кА | Iоткл.н ≥ Iпо 90 ≥ 79,8 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 320 кА | iуд = 223,5 кА | iдин ≥ iуд 320 ≥ 223,5 |

Рабочий ток, протекающий через выключатель в нормальном режиме, вычислим через полную мощность генератора:

Sг = Рг/сosφ = 300/0,85 = 353 МВА – полная мощность генератора.

Iраб =Sг3Uн=3533⋅20= 10,2 кА,

При коротком замыкании через генераторный выключатель течет либо ток КЗ от системы, либо ток КЗ от генератора. Ток КЗ от системы больше, чем от генератора. Поэтому при выборе генераторного выключателя в качестве параметра сети принимается не суммарный ток КЗ, а составляющая тока КЗ от системы.

11.2. Выбор выключателей РУ высокого напряжения

Таблица 6. Выбор выключателей 220 кВ ВВБ-220Б-31,5/2000У1 – [1, стр.238]

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 220 кВ | Uэу = 220 кВ | Uн ≥ Uэу 220 ≥ 220 |
| По номинальному току | Iн = 2 кА | Iраб = 0,93 кА | Iн ≥ Iраб 2 ≥ 0,93 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 31,5 кА | Iпо = 30,5 кА | Iоткл.н ≥ Iпо 31,5 ≥ 30,5 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 102 кА | iуд = 85,3 кА | iдин ≥ iуд 102 ≥ 85,3 |

Рабочий ток Iраб, протекающий через выключатель 220 кВ в максимальном режиме, может быть вычислен по полной мощности генератора:

Iраб =Sг3Uн=3533⋅220= 0,93 кА

В отличие от генераторного выключателя, через выключатели РУ-ВН при коротком замыкании течет суммарный ток от системы и генераторов. Поэтому при выборе данных выключателей в качестве параметра сети принимается суммарный ток КЗ.

Таблица 7. Выбор выключателей 500 кВ ВВБ-500А-40/3150У1 – [1, стр.238]

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 500 кВ | Uэу = 500 кВ | Uн ≥ Uэу 500 ≥ 500 |
| По номинальному току | Iн = 3,15 кА | Iраб = 0,41 кА | Iн ≥ Iраб 3,15 ≥ 0,41 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 40 кА | Iпо = 16,9 кА | Iоткл.н ≥ Iпо 40 ≥ 16,9 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 102 кА | iуд = 47,4 кА | iдин ≥ iуд 102 ≥ 47,4 |

Рабочий ток Iраб, протекающий через выключатель 500 кВ в максимальном режиме, вычисляется по полной мощности генератора:

Iраб =Sг3Uн=3533⋅500= 0,41 кА

11.3. Выбор разъединителей РУ высокого напряжения

При выборе разъединителей используются те же, токи, что и при выборе выключателей соответствующего напряжения.

Таблица 8. Выбор разъединителей 220 кВ РНД-220/1000 У1 – [1, стр.274]

| Критерий выбора | Параметры разъединителя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 220 кВ | Uэу = 220 кВ | Uн ≥ Uэу 220 ≥ 220 |
| По номинальному току | Iн = 1 кА | Iраб = 0,93 кА | Iн ≥ Iраб 1 ≥ 0,93 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 100 кА | iуд = 85,3 кА | iдин ≥ iуд 100 ≥ 85,3 |

Таблица 9. Выбор разъединителей 500 кВ РНД-500/3200 У1 – [1, стр.276]

| Критерий выбора | Параметры разъединителя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 500 кВ | Uэу = 500 кВ | Uн ≥ Uэу 500 ≥ 500 |
| По номинальному току | Iн = 3,2 кА | Iраб = 0,41 кА | Iн ≥ Iраб 3,2 ≥ 0,41 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 160 кА | iуд = 47,4 кА | iдин ≥ iуд 160 ≥ 47,4 |

11.4. Выбор выключателей и ячеек КРУ 6 кВ

Таблица 10. Выбор выключателей 6,3 кВ ВМПЭ-11-1250-31,5 и ячеек КРУ К-ХХVI – [1, стр.229, 517]

| Критерий выбора | Параметры выключателя | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 11 кВ | Uэу = 6,3 кВ | Uн ≥ Uэу 11 ≥ 11 |
| По номинальному току | Iн = 1,25 кА | Iраб = 1,03 кА | Iн ≥ Iраб 1,25 ≥ 1,03 |
| По отключающей способности | Iоткл.н = 31,5 кА | Iпо = 15,5 кА | Iоткл.н ≥ Iпо 31,5 ≥ 15,5 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 80 кА | iуд = 43,3 кА | iдин ≥ iуд 80 ≥ 43,3 |

Рабочий ток, протекающий через выключатель ввода на секцию в нормальном режиме, вычислим через мощность двигателей СН одной секции 6 кВ:

Sд = КзгрSТСН/2 = 0,7∙32/2 = 11,2 МВА:

Iраб =Sд3Uн=11,23⋅6,3= 1,03 кА

При коротком замыкании через выключатель ввода на секцию 6 кВ течет либо ток КЗ от системы, либо ток КЗ от двигателей. Ток КЗ от системы больше, чем от двигателей. Поэтому в качестве параметра сети принимается не суммарный ток КЗ, а составляющая тока КЗ от системы.

При этом следует ориентироваться на максимальное значение тока КЗ из двух значений: при питании от ТСН и при питании от РТСН. В нашем случае ток КЗ при питании от РТСН оказался выше. Поэтому выключатель резервного ввода на секцию 6 кВ находится в более тяжелых условиях, чем выключатель рабочего ввода. Несмотря на это, в целях унификации, оба этих выключателя выбираем однотипными.

12. Выбор токопроводов на генераторном напряжении

Выбор токопроводов осуществляется по критериям, перечисленным в табл.11.

Таблица 11. Критерии выбора токопроводов

| Критерий выбора | Параметры токопровода | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн – номинальное напряжение | Uэу – номинальное напряжение электроустановки | Uн ≥ Uэу |
| По номинальному току | Iн – номинальный ток | Iраб – рабочий ток электроустановки | Iн ≥ Iраб |
| По электродинамической стойкости | iдин – ток электродинамической стойкости | iуд – ударный ток КЗ | iдин ≥ iуд |

Дальнейший выбор токоведущих частей представлен в табличном виде.

12.1. Выбор генераторного токопровода

Таблица 12. Выбор генераторного токопровода ТЭН-Е-20-11200-400 – [1, стр.540]

| Критерий выбора | Параметры токопровода | Параметры сети | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| По номинальному напряжению | Uн = 20 кВ | Uэу = 20 кВ | Uн ≥ Uэу 20 ≥ 20 |
| По номинальному току | Iн = 11,2 кА | Iраб = 10,2 кА | Iн ≥ Iраб 11,2 ≥ 10,2 |
| По электродинамической стойкости | iдин = 400 кА | iуд = 223,5 кА | iдин ≥ iуд 400 ≥ 223,5 |

Параметры генераторных токопроводов приведены в [1, стр.540].

При КЗ в любой точке генераторного токопровода по нему протекают раздельно токи КЗ от генератора и системы. Поэтому генераторный токопровод выбирается по максимальному из этих токов – в данном случае, по току КЗ от системы.

12.2. Выбор отпайки от генераторного токопровода к ТСН

Рабочий ток ответвления генераторного токопровода к ТСН рассчитывается через мощность потребителей собственных нужд SСН = КзгрSТСН = 0,7∙32 = 22,4 МВА:

Iраб =SСН3Uн=22,43⋅20= 0,65 кА.

При КЗ по ответвлению протекает суммарный ток КЗ от генератора и системы. Ответвление генераторного токопровода к ТСН выбирается по суммарному току КЗ от генератора и системы iуд = 367,9 кА.

В комплекте с генераторным токопроводом поставляются монтажные блоки отпаек к ТСН, имеющие параметры, скоординированные с параметрами генераторного токопровода. В [1, стр.541] на рис.9.16 показана конструкция пофазно экранированной отпайки от генераторного токопровода без указания ее характеристик.

Для корректного выбора по условиям нормального режима и электродинамической стойкости, отпайка от генераторного токопровода должна иметь следующие параметры:

Uном ≥ 20 кА;

Iном ≥ 0,65 кА;

iдин ≥ 384,7 кА.

Чертежи:

1. Упрощенная схема технологического цикла производства электроэнергии.

К – котел; ПП – пароперегреватели; СК – стопорный клапан; РК – регулирующий клапан; ЦВД, ЦНД – цилиндры высокого и низкого давлений турбины; ЭГ – электрогенератор трехфазный синхронный; КН1, КН2 – конденсатные насосы первой и второй ступеней; БОУ – блочная обессоливающая установка; ЦН – циркуляционный насос турбины;  РПНД, РПВД – регенеративные подогреватели низкого и высокого давлений; ТП – турбопривод; КНТП – конденсатный насос турбопривода; Д – деаэратор; ПН – питательный насос; БН – бустерный насос; ВСП, НСП – верхний и нижний сетевые подогреватели; ОД – охладитель дренажей; СН – сетевой насос.

2. Компоновка зданий, сооружений и оборудования на территории электростанции.

3. Главная схема электрических соединений.

4. Схема собственных нужд.

5. Схема заполнения ОРУ.

Схема заполнения ОРУ 220 кВ, выполненного по схеме «Двойная несекционированная система сборных шин с обходной сборной шиной с одним выключателем на присоединение»

6. План ОРУ.

Компоновка ОРУ 220 кВ по схеме с двумя рабочими и обходной системами шин.

План ячейки линии.

7. Разрез по ячейке одного из ОРУ.

Компоновка ОРУ 220 кВ по схеме с двумя рабочими и обходной системами шин.

Разрез ячейки линии.

1 – разъединитель ОСШ;

2 – конденсатор связи;

3 – заградитель;

4 – линейный разъединитель;

5 – выключатель;

6 – шинные разъединители;

7 – опорные изоляторы;

8 – разъединитель шинных аппаратов;

9 – трансформатор напряжения;

10 – разрядник.

Таблица 1. Турбогенераторы

| Тип | Pном, | Uном, | cosном |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВт | кВ |  |
| ТВФ-120-2УЗ | 100 | 10,5 | 0,8 |
| ТВФ-110-2 | 110 | 10,5 | 0,8 |
| ТФ-125-2 | 125 | 10,5 | 0,8 |
| ТЗВ-160-2 | 160 | 15,75 | 0,85 |
| ТФ-180-2 | 180 | 15,75 | 0,85 |
| ТВВ-200-2 | 200 | 15,75 | 0,85 |
| ТВВ-220-2 | 220 | 15,75 | 0,85 |
| ТВВ-320-2 | 300 | 20 | 0,85 |
| ТВВ-320-2ЕУЗ | 320 | 20 | 0,85 |
| ТЗВ-400-2 | 400 | 20 | 0,85 |
| ТВВ-500-2 | 500 | 20 | 0,85 |
| ТВВ-800-2 | 800 | 24 | 0,9 |
| ТВВ-1000-2УЗ | 1000 | 24 | 0,9 |
| ТВВ-1200-2УЗ | 1200 | 24 | 0,9 |

Таблица 2. Гидрогенераторы

| Тип | Pном, | Uном, | cosном |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МВт | кВ |  |
| ВГС525/125-28 | 22 | 10,5 | 0,8 |
| ВГС 800/110-52 | 28 | 10,5 | 0,8 |
| СВО 733/130-36 | 40 | 10,5 | 0,9 |
| СВ 808/130-40 | 55 | 10,5 | 0,85 |
| ВГС 1525/135-120 | 60 | 10,5 | 0,85 |
| СВ 1210/122-60УХЛ4 | 80 | 13,8 | 0,85 |
| СВ 1130/140-48 | 100 | 13,8 | 0,85 |
| СВ 1500/200-88 | 115 | 13,8 | 0,9 |
| СВ 865/232-28УХЛ4 | 170 | 15,75 | 0,85 |
| СВ 865/232-28УХЛ4 | 200 | 15,75 | 0,85 |
| СВО 1170/190-36 | 215 | 15,75 | 0,94 |
| ВГС 1190/215-48 | 240 | 15,75 | 0,85 |
| ВГСФ 930/233-30 | 250 | 15,75 | 0,85 |
| СВ 712/227-24 | 260 | 15,75 | 0,85 |
| ВГСВФ 940/235-30 | 300 | 15,75 | 0,85 |
| СВФ 1690/175-64 | 500 | 15,75 | 0,85 |
| СВФ 1285/275-42 | 640 | 15,75 | 0,9 |

Таблица 3. Блочные повышающие трансформаторы

| Марка | Sном, МВА | UномВН, кВ | UномНН, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТД-25000/110 | 25 | 121 | 10,5 |
| ТД-32000/110 | 32 | 121 | 10,5 |
| ТД-40000/110 | 40 | 121 | 10,5 |
| ТДЦ-80000/110 | 80 | 121 | 10,5; 13,8 |
| ТДЦ-125000/110 | 125 | 121 | 10,5; 13,8 |
| ТДЦ-200000/110 | 200 | 121 | 13,8; 15,75 |
| ТДЦ-250000/110 | 250 | 121 | 15,75 |
| ТДЦ-400000/110 | 400 | 121 | 20 |
| ТД-80000/220 | 80 | 242 | 6,3; 10,5; 13,8 |
| ТДЦ-125000/220 | 125 | 242 | 10,5; 13,8 |
| ТЦ-160000/220 | 160 | 242 | 13,8; 15,75 |
| ТДЦ-200000/220 | 200 | 242 | 15,75; 18 |
| ТДЦ-250000/220 | 250 | 242 | 13,8; 15,75 |
| ТДЦ-400000/220 | 400 | 242 | 13,8; 15,75; 20 |
| ТЦ-630000/220 | 630 | 242 | 15,75; 20 |
| ТНЦ-630000/220 | 630 | 242 | 15,75; 20; 24 |
| ТНЦ-1000000/220 | 1000 | 242 | 24 |
| ТДЦ-125000/330 | 125 | 347 | 10,5; 13,8 |
| ТДЦ-200000/330 | 200 | 347 | 13,8; 15,75; 18 |
| ТДЦ-250000/330 | 250 | 347 | 13,8; 15,75 |
| ТЦ-400000/330 | 400 | 347 | 15,75; 20 |
| ТЦ-630000/330 | 630 | 347 | 15,75; 20; 24 |
| ТЦ-800000/330 | 800 | 347 | 20 |
| ТЦ-1000000/330 | 1000 | 347 | 24 |
| ТНЦ-1250000/330 | 1250 | 347 | 24 |
| ТДЦ-250000/500 | 250 | 525 | 13,8; 15,75; 20 |
| ТДЦ-400000/500 | 400 | 525 | 13,8; 15,75; 20 |
| ТЦ-630000/500 | 630 | 525 | 15,75; 20; 24 |
| ТНЦ-1000000/500 | 1000 | 525 | 24 |
| ОРЦ-333000/500 | 333 | 525/3 | 15,75; 20 |
| ОРЦ-417000/500 | 417 | 525/3 | 15,75 |
| ОРНЦ-533000/500 | 533 | 525/3 | 15,75; 24 |
| ОРЦ-417000/750 | 417 | 787/3 | 20; 24 |
| ОРЦ-533000/750 | 533 | 787/3 | 15,75; 20; 24 |

Таблица 4. Мощность, потребляемая собственными нуждами одного энергоблока (в % от номинальной мощности энергоблока)

| Тип электростанции |  | Рсн, % |
| --- | --- | --- |
| ГЭС |  | 0,5 – 3 |
| АЭС |  | 5 – 8 |
| КЭС | пылеугольная | 6 – 8 |
|  | газомазутная | 3 – 5 |
| ТЭЦ | пылеугольная | 8 – 14 |
|  | газомазутная | 5 – 7 |

Примечание: меньшие величины Рсн соответствуют большей мощности энергоблока

Таблица 5. Автотрансформаторы связи

| Марка | Sном, МВА | UномВН, кВ | UномСН, кВ | UномНН, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 |
| АТДЦТН -125000/220/110 | 125 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 |
| АТДЦТН -200000/220/110 | 200 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 |
| АТДЦТН -250000/220/110 | 250 | 230 | 121 | 11; 38,5 |
| АТДЦТН -125000/330/110 | 125 | 330 | 115 | 6,6; 11; 38,5 |
| АТДЦТН -200000/330/110 | 200 | 330 | 115 | 6,6; 11; 38,5 |
| АОДЦТН-133000/330/220 | 133 | 330/3 | 230/3 | 11; 38,5 |
| АОРЦТ-135000/500/220 | 135 | 525/3 | 242/3 | 13,8; 18 |
| АТДЦТН -250000/500/110 | 250 | 500 | 121 | 10,5; 38,5 |
| АТДЦН-500000/500/220 | 500 | 500 | – | 230 |
| АОДЦТН-167000/500/330 | 167 | 500/3 | 330/3 | 10,5; 38,5 |
| АОДЦТН-167000/500/220 | 167 | 500/3 | 230/3 | 10,5; 13,8; 15,75; 20; 38,5 |
| АОДЦТН-267000/500/220 | 267 | 500/3 | 230/3 | 10,5; 13,8; 15,75; 20; 38,5 |
| АОДЦТН-267000/750/220 | 267 | 750/3 | 230/3 | 10,5 |
| АОДЦТН-333000/750/330 | 333 | 750/3 | 330/3 | 10,5; 15,75 |
| АОДЦТ-417000/750/330 | 417 | 750/3 | 330/3 | 10,5; 15,75 |
| АОДЦТ-417000/750/500 | 417 | 750/3 | 500/3 | 10,5; 15,75 |

Таблица 6. Рабочие трансформаторы собственных нужд

| Марка | Sном, МВА | UномВН, кВ | UномНН, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТМ-1000/10 | 1 | 10 | 6,3 |
| ТМ-1000/35 | 1 | 13,8; 15,75; 20 | 6,3 |
| ТМ-1600/10 | 1,6 | 10 | 6,3 |
| ТМН-1600/35 | 1,6 | 13,8; 15,75; 20 | 6,3 |
| ТМ-2500/10 | 2,5 | 10 | 6,3 |
| ТМ-2500/35 | 2,5 | 13,8; 15,75; 20 | 6,3 |
| ТМ-4000/10 | 4 | 10 | 6,3 |
| ТМН-4000/35 | 4 | 13,8; 15,75; 20 | 6,3 |
| ТМ-6300/10 | 6,3 | 10 | 6,3 |
| ТМН-6300/20 | 6,3 | 13,8; 15,75; 20 | 6,3 |
| ТДНС-10000/35 | 10 | 10,5; 13,8; 15,75; 18 | 6,3 |
| ТДНС-16000/20 | 16 | 10,5; 13,8; 15,75; 18 | 6,3 |
| ТРДНС-25000/10 | 25 | 10,5 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-25000/35 | 25 | 15,75; 18; 20 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-32000/15 | 32 | 15,75 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-32000/35 | 32 | 18; 20; 24 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-40000/20 | 40 | 15,75; 18; 20 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-40000/35 | 40 | 24 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-63000/35 | 63 | 20; 24 | 6,3–6,3 |

Примечания:

1. Буква Р в аббревиатуре трансформатора собственных нужд указывает на расщепление обмотки низшего напряжения. При этом собственные нужды одного энергоблока питаются от двух секций 6,3 кВ.

2. Отсутствие буквы Р свидетельствует об отсутствии расщепления. При этом собственные нужды одного энергоблока питаются от одной секции 6,3 кВ.

Таблица 7. Резервные трансформаторы собственных нужд

| Марка | Sном, МВА | UномВН, кВ | UномНН, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРДН-25000/110 | 25 | 115 | 6,3–6,3 |
| ТРДН-32000/110 | 32 | 115 | 6,3–6,3 |
| ТРДН-40000/110 | 40 | 115 | 6,3–6,3 |
| ТРДН-63000/110 | 63 | 115 | 6,3–6,3 |
| ТРДН-32000/220 | 32 | 230 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-40000/220 | 40 | 230 | 6,3–6,3 |
| ТРДЦН-63000/220 | 63 | 230 | 6,3–6,3 |
| ТРДНС-40000/330 | 40 | 330 | 6,3–6,3 |
| ТРДЦН-63000/330 | 63 | 330 | 6,3–6,3 |

Таблица 8. Воздушные ЛЭП

| Uном, кВ | Рнат, МВт |
| --- | --- |
| 110 | 30 |
| 220 | 135 |
| 330 | 350 |
| 500 | 900 |
| 750 | 2100 |

Таблица 9. Выбор типа РУ в зависимости от числа присоединений

| Тип РУ | Uном, кВ | Число присоединений |
| --- | --- | --- |
| Мостик | 110 | 4 |
| Квадрат | ≥ 110 | 4 |
| Шестиугольник | ≥ 110 | 6 |
| Одинарная секционированная система сборных шин с обходной системой сборных шин с одним выключателем на присоединение | 110; 220 | 5…8 |
| Двойная несекционированная система сборных шин с обходной системой сборных шин с одним выключателем на присоединение | 110; 220 | 6…12 |
| Двойная секционированная система сборных шин с обходной системой сборных шин с одним выключателем на присоединение | 110; 220 | ≥ 13 |
| Двойная система сборных шин с тремя выключателями на два присоединения (3/2) | ≥ 330 | Четное |
| Двойная система сборных шин с четырьмя выключателями на три присоединения (4/3) | ≥ 330 | Делится на 3 |