Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Самуйлло Ю.В.

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ»

Учебное пособие

Новосибирск  2011

УДК 658.382 (075.8)

Доцент, Ю.В. Самуйлло. Основы электробезопасности: Учебное пособие.-Новосибирск: ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» 2011г. -  44с.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей очной и заочной формы обучения.

В учебном пособии рассмотрено воздействие электрического тока на человека, основные причины несчастных случаев в электроустановках и меры защиты от электрического тока.

Кафедра БЖ и Э

Рецензенты: заместитель директора филиала «Сибирский РЦ» РТРС, доцент Трубехин Е.Р., начальник охраны труда филиала РТРС «Сибирский РЦ» Раков А.Н., главный энергетик РТРС Зарипов Р.Р., доцент кафедры БИСС СибГУТИ Михеенко А.М.

Утверждено редакционно-издательским советом СибГУТИ в качестве учебного пособия

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2011 г.

Содержание

Стр.

Введение												5

- Термины и определения								6

- Действие электрического тока на человека  					6

  - Местные электрические травмы					6

  - Электрический удар							7

- Влияние величины тока на исход поражения					8

- Факторы, влияющие на поражение человека электрическим  током 	8

- Явление растекания тока в земле							9

- Напряжение прикосновения								11

- Напряжение шага									12

- Характеристика электрических сетей						13

- Анализ условий электробезопасности						16

  - Схемы включения человека в электрическую сеть		17

    - Двухфазное включение							17

    - Однофазное включение							18

      - Однофазная сеть							18

      - Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной

нетралью								19

      - Трехфазная трехпроводная сеть с глухозаземленной нетралью								20

- Выбор схемы сети и режима нетрали						21

- Основные причины несчастных случаев от воздействия

электрического тока									22

- Основные защитные меры от поражения током в электроустановках	23

  - Конструктивно-технологические меры				23

  - Специальные меры								24

    - Заземление									24

    - Защитное заземление							24

      - Типы заземляющих устройств					26

      - Выполнение заземляющих устройств				27

    - Переносные заземления						28

    - Недостатки защитного заземления					29

  - Зануление									31

    - Назначение повторного заземления нулевого

защитного проводника							32

  - Защитное отключение							34

  - Блокировка									36

  - Сигнализация									37

- Защита  от перехода высшего напряжения в сеть низшего			37

Стр.

- Категории помещений по степени опасности поражения человека электрическим током									39

- Категории работ в электроустановках						40

- Условия производства работ								40

  - Организационные мероприятия						40

  - Технические мероприятия						41

- Плакаты и знаки безопасности							41

- Защитные средства в электроустановках						42

  - Общие правила пользования средствами защиты 			43

Список использованной литературы							44

Введение

С каждым годом в нашей стране растет число электрических  установок в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в связи и в других отраслях народного хозяйства, а также в быту, медицинских  учреждениях.

В этих условиях большое значение приобретают вопросы защиты обслуживающего персонала и других лиц, связанных с эксплуатацией электроустановок, от опасности поражения током.

Анализ производственных  несчастных случаев, сопровождающихся временной утратой трудоспособности, показывает, что число травм, вызванных электрическим током, сравнительно не велико и составляет 0,5 – 1,0% общего числа несчастных случаев на производстве.

Совершенно иная картина будет, если рассматривать только случаи со смертельным исходом. При этом оказывается, что из общего числа смертельных несчастных случаев на производстве (20 – 40)% происходит в результате поражения электрическим током, что, как правило, больше, чем по какой либо иной причине.

Вот почему вопросам электробезопасности на производстве  необходимо уделять больше внимания.

Согласно статистическим данным (75 – 80)% смертельных поражений током происходит в электроустановках  до 1000В и в первую очередь в установках до 380В. Объясняется это весьма широким распространением таких  установок и тем, что с ними имеет дело практически каждый работающий на производстве, в то время как установки более высоких напряжений имеют ограниченное распространение и доступны сравнительно не большому числу лиц электротехнической специальности.

Чтобы обеспечить безопасные, а следовательно,высокопроизводительные

условия труда при эксплуатации электрических установок, необходимо знать, как действует электрический ток на организм человека, какие меры зашиты от поражения током должны применяться в тех или иных условиях.

- Термины и определения

Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Электроустановкой называется совокупность машин, аппаратов, линий электропередач и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства трансформации, распределения, передачи электрической энергии и преобразовании ее в другой вид энергии.

Действующая электроустановка – установка, которая находится под напряжением или на которой в любой момент может быть подано напряжение с помощью коммутационного оборудования.

Бытовая электроустановка – установка, к которой помимо взрослых людей возможен доступ и детей.

# Действие электрического тока на человека

Электрический ток, протекая через тело человека, производит термическое, электролитическое и биологическое воздействия.

Термическое – проявляется в ожогах наружных и внутренних участков тела, нагреве кровеносных сосудов, и крови, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.

Электролитическое – проявляется в разложении крови и другой органической жидкости, вызывая тем самым значительные нарушения их физико-химических составов.

Биологическое – выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма.

Для удобства определения вида воздействия электрического тока следует выделить два вида поражений электрическим током: местные электрические травмы и электрический удар, которые резко отличаются друг от друга.

Электрическая травма – это травма,  вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги. Травма (в переводе с греческого) - повреждение, рана.

  - Местные электрические травмы – ярко выраженные местные нарушения целостности тканей тела. К ним относятся - электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения кожи и электроофтальмия:

- электрический ожог – самая распространенная электрическая травма (более 60% пострадавших имеют этот вид травмы). Различают два вида ожога: токовый (или контактный), возникающий при прохождении тока через тело человека и дуговой, обусловленный действием на человека электрической дуги;

- электрические знаки – представляют собой четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи, имеют размер от 1 до 5 мм, обычно безболезненны, со временем поврежденное место приобретает первоначальный цвет;

- металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. С течением времени больная кожа сходит, и поврежденный участок также приобретает нормальный вид;

- механические повреждения – это разрыв сухожилий, кровеносных сосудов, кожи и нервной ткани и даже переломы костей. Такие виды повреждений встречаются довольно редко (примерно 1% пострадавших имеют этот вид поражений);

- электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей. Возникают при наличии электрической дуги, которая является источником излучения не только видимого света, но и ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.  Наблюдается примерно у 3% пострадавших.

  - Электрический удар

Под электрическим ударом следует понимать возбуждение живых тканей организма электрическим током, проявляющее в непроизвольных судорожных сокращениях различных мышц тела.

В зависимости от исхода поражения электрические удары можно разделить на 5 степеней:

1 - судорожное едва ощутимое сокращение мышц;

2 - судорожное сокращение мышц, сопровождающие сильными,  едва переносимыми болями без потери сознания;

3 - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но сохраняется дыхание  и работа сердца;

4 - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого вместе);

5 – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.

Клиническая смерть – кратковременное переходное состояние от жизни к смерти, наступающее с момента прекращения деятельности сердца и легких.

У человека, находящегося в состоянии клинической смерти отсутствуют все признаки жизни, но жизнь в организме еще полностью не угасла (длится от 4 до 6 минут).

Биологическая смерть – необратимое явление, прекращение всех биологических процессов в клетках и тканях и распад белковых структур.

Причины смерти от электрического тока могут быть: прекращение работы сердца, остановка дыхания и электрический шок.

Фибрилляция сердца – хаотическое сокращение волокон (фибрилл) сердечной мышцы, при котором сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам.

Прекращение дыхания происходит в результате непосредственного воздействия электрического тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания.

Электрический шок - тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма на действие электрического тока, сопровождающаяся глубоким расстройством кровообращения, дыхания, обмена веществ (длится от 10 минут до одних суток).  После это может наступить гибель человека или выздоровление как результат своевременного активного лечебного вмешательства.

- Влияние величины тока на исход поражения.

Пороговый ощутимый ток - 0,6-1,5 мА для переменного (50Гц) тока и        3-7,5 мА для постоянного тока;

Пороговый неотпускающий ток- 15мА и больше для переменного (50Гц) тока вызывает сильные болезненные судороги мышц рук, т.е. человек не может разжать руку, которой касается токоведущей части.

Фибрилляционный ток – ток 50мА и более (50Гц), проходя через тело человека по пути рука-рука или рука-ноги, распространяет свое действие на мышцу сердца и через 1-3 сек может наступит фибрилляция или остановка сердца.

Величина тока (50 Гц) в 100 мА является смертельной для человека.

Ток больше 5А как переменный, так и постоянный вызывает немедленную остановку сердца, минуя состояние фибрилляции.

Условно безопасный ток – 10 мА переменного тока(50Гц) при протекании через тело человека вызывает болезненные ощущения, но человек может самостоятельно освободиться от действия тока, т.е. его величина меньше порогового неотпускающего (15мА)

Безопасный ток 50-75мкА (переменный) и 100-125 мкА (постоянный), протекая в течение нескольких часов, не наносит вреда человеку.

- Факторы, влияющие на поражение человека электрическим током

- Величина напряжения (при большом напряжении ток может быстрее достичь опасного значения гораздо раньше, чем при низком).

- Длительность протекания тока – со временем резко повышается величина тока за счет уменьшения сопротивления тела человека.

- Род и частота тока – наиболее опасным является ток с частотой от 20 до 100 Гц, ток промышленной частоты 50Гц входит в этот диапазон и является опасным.

Токи с частотой более 500 кГц не оказывают раздражающего действия на ткани и поэтому нее вызывают электрического удара (как правило, они вызывают ожоги).

- Индивидуальные свойства человека - состояние здоровья, подготовленность к работе в электроустановках и др.

- Путь тока в человеке. Различают 15 путей тока. Наиболее опасным является путь протекания тока через жизненноважные органы (головной мозг, сердце, органы дыхания).

- Сопротивление тела человека.

Рассмотрим путь тока от одной руки до другой. В месте касания руки имеется небольшая емкость (Ск) и сопротивление (Rк). Дальше ток протекает через внутренние органы (Rвн). Это можно представить в виде следующей схемы:

Сопротивление  тела человека в общем случае носит комплексный характер.

Оно зивисит от:

- состояния рогового слоя (порезы, царапины);

- увлажнения кожи;

- потовыделения;

- загрязнения кожи.

В большинстве случаев величиной (Ск) пренебрегают, т.к. ее величина мала, а емкостное сопротивление велико и не оказывает заметного влияния на общее сопротивление тела человека, считая сопротивление тела человека чисто активным.

Принято считать для расчетов узаконенной величиной сопротивление тела человека Rh равной 1000 Ом.

# Явление растекания тока в земле

При замыкании токоведущих частей электроустановок на землю вблизи точки замыкания появляется разность потенциалов между отдельными точками поверхности почвы.

При замыкании токоведущих частей на землю протекает ток, который на поверхности земли создает потенциалы в зависимости от расстояния от точки стекания тока на землю и данной точкой на поверхности земли.

Iз ток замыкания на землю;

Rз- сопротивление заземлителя;

φкор- потенциал корпуса относительно земли.

Рисунок 5.1. Растекание тока в земле

Экспериментально установлено, что на расстоянии 1 м от места стекания тока на землю потенциал снижается на 68%, в конце 10 м – на 92%, а на расстоянии 20 м от места замыкания на землю – практически равен нулю.

При этом плотность тока равна

δ=Ιз2πх2,					(1)

где  δ - плотность тока [А/м2];

х - расстояние от заземлителя[м];

Для упрощения расчетов в качестве заземлителя возьмем полусферу (2πх2 -

это площадь полусферы).

Потенциал в произвольной точке определяется выражением

ϕа =a∞dU,					(2)

Потенциал численно равен работе,  которую совершает электрическое поле  по перемещению пробного заряда из данной точки в бесконечность (потенциал в бесконечности принимается равным нулю).

dU – это приращение потенциала на расстоянии dх.

Если считать грунт однородным, то dU можно определить как dU= E dх,

где E – напряженность электрического поля. Ее можно найти из закона Ома в дифференциальной форме:

δ=σE=Ερ⋅

Здесь σ – удельная проводимость грунта, а ρ - удельное сопротивление, тогда dU можно определить так:

dU=δ·ρ·dх, 						(3)

Подставляя в (2) значение·δ из (1) и dU из (3) можно получить

ϕа =a∞dU=a∞ρδdx=a∞Ιзρ2πx2dx=Iзρ2πdxx2=Iзρ2π∗1xa.

В общем  виде

ϕ=Iзρ2π∗1x⋅

Потенциальная кривая имеет форму гиперболы.

6. Напряжение прикосновения

Если в электроустановке произошел пробой изоляции на корпусе, присоединенном к заземлителю Rз, то все установки и оборудование, имеющие гальваническую связь  с этим корпусом, приобретают  потенциал относительно земли, равный потенциалу заземлителя φз(кор)= IзRз.

При прикосновении человека к корпусу электроустановки он приобретает потенциал заземлителя φз (кор).

Одновременно ноги человека касаются точек почвы с другим потенциалом φземли, величина которого зависит от расстояния этих точек от заземлителя.

В результате рука человека имеет потенциал φкор, а ноги – потенциал поверхности земли φземли , где стоит человек.

Разность потенциалов между корпусом электроустановки, которой касается человек и поверхностью земли, на которой стоит человек, называется напряжением прикосновения - Uпр= φз(кор)- φземли.

Для выяснения зависимости напряжения прикосновения от расстояния, где находится человек и точкой стекания тока в землю, рассмотрим пример.

Имеются 3 электроустановки, корпуса которых соединены между собой, причем корпус первой заземлен (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1

В этой же электроустановке происходит аварийный режим (пробой на корпус). Все корпуса электроустановок оказываются под потенциалом φз(кор). Последняя электроустановка расположена на расстоянии 20м от заземлителя, следовательно, потенциал на поверхности земли, где стоит человек, касающийся корпуса этой электроустановки равен нулю.

Найдем напряжение прикосновения при касании человека этих электроустановок

Uпр3= φз(кор) - φземли3= φз(кор),  φземли=0,

Uпр2= φз(кор) - φземли2,

Uпр1= φз(кор) - φземли1.

Если человек будет находится на заземлителе, то на поверхности земли потенциал будет равным потенциалу заземлителя, и напряжение прикосновения будет равным нулю. Из графика видно (рисунок 6.1), что чем дальше человек находится от точки стекания тока в землю, тем больше напряжение прикосновения.

- Напряжение шага

Человек, идущий по поверхности земли в зоне растекания тока, оказывается под напряжением, даже не касаясь каких-либо частей электроустановок. Это происходит потому, что удаленные на разные расстояния от заземлителя точки поверхности земли, которых одновременно касаются ноги человека, имеют разные потенциалы:

ϕземли1=Iзs2π∗1х,

ϕземли2=Iзρ2π∗1х+а,

где	х - расстояние от заземлителя до одной ноги;

а - шаг человека (для расчета принимается равным 1м)

Разность потенциалов, под которой оказываются ноги человека, называется напряжением шага:

ϕземли1−ϕземли2=Iзρ2π∗1х−Iзρ2π∗1х+а=Iзρ2π∗ах+а⋅

При напряжении Uш≈100В у человека наступают судороги ног, и он может упасть, что приводит к увеличению разности потенциалов, поскольку ток пойдет по пути «руки-ноги». По мере удаления от точки стекания тока на землю Uш  уменьшается. При обнаружении упавшего на землю провода не разрешается приближаться к нему ближе, чем на 6-7 м (в помещениях 4-5м).

Рисунок 7.1

8. Характеристика электрических сетей

Электрические сети и электроустановки принято разделять на установки напряжением до 1000В и  свыше 1000В

Электрические сети подразделяются по количеству токонесущих проводов:

- однопроводные;

-двухпроводные;

- трехпроводные;

-четырехпроводные.

В однопроводной сети вторым проводом является рельс или земля. По этой схеме работают трамвайные, электровозные, а иногда и сварочные установки (рисунок 8.1)

Рисунок 8.1

Двухпроводные сети могут быть изолированы от земли (рисунок 8.2) и с заземленным выводом (рисунок 8.3.)

Рисунок 8.2. Однофазная двухпроводная, изолированная от земли

Рисунок 8.3. Однофазная двухпроводная с заземленным выводом

Перечисленные сети - это однофазные сети. Как правило – это сети небольшой мощности (передвижные двигатель-генераторы), кроме электрифицированного железнодорожного транспорта.

Трехфазные сети -  сети передающие (как правило) большие мощности и на большие расстояния. Достоинством трехфазных сетей перед однофазными заключается в том, что для передачи одной и то же мощности в трехфазных сетях потребуется меньшее количество проводов (экономический фактор). Другим достоинством является то, что трехфазный ток создает вращающееся магнитное поле, что используется в электрических двигателях.

Трехфазные сети могут быть как с изолированной нейтралью (рисунок 8.4.), так и с заземленной (рисунок 8.5.)

Рисунок 8.4 - Трехфазная  трехпроводная сеть с изолированной нейтралью

Рисунок 8.5 - Трехфазная  трехпроводная сеть с заземленной  нейтралью

Четырехпроводная сети- сети трехфазного тока с заземленной нейтралью и нулевым проводом (рисунок 8.6)

Рисунок 8.6 - Трехфазная,  четырехпроводная с заземленной  нейтралью

Нейтраль, а правильнее, нейтральная точка обмотки источника или потребителя, есть точка, напряжение которой относительно всех внешних выводов обмоток одинаковы по абсолютному значению.

Показанные соединения обмоток в трехфазных сетях – это соединение «звездой». Напряжение между токонесущими проводами – это линейное напряжение - Uлин, а напряжение между нейтралью и любым выводом – это фазное напряжение -Uф.

Связь между фазным и линейным напряжением следует из соединения обмоток «звездой» (рисунок  8.7).

Рисунок 8.7

Учитывая, что напряжения относительно друг друга сдвинуты на 1200, можно получить Uлин=√3*Uф .

Поэтому напряжение сети до 1000В, которая нашла большое распространение обозначают так: 380/220, где 380В - это величина линейного напряжения, а 220В - величина фазного напряжения.

9 . Анализ условий электробезопасности

Анализ условий электробезопасности заключается в определении величины тока через тело человека (Ih) для конкретного случая.

Сравнивая полученные расчетным путем величины тока через тело человека с величиной условно безопасного тока (10мА), делают вывод об опасности данного случая. Если величина тока через тело человека превышает величину условно-безопасного тока - случай считают опасным. Если нет - не опасным. Так как человек в большинстве случаев пользуется сетью до 1000В, а эти сети, как правило, имеют небольшую протяженность, емкостью фазных проводов относительно земли можно пренебречь, считая, что сопротивление изоляции проводов (Rиз) относительно земли чисто активным.

Определить величину тока через тело человека можно так:

Ih= Uпр/ Rh.

Сложность расчета заключается в нахождении напряжения прикосновения (Uпр). Для нахождения этой величины прибегают к такому приему: определяют путь тока через тело человека, из которого и находят источник напряжения и сопротивления, через которые протекает ток.

9.1. Схемы включения человека в электрическую сеть

Наиболее характерным бывают две схемы включения: между двумя проводами и между одним проводом и землей.

Применительно к сетям переменного тока первую схему обычно называют двухфазным включением, а вторую однофазным.

9.1.1. Двухфазное включение

Двухфазное включение, как правило, более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение – линейное, и поэтому через тело человека пойдет большой ток (рисунок. 9.1).

Рисунок 9.1 - Двухфазное включение человека в сеть.

Ih=UпрRh=UлRh⋅

где, 	Ih – ток через тело человека;

Uпр - напряжение прикосновения.

Для сети 380/220

Ih=UлRh=3801000=380мА>100мА≥10мА.

Ток опасный для жизни человека.

9.1.2. Однофазное включение

Однофазное включение происходит значительно чаще, но является менее опасным, т.к. напряжение, под которым оказывается человек не превышает фазного. Кроме того, на значение тока через тело человека влияет также режим нейтрали источника тока, сопротивление изоляции проводов относительно земли, сопротивление пола, на котором стоит человек, сопротивление обуви человека и другие факторы.

9.1.2.1. Однофазная сеть.

Рисунок 9.2 - Схема включения

Рисунок 9.3 - Схема замещения

Будем считать самый опасный случай, считая Rоб=0 и Rп=0.

Ток через тело человека можно найти как:

Ih=UпрRh,

Uпр=I*Rэ,

Rэ=Rh∗Rиз1Rh+Rиз1⋅

Если считать, что сопротивления изоляции одинаковы по величине, то

Rиз1=Rиз2⇒Ih=Uh2Rh+Rиз⋅

Из выражения можно сделать выводы:

- Чем больше сопротивление изоляции относительно земли, тем меньше опасность однофазного прикосновения к проводу.

- Прикосновение человека к проводу с большим сопротивлением изоляции более опасно, т.к. напряжение прикосновение будет больше.

9.1 2.2. Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью

Рассмотрим два режима сети:

- Нормальный режим работы (сопротивление изоляции имеют большое (нормированное) значение).

Рисунок 9.4 - Однофазное включение в 3хфазную сеть

с изолированной нейтралью

При равенстве сопротивлений изоляцииRиз1=Rиз2=Rиз3, величина тока через тело человека определяется выражением

Ιh=UфRh+Rиз3⋅

В таких сетях опасность для человека, прикоснувшегося к проводу, при нормальном состоянии сети, зависит от сопротивления изоляции. Чем оно больше, тем меньше опасность. Поэтому, очень важно в таких сетях обеспечивать высокое сопротивление изоляции и контролировать ее состояние для своевременного выявления и устранения возникших неисправностей.

Согласно ПЭУ сопротивление изоляции проводов относительно земли в установках до 1000В не должно быть менее 500 кОм.

- При аварийном режиме - замыкание одной из фаз на землю через малое сопротивление замыкания - Rзм.(рисунок 9.5)

Рисунок 9.5 Аварийный	 режим в сети

Обычно Rзм  лежит в пределах от 50 до 200Ом.

Ток через тело человека, как и в нормальном режиме, будет протекать и через сопротивления изоляции проводов относительно земли, но его величина будет значительно меньше, чем ток, протекающий через малое сопротивление замыкания. Поэтому величиной тока, протекающего через сопротивление изоляции, можно пренебречь и считать, что ток протекает только через сопротивление замыкания и тело человека.

Тогда

Ih=UлRh+Rзм⋅

Это очень опасно.

9.1.2.3. Трехфазная трехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью:

Глухозаземленной называется нейтраль трансформатора или генератора  присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, трансформатор тока).

- Нормальный режим работы

Рисунок 9.6

Сопротивление заземления нейтрали Rо нормируется в зависимости от максимального напряжения сети.

При Uл=660В, Rо=2Ом, при Uл=380В, Rо=4Ом, при Uл=220В, Rо=8Ом

Током, протекающим через тело человека и сопротивлением изоляции проводов  можно пренебречь, по сравнению  с током, протекающим через тело человека и малым сопротивлением заземления нейтрали. Величина этого тока определяется из выражения:

Ih=UфRh+R0⋅

Из выражения видно, что в сети с глухозаземленной нейтралью в период нормальной работы сети прикосновение к одному из проводов более опасно, чем прикосновение к проводу нормально работающей сети с изолированной нейтралью.

- При аварийном режиме работы - когда одна из фаз сети замкнута на землю через малое сопротивление Rзм ( рисунок 9.7).

Рисунок 9.7

Если провести анализ этого случая, то можно сделать следующие выводы:

1.Если Rзм считать равным 0, то человек окажется под линейным напряжением.

2.Если принять Rо равным 0, то человек окажется под фазным напряжением.

В реальных условиях Rзм и Rо всегда больше нуля, следовательно, человек, касаясь провода в аварийном режиме сети, попадает под напряжение меньше линейного, но больше фазного.

# 10. Выбор схемы сети и режима нейтрали

При напряжении до 1000 В широкое распространение получили две схемы трехфазных сетей: трехпроводная с изолированной нейтралью и четырыхпроводная с заземленной нейтралью.

По технологическим требованиям предпочтение часто отдается трехфазной четырехпроводной сети, поскольку она позволяет получить два рабочих напряжения Uф и Uл.

По условиям безопасности выбор одной из двух схем производится из следующих соображений: при прикосновении к фазному проводу в период нормального режима работы сети более «безопасной» является, как правило, сеть с изолированной нейтралью, а в аварийный период сеть с заземленной нейтралью.

Следовательно, сеть с изолированной нейтралью целесообразно применять в тех случаях, когда имеется возможность поддерживать высокий уровень изоляции проводов и когда емкость сети относительно земли незначительна. Такими являются малоразветвленные сети, не подверженные воздействию агрессивной среды и находящиеся под постоянным контролем квалифицированного персонала (это сети небольших предприятий).

Сеть с заземленной нейтралью следует применять там, где невозможно обеспечить хорошую изоляцию проводов (высокая влажность, агрессивная среда и т.п.), когда нельзя быстро отыскать или устранить повреждение изоляции, либо когда емкость сети вследствие значительной ее разветвленность велика (например, сети крупных машиностроительных заводов).

При напряжении выше 1000В по технологическим требованиям сети напряжением до 35 кВ включительно имеют изолированную нейтраль, выше 35 кВ – заземленную.

По условиям безопасности режим нейтрали не выбирается, т.к. сети имеют большую емкость относительно земли (большая протяженность) и для человека является одинаково опасным прикосновение к проводу сети с любым режимом нейтрали.

11. Основные причины несчастных случаев от воздействия   электрическим током

- Случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

- Появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых работают люди вследствие ошибочного или самопроизвольного включения.

- Появления напряжения на металлических конструктивных частях электроборудования: корпусах, кожухах и т.п. в результате повреждения изоляции и других причин.

- Возникновения напряжения шага на поверхности земли в результате  замыкания провода на землю.

- Наличие остаточного заряда (если в электроустановке есть элементы, обладающие электрической емкостью, то на этих элементах после отключения остается электрический заряд).

# 12. Основные защитные меры от поражения током в электроустановках

Все защитные меры в электроустановках можно разделить на конструктивно-технологические (т.е. защитная мера заложена в самой конструкции электроустановки) и специальные.

12.1. Конструктивно-технологические меры для защиты от поражения электрическим током в электроустановках

Конструктивно-технологическими мерами для защиты от поражения электрическим током в электроустановках являются:

- недоступность токоведущих частей от случайного прикосновения может быть обеспечена: изоляцией токоведущих частей, размещением на недоступной высоте, ограждение и т.п.;

- электрическое разделение сети – это разделение электрической сети на отдельные электрически не связанные между собой участки с помощью специальных разделяющих трансформаторов (для уменьшения емкости проводов относительно земли и увеличение сопротивления изоляции проводов). Сеть большой протяженности имеет значительную емкость проводов (следовательно, малое емкостной напряжение), а сопротивление изоляции проводов не удается сохранить значительно большим. При помощи разделительных трансформаторов удается значительно уменьшить емкость проводов относительно земли, за счет уменьшения длины линии, и сохранить сопротивление изоляции проводов относительно земли на значительно высоком уровне;

- применение малого напряжения. При работе с переносным ручным  электроинструментом (дрелью, переносной лампой, паяльником) человек имеет длительный контакт с корпусами этого оборудования. Для устранения опасности поражения током в случае замыкания фазы на корпус оборудования, необходимо питать ручной инструмент и переносные лампы напряжением не выше 50В (СНН - сверхнизкое напряжение), в особо опасных  помещениях - не выше 12В;

- применение двойной изоляции - это электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции. Рабочая изоляция предназначена для изоляции токоведущих частей электроустановки. Дополнительная изоляция предусматривается дополнительно к рабочей для защиты от поражения током в случае повреждения рабочей изоляции (изоляции нетоковедущих металлических частей, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения рабочей изоляции). При эксплуатации таких машин заземление или зануление их корпусов не требуется.

12.2. Специальные меры для защиты от поражения электрическим током в электроустановках:

- защитное заземление;

- зануление;

- защитное отключение;

- сигнализация и блокировка.

12.2.1. Заземление

Виды заземлений:

- защитное - для защиты человека от поражения электрическим током;

- рабочее - для нормальной работы электроустановки (например, заземление нейтрали в трехфазных сетях);

- измерительное - для измерения сопротивления всех видов заземления;

- переносное - для заземления отключенных токоведущих частей на случай работы с ними;

- молниезащитное.

12.2.2. Защитное заземление.

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус. Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в коренном залегании и т.п.

Назначение защитного заземления - устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущих металлическим частям, оказавшимся под напряжением в результате замыкания фазы на корпус.

Принцип действия: снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием фазы на корпус. Это достигается уменьшением потенциала заземляемого оборудования (уменьшением сопротивления заземления).

Область применения:

- сети напряжением до 1000В трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью, однофазные двухпроводные, изолированные от земли;

- сети напряжением выше 1000В с любым режимом нейтрали;

Принцип действия защитного заземления электроустановки в сети до 1000В.

Рисунок 12.1 - Схема защитного заземления электроустановки

При аварийном режиме в электроустановке (замыкание фазы на корпус) протекает аварийный ток (Iз- ток замыкания). Напряжение прикосновения Uпр можно определить как падение напряжения на сопротивлении Rз заземляющего устройства:

Uпр=Iз*Rэ.

Величину аварийного тока можно найти аналогично (см. п.9.1.2.2- нормальный режим сети), сделав  замену Ih на Iз, т.е.

Iз=UфRз+Rиз3

Пример.

Сеть трехфазная трехпроводная с изолированной нейтралью: 380/220В

Rиз1= Rиз2= Rиз3=500кОм

Rз=10 Ом (возьмем наибольшее значение)

Тогда

Iз=UфRз+Rиз3=22010+500∗1033≈1,3∗10−3А,

Uпр=1,3*10-3 *10=13*10-3В=13[мВ].

Можно сделать вывод: напряжение на корпусе электроустановки относительно земли при наличии аварийного режима в ней будет очень мало, потому, что аварийный ток по величине будет очень мал,  вследствие больших сопротивлений изоляции проводов относительно земли, и падение напряжения на сопротивлении заземления электроустановки (Rз - оно тоже мало) также будет малой величиной.

12.2.2.1. Типы заземляющих устройств

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя (проводников, т.е. электродов, соединенных между собой и находящихся в непосредственном соприкосновении с землей) и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств: контурное и выносное (рисунок 12.2).

Рисунок 12.2

Недостаток выносного заземляющего устройства - отдаленность заземлителя от заземляемого оборудования и как следствие велико напряжение прикосновения (оно равно потенциалу заземленных конструкций).  Применяют его при малых значениях тока замыкания на землю в установках до 1000В.

Преимущество - возможность выбора места размещения электродов.

При контурном заземляющем устройстве выравнивается потенциал на защищаемой территории. В результате напряжение прикосновения не превышает заранее заданных допустимых значений.

К недостаткам можно отнести: неподходящий по сопротивлению грунт, а также вероятность нарушения целостности соединительных проводов.

12.2.2.2. Выполнение заземляющих устройств

Для искусственных заземлителей применяют вертикальные и горизонтальные электроды.

В качестве вертикальных электродов можно использовать стальные трубы диаметром 50-60мм с толщиной стенки не менее 3,5мм и уголковую сталь с шириной полки от 40мм до 60мм, толщина полки не менее 4мм и длинной 2,5-3,0М (рисунок 12.3).

Широкое применение находит прутковая сталь диаметром не менее 10мм, длинной до 10М, а иногда и более.

Рисунок 12.3

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода применяют полосовую сталь сечением не менее 48мм2 (4х12) и сталь круглого сечения диаметров не менее 10мм.

Для установки вертикальных электродов роют траншею глубиной 700-800мм, поле чего трубы или уголки забивают механизмами.

Верхние концы электродов соединяют стальной полосой на сварке. При этом полоса устанавливается на ребро (так лучше ее приваривать). Место сварки обрабатывают антикоррозийным составом. После чего траншею засыпают землей с последующей трамбовкой, что снижает сопротивление растекания заземлителя, а, следовательно, дает экономию металла.

В качестве естественных заземлителей могут использоваться проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных газов), трубы артезианских колодцев, скважин и.т.п.

Недостаток естественных заземлителей - доступность некоторых из них не электротехническому персоналу и возможность нарушения непрерывности соединения протяженных заземлителей.

Заземляющие проводники предназначены для соединения заземляемых частей с заземлителями.

В сетях до 1000В – сечение стальной шины не менее 24мм2 (толщина не менее 3 мм) при прокладке внутри здания и 48 мм2 (толщина не менее 4 мм) вне здания или в земле. Для круглой стали наименьший диаметр 5мм в помещениях, 6мм – в наружных установках, 10мм – в земле.

Присоединении заземляющего оборудования к магистрали заземления осуществляется с помощью отдельных проводников (сечение медных многопроволочных оголенных не менее 4 мм2, в оболочке – не менее 1,5мм2).

При этом последовательное включение заземляемого оборудования не допускается (рисунок 12.4).

Рисунок 12.4

Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств:

Для установок напряжением до 1000В

- 10 Ом, при суммарной мощности генераторов и трансформаторов не более 100кВА;

- 4Ом – во всех  остальных случаях.

Для установок выше 1000В:

0,5 Ом – при эффективно заземленной нейтрали;

250/Iз ≤10Ом - при изолированной нейтрали;

125/Iз≤10Ом -  при изолированной нейтрали, если заземляющее устройство используется одновременно для установок напряжением до и выше 1000В, где Iз – ток замыкания на землю.

Контроль за состоянием защитного заземления

Периодичность проверки надежности соединений заземлителей с заземленным оборудованием - проверка отсутствия обрывов, целостности контактов - один раз в год.

Измерение сопротивления заземляющих устройств производится после монтажа, через год после ввода в эксплуатацию, в последующим периодически:

1 раз в 10лет - на электрических станциях;

1 раз в 3 года - на электрических подстанциях;

1раз в год - в установках потребителей.

На предприятиях связи, где имеются стационарные измерительные заземления - один раз в год в период наибольшего промерзания или просыхания почвы. На кабельных ящиках и опорах, на которых установлены средства защиты, измеряется перед началом грозового сезона или перед началом промерзания грунта.

12.2.3. Переносные заземления

Переносные заземления применяются при проведении ремонтных и наладочных работах. При помощи переносного заземления отключенные токоведущие части замыкаются накоротко и заземляются. Для переносных заземлений применяют гибкие медные провода сечением не менее 16мм2 для установок напряжением до 1000В и 25мм2 для установок выше 1000В. На концах проводников имеются винтовые зажимы (струбцины). Заземление накладывается на отключенные токоведущие части обязательно со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Не допускается присоединять переносное заземление через рубильники, выключатели, предохранители.

Порядок наложение переносного заземления:

- Отключают установку, где должна проводиться работа.

- Проверяют отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях.

- Заземляющий провод при помощи струбцины  присоединяют к заземляющей шине, затем присоединяют провода заземления к токоведущим шинам, при этом пользуются диэлектрическими перчатками или специальными штангами.

12.2.4. Недостатки защитного заземления

При аварийном режиме в электроустановке (при наличии защитного заземления) на корпусе установки относительно земли напряжение будет безопасным для человека. Этот аварийный режим не повлияет на работу электроустановки и на источник. Это состояние аварийного режима может сохраняться длительное время.

- Если в это время произойдет аварийный режим в сети (замыкание фазы на землю), может возникнуть опасность поражение током человека (рисунок 12.5).

Рисунок 12.5

Напряжение на  корпусе электроустановки будет зависеть от соотношения величины сопротивления заземления и замыкания

Uпр= Uл⋅RзRз+Rзм⋅

- Возможен более опасный случай при возникновении двукратного замыкания. Это возможно в том случае, если от одного источника питаются два цеха (предприятия), каждый из которых имеет свое заземляющее устройство. При наличии аварийного режима в электроустановке в одном из цехов опасности поражения током не будет. Если же произойдет аварийный режим в электроустановке другого цеха, возникает ток замыкания, величина которого может оказаться недостаточной для срабатывания защиты, чтобы произошло отключение поврежденного участка сети. Этот ток будет протекать длительное время, и напряжения на корпусах электроустановок будут пропорционально величине сопротивления заземления (рисунок 12.6).

Рисунок 12.6

Uпр1=UлRз1+Rз2Ralignlз1

Uпр2=UлRз1+Rз2Ralignlз2

При равенстве сопротивлений заземлений Rз1 = Rз2 будет опасное для человека напряжение

Uпр1=Uпр2=Uл2

Чтобы избежать такой опасности надо, чтобы аварийный ток был бы достаточным для срабатывания защиты. В этом случае надо предусмотреть возможность протекания этого тока по пути, минуя сопротивления заземляющих устройств. С этой целью выводы заземляющих устройств соединяют проводником (на рисунок 12.6 - пунктир), сопротивления которого меньше сопротивлений заземляющих устройств. В этом случае срабатывает защита, отключающая поврежденный участок сети.

12.3. Зануление

Зануление – преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановок, могущих оказаться под напряжением, с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока в трехфазных сетях, с глухозаземленным выводом обмотки источника тока в однофазных сетях.

Нулевым защитным проводом РЕ (Н.З.П) называется проводник, соединяющий зануляющие части электроустановки с глухозаземленной точкой обмотки источника тока.

Нулевой защитный проводник следует отличать от так называемого нулевого рабочего проводника N(Н.Р.П.), который также соединен с глухозаземленной нейтральной точкой, но предназначен для питания током однофазных электроприемников, т.е. является частью цепи рабочего тока и по нему протекает рабочий ток.

Нулевой рабочий проводник N должен, как правило, иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводов, сечение его должно быть рассчитано на длительное протекание рабочего тока.

Нулевой рабочий проводник рекомендуется использовать одновременно и как нулевой защитный. В этом случае нулевой рабочий проводник должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нулевым рабочим и защитным проводникам.

В нулевом рабочем проводнике, если он не используется одновременно и как нулевой рабочий, допускается устанавливать предохранители.

Назначение зануления - устранения опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением относительно земли, вследствие замыкания на корпус.

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание с целью вызвать большой ток, способный обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную электроустановку от питающей сети.

Такой защитой являются: плавкие предохранители и автоматы максимального тока, устанавливаемые для защиты от токов короткого замыкания, магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой, контакторы в сочетании с тепловыми реле и т.д.

Зануление осуществляет два защитных действия – быстрое автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети и снижение напряжения зануленных нетоковедущих частей, оказавшихся под напряжением относительно земли. При этом отключение  осуществляется лишь при замыкании на корпус, а снижение напряжение – во всех случаях возникновение напряжения на зануленных корпусах от постороннего источника (т.к. корпус оказывается заземленным за счет заземления нейтрали) (рисунок 12.7).

Рисунок 12.7

12.3.1. Назначение повторного заземления НЗП

Повторное заземление нулевого защитного провода применяется для уменьшения опасности повреждения током, возникающей при обрыве этого проводника и замыкания фазы на корпус за метом обрыва (рисунок 12.8).

При случайном обрыве нулевого защитного проводника и замыкания фазы на корпус за местом обрыва, отсутствие повторного заземления приведет к тому, что напряжение относительно земли «оборванного» участка нулевого защитного проводника и всех присоединенных корпусов оказывается равным фазному напряжению - Uф.

Рисунок 12.8

Это напряжение будет существовать длительное время, поскольку поврежденная установка автоматически не отключится (нет цепи для тока короткого замыкания) и ее будет трудно обнаружить среди исправных установок, чтобы отключить вручную.

При повторном заземлении нулевого защитного проводника и его обрыве в случае замыкания фазы за местом обрыва, сохраняется путь тока короткого замыкания через землю, и напряжение зануленных корпусов за местом обрыва снизится. Корпуса до места обрыва тоже окажутся под напряжением.

Если R0=Rп, то это напряжение будет равно 0,5Uф.

Следовательно,  повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током, возникающее при обрыве нулевого защитного проводника, но не может устранить его полностью.

В связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого защитного проводника (НЗП), чтобы устранить возможность его обрыва, по любой причине. Поэтому, в НЗП, в отличие от НРП, запрещается устанавливать предохранители, рубильники  и другие приборы, которые могут нарушить его целостность.

Согласно ПУЭ нулевой защитный проводник должен иметь повторное заземление лишь на воздушных линиях электропередачи, где он совмещается с НРП. При этом каждое  повторное заземление должно иметь сопротивление не менее 30 Ом при напряжении сети 380/220. Суммарное сопротивление всех повторных заземлений должно быть не более 10 Ом. Занулению подлежат те же металлические конструктивные нетоковедущие части электрооборудования, которые подлежат защитному заземлению.

12.4. Защитное отключение

Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током.

Такая опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции ниже определенного предела и в случае прикосновения человека  непосредственно к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Основными элементами устройств защитного отключения (УЗО) является прибор защитного отключения исполнительный орган - автоматический отключатель.

Прибор защитного отключения (ПЗО) - это совокупность отдельных элементов, которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и дают сигнал на отключение выключателю. Этими элементами являются:

1 - датчик – устройство, воспринимающее изменение параметра и преобразующее его в соответствующий сигнал;

2 -  усилитель (в случае слабого сигнала);

3 - цепи контроля – для проверки исправности схемы;

4 - вспомогательные элементы (сигнальные лампы и измерительные приборы).

Автоматический выключатель – служит для включения и выключения цепей, находящихся под нагрузкой. Он должен  отключать цепь при поступления сигнала от прибора защитного отключения.

Основные требования к устройству защитного отключения (УЗО):

1 - высокая чувствительность;

2 - малое время отключения (0,05-0,2с);

3 - селективность действия, т.е. при наличии опасности;

4 - иметь самоконтроль исправности;

5 - достаточная надежность.

Область применения - практически не ограничена. Наибольшее распространение УЗО получили в сетях напряжением до 1000В.

Различают типы УЗО, которые реагируют на:

1 - потенциал корпуса;

2 - ток замыкания на землю;

3 - напряжение фазы относительно земли;

4 - напряжение нулевой последовательности;

5 - ток нулевой последовательности;

6 - оперативный ток.

Есть устройства комбинированные, которые реагируют не на одну, а на несколько входных величин.

Рассмотрим схему УЗО, реагирующее на потенциал корпуса относительно земли (рисунок 12.9).

Электроустановка питается от 3-х фазной, 3-х проводной сети с изолированной нейтралью.

1 – контакты магнитного пускания;

2 – кнопка «пуск»;

3 – кнопка «стоп»;

4 – нормально замкнутые контакты (НЗК) реле напряжения 6;

5 – катушка магнитного пускателя (Uраб = Uл);

6 – реле напряжения;

7 – кнопка проверки работоспособности схемы;

8 – плавкие предохранители;

9 – электроустановка;

10 – защитное заземление;

11– вспомогательное заземление;

Рисунок 12.9- Схема защитного отключения, реагирующая на потенциал корпуса относительно земли

Рассмотрим 3 режима работы:

- Нормальный режим работы.

При нажатии на кнопку «пуск» (2) на катушку пускателя (5) подается  линейное напряжение через замкнутые контакты кнопки «стоп» (3), и нормально замкнутые контакты (4), реле напряжения (6). При протекании тока через катушку пускателя (5), в ней возникает магнитное поле, которое притягивает сердечник, на котором расположены контакты (1). Они замыкаются и на электроустановку (9) подается напряжение, а дополнительный контакт блокирует кнопку «пуск» (2) и ее можно отпустить. При нажатии на кнопку «стоп» (3) разрывается цепь питания катушки пускателя (5), магнитное поле исчезает и сердечник, на котором расположены контакты (1) под действием собственного веса (или пружины) возвращается в исходное положение. Происходит отключение электроустановки от сети.

- Аварийный режим работы (замыкание фазы на корпус и обрыв цепи защитного заземления)

При включенной установке и наличии аварийного режима на корпусе установки (9 )возникает напряжение относительно вспомогательного заземления (11) которое подается на реле напряжения (6) через замкнутые контакты кнопки (7). При достижении напряжения на корпусе установки (9) равного напряжению «уставки» реле напряжения (6), оно срабатывает и размыкает свои нормально замкнутые контакты (4). Напряжение «уставки» реле напряжения (6) выбирается из условий безопасности. Электроустановка отключается от сети. При повторном включении электроустановки – цикл повторится.

- Проверка работоспособности схемы.

При включенной электроустановке, находящейся в нормальном режиме при нажатии на кнопку (7) (размыкаются нормально замкнутые контакты, соединяющие заземленный корпус электроустановки (9) и реле напряжение (6) и  на реле напряжения (6) подается фазное напряжение). Должно произойти отключение электроустановки от сети.

12.5. Блокировка

Блокировка – предназначена для исключения возможности проникновения человека в опасную зону, либо для устранения опасного фактора на время нахождения человека в этой зоне.

По принципу действия блокировки делятся на: электрическую; механическую; фотоэлектрическую; гидравлическую; пневматическую; радиационную; комбинированную.

Электрическая блокировка обеспечивает возможность включения оборудования только при наличии ограждения. При электрической блокировке в ограждения встраивается концевой выключатель, контакты которого при закрытом ограждении замыкают цепь включения электроустановки. При открывании двери, шкафа, ограждения электроустановка автоматически отключается.

Механическая блокировка применяется двух систем: жезловая и рычажная. Действие механической блокировки заключается в том, что открыть двери шкафов и ограждений можно только при выключенном рубильнике и наоборот, включить рубильник можно только при закрытых дверях или надетых на электроустановку кожухах.

При жезловой системе все двери шкафов и ограждений имеют замки, которые открываются ключами. Конструкция замков не позволяет вынуть ключ, если дверь не закрыта. После закрытия замков ключи вынимаются и вставляются в специальное устройство, с помощью которого и можно включить электроустановку.

При рычажной системе ручка управления рубильником механически связана с заслоном замка. Замок нельзя открыть, если рубильник включен и наоборот, нельзя включить рубильник при открытом замке.

12.6. Сигнализация

Сигнализация является распространенным средством, позволяющим обслуживающему персоналу ориентироваться в сложной обстановке и предупредить неправильные действия.

По назначению системы сигнализации делятся на 3 группы: оперативную; предупредительную; опознавательную.

По способу информации различают сигнализации: звуковую; визуальную; комбинированную (светозвуковую); одоризационную (по запаху).

Последнюю широко применяют в газовом хозяйстве.

Визуальная информация – это источники света, световые табло, подстветка шкал приборов, цветовая окраска.

Звуковая сигнализация – сирены и звонки.

13. Защита от перехода высшего напряжения в сеть низшего

В установках выше 1000В переход возможен при пробое высоковольтной обмотки силовых и измерительных трансформаторов на низковольтную.

Этот переход опасен как в пожарном отношении, так и для обслуживающего персонала.

Защита осуществляется при помощи пробивного предохранителя. Пробивной предохранитель, как правило, вакуумный прибор, в котором расположены два электрода, между которыми может располагаться изолирующая прокладка из слюды, т.е. в нормальном состоянии он не проводит ток.

При аварийном режиме в трансформаторе на вторичной обмотке появляется высокое напряжение, которое вызывает пробой между электродами в пробивном предохранителе. В результате протекает аварийный ток через это предохранитель и емкостное сопротивление фазного провода (т.к. эти сети выше 1000В имеют большую протяженность, следовательно, обладают большой емкостью фазных проводов и как следствие - малое сопротивление относительно земли). Протекающий ток вызывает срабатывание зашиты, и поврежденный трансформатор отключается от сети (рисунок 12.10.).

Рисунок 12.10

В установках до 1000В переход высшего напряжения в сеть низшего опасен как для подключенного оборудования и так для обслуживающего персонала.

- Сеть с изолированной нейтралью (рисунок 12.11).

Рисунок 12.11

В таких сетях один из выводов вторичной обмотки заземляют. В случае аварийного режима защитное заземление защищает человека от поражения электрическим током напряжения.

- Сеть с глухозаземленной нейтралью (рисунок 12.12)

Рисунок 12.12

В этой сети один из выводов вторичной обмотки зануляют. В аварийном режиме срабатывает защита, и поврежденный трансформатор отключается от сети.

Использование специальных трансформаторов с «экранной» обмоткой»

Эта обмотка располагается между первичной и вторичной обмоткой. Она выполняется проводом в один слой или фольгой с последующей ее изоляцией. Пробой возможен только между первичной обмоткой и экранной, т.к. она расположена ближе к первичной, чем вторичная. В зависимости от сети (изолированная нейтраль или заземленная) она заземляется или зануляется.

14. Категории помещений по степени опасности поражения человека электрическим током

Все помещения по степени опасности поражения человека электрическим током подразделяются на:

Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из признаков:

- сырость, когда относительная влажность воздуха длительно превышает 75%;

- наличие токопроводящей пыли (угольная, металлическая) которая оседает на проводах, проникает внутрь машин;

- жаркое помещение – температура воздуха длительно (боле суток) превышает + 350С;

-наличие токопроводящих полов – металлические, земляные, железобетонные (наличие на токопроводящем полу покрытия, например, линолеума, не делает пол изолирующим);

- помещения, в которых возможно одновременное прикосновение к металлическим конструкциям, механизмам, машинам, имеющим соединение с землей и металлическим корпусам электроустановок.

Особо опасные помещения характеризуются тремя условиями:

- особо сырые - относительная влажность воздуха близка к 100% (стены и предметы покрыты влагой);

- с химически активной или органической средами, в которых постоянно содержатся агрессивные пары, газы, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части;

- имеющие одновременно два или более признаков свойственных помещениям с повышенной опасностью.

Помещения без повышенной опасности – это помещения, в которых отсутствуют признаки помещений с повышенной или особой опасностью. Это помещения сухие, безпыльные, помещения с нормальной температурой воздуха, с изолирующими (деревянными) полами, в которых отсутствуют заземленные предметы или их очень мало.

15. Категории работ в электроустановках

Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные и другие работы, выполняемые в действующих электроустановках в отношении мер безопасности делятся на две категории:

- со снятием напряжения;

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

При одновременной работе в электроустановках до и свыше 1000В категории работ определяются применительно к установкам напряжением свыше 1000В.

К работам, выполняемым со снятием напряжения относятся работы, проводимые в электроустановке (или части ее), в которой со всех токоведущих частей снято рабочее напряжение;

К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях.

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них должны выполнять не менее чем два лица, из которых - производитель работ должен меть группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные не ниже III.

16. Условия производства работ

В электроустановках все работы необходимо выполнять при обязательном соблюдением следующих условий:

- Работу должны вести, как правило, не меньше чем два лица.

- Должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие персоналу безопасные условия работ.

16.1. Организационные мероприятия по обеспечения безопасного производства работ:

1. Выдача нарядов и распоряжений на производство работ.

2. Допуск бригады к работе.

3. Надзор за бригадой во время работы.

4. Оформление перерывов в работе, перевод на другое место и окончание работы.

16.2. Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ:

1. Производство необходимых отключений и принятие мер для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения.

2. Вывешивание переносных плакатов и при необходимости установка временных ограждений

3. Проверка отсутствия напряжения на отключенных токоведущих частях

4. Наложение временных переносных заземлений на отключенных токоведущих частях.

17. Плакаты и знаки безопасности

По характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и переносными,  а знаки постоянными.

Предупреждающий знак выполняется в виде треугольника, желтого цвета  с черной каймой, на которой изображено условное обозначение опасности - знак «молнии» черного цвета. Знак постоянный.

Предупреждающие плакаты. Служат для предупреждения об опасности поражения электрическим током. Например: «Стой! Напряжение!», «Стой! Опасно для жизни!». Имеют прямоугольную форму, черные буквы на белом фоне, красную кайму и красную стрелку - знак «молнии». Плакаты переносные.

Запрещающие плакаты. Служат для запрещения подачи напряжения.  Красные буквы на белом фоне, красная кайма или белые буквы на красном фоне, белая кайма. Например: «Не включать. Работают люди», «Не включать. Работа на линии», «Не открывать. Работают люди». Плакаты переносные.

Предписывающие плакаты. Служат для указания рабочего места. Например: «Работать здесь»  или безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте «Влезать здесь». Плакат квадратный, белая кайма, белый круг на зеленом фоне, буквы черные внутри круга. Плакаты переносные.

Указательный плакат. Служит для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки. Имеет черные буквы на синем фоне и текст «Заземлено». Плакат переносной.

18. Защитные средства в электроустановках

Средства защиты, применимые в электроустановках, могут быть условно разделены на четыре группы: изолирующие, ограждающие, экранирующие и предохранительные. Первые три группы предназначены для зашиты персонала от поражения электрическим током и вредного воздействия электрического поля и называются электрозащитными средствами.

Изолирующие электрозащитные средства изолируют человека от токоведущих или заземленных частей, а также от земли. Они делятся на основные и дополнительные.

Основные изолирующие электрозащитные средства обладают изоляцией, способной длительное время выдерживать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

К ним относятся:

В электроустановках до 1000В:

а) диэлектрические перчатки;

б) изолирующие штанги;

в) изолирующие и электроизмерительные клещи;

г) слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками;

д) указатели напряжений;

В электроустановках выше 1000В:

а) изолирующие штанги;

б) изолирующие и электроизмерительные клещи;

в) указатели напряжения;

г) средства для ремонта под напряжением выше 1000В (изолирующие лестницы и стремянки стеклопластиковые и т.п.)

Дополнительные электрозащитные средства не обладают изоляцией, способной выдержать рабочее напряжение электроустановок, и поэтому они не могут служить защитой от поражения электрическим током. Их назначение - усилить защитное действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться.

К ним относятся:

В электроустановках до 1000В:

а) диэлектрические галоши;

б) диэлектрические ковры;

в) изолирующие подставки.

д) изолирующие накладки;

В электроустановках выше 1000В:

а) диэлектрические перчатки;

б) диэлектрические боты;

в) диэлектрические ковры;

г) изолирующие подставки;

д) диэлектрические колпаки;

ж) изолирующие накладки;

Ограждающие средства предназначены для временного ограждения токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние, а также для предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами. К ним относятся временные переносные ограждения-щиты и ограждения - клетки, изолирующие накладки (когда нет возможности оградить место работы щитами, а также как средство, препятствующее ошибочному включению рубильника).

Экранирующие электрозащитные средства служат  для исключения вредного воздействия на работающих электрических полей промышленной частоты (50Гц). К ним относятся индивидуальные экранирующие комплекты  (костюмы с головными уборами с металлическим напылением, обувь и рукавицы), переносные экранирующие устройства (экраны) и экранирующие тканевые изделия (зонты, палатки и т.п.).

Предохранительные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты работающего от вредных воздействий неэлектротехнических факторов - световых, тепловых и механических, а также от продуктов горения и падения с высоты. К ним относятся защитные очки и щитки, специальные рукавицы из трудновоспламеняемой ткани, защитные каски, противогазы, предохранительные монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти и лазы.

18.1. Общие правила пользования средствами защиты

Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны.

Основные электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, На открытом воздухе в сырую погоду могут быть применены средства защиты, предназначенные для работы в этих условиях.

Перед употреблением средств защиты персонал обязан проверить их исправность, отсутствие внешних повреждений, очистить и обтереть от пыли, проверит по штампу срок годности (проверки на электрическую прочность).

У диэлектрических перчаток перед употреблением следует проверить наличие проколов, путем скручивания их в сторону пальцев.

Пользоваться средствами защиты, срок годности которых истек, запрещается.

Список используемой литературы

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электрических установках. - М.: Энергия, 1984г.

- Долин П.А. Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшему - М.: Энергия, 1976г.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).- Екатеринбург: Урализдат, 2004г.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. № 261).