Южно-Уральский государственный университет

Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по дисциплине «Электроснабжение»

Челябинск 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Условные обозначения и сокращения	3

1. Расчёт электрических нагрузок  по ремонтно-механическому цеху	4

1.1 Расчёт электрической нагрузки на промышленных предприятиях	6

1.2. Расчёт пикового тока	9

2. Выбор типа, мощности и местоположения трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	22

Условные обозначения и сокращения

n – число электроприёмников;

– номинальная мощность одного электроприёмника;

– суммарная номинальная (установленная) мощность группы однотипных электроприёмников;

– коэффициент использования активной мощности за наиболее загруженную смену;

– эффективное число электроприёмников;

,  –коэффициенты расчётной нагрузки по активной и реактивной мощности соответственно;

, ,  – расчётные активная, реактивная, полная мощности;

– расчётный ток;

– средневзвешенный коэффициент мощности и коэффициент реактивной мощности соответственно за наиболее загруженную смену;

k(ij)i, q(ij)i – коэффициент приведения соответственно активной и реактивной мощности, электроприёмника подключенного на линейное напряжение Uij к i-й фазе. Например, k(ij)i = k(AB)A – коэффициент приведения активной нагрузки электроприёмника, подключённого на линейное напряжение между фазами А и В, к фазе А. То же самое можно сказать и о коэффициенте k(ij)j = k(AB)В – коэффициент приведения активной нагрузки электроприёмника, подключённого на линейное напряжение между фазами А и В, к фазе В.

Uл – линейное напряжение;

Uф – фазное напряжение.

Сокращения, принятые в таблицах и рисунках:

ГПП – главная понизительная подстанция;

РП – распределительный пункт;

ВБК – высоковольтная батарея конденсаторов;

ШР – шинопровод распределительный напряжением до 1 кВ;

ШРА – шинопровод распределительный до 1 кВ с алюминиевыми токоведущими жилами;

СЭС – система электроснабжения;

РЩ – распределительный щит напряжением до 1 кВ;

ЩС – щит силовой;

ЭП – электроприёмник;

ПВ – продолжительность включения, для электроприёмников, работающих в повторно-кратковременном режиме;

с.ш. – сборные шины;

1. Расчёт электрических нагрузок 
по ремонтно-механическому цеху

Известно, что на территории предприятия расположен ремонтно-механический цех (РМЦ) (см. рис.1.1), который разбит на шесть отделений, такие как:

- Заготовительное отделение;

- Механическое отделение;

- Кузнечное отделение;

- Термическое отделение;

- Монтажный участок;

- Сварочное отделение.

Исходные данные по внутрицеховым электроприёмникам до 1 кВ представлены в табл. 1.1 и табл. 1.2. Кроме того, в сварочном отделении имеются однофазные ЭП, подключенные как на линейное, так и на фазное напряжение. Номинальное напряжение электроприёмников 380/220 В.

Рассматриваемый цех относится к категории вспомогательных и имеет 3 категорию по надёжности электроснабжения.

Ремонтно-механический цех получает питание от с.ш. 10 кВ ГПП по радиальной схеме (см. рис. 1.2). Мощность трёхфазного короткого замыкания на с. ш. 10 кВ составляет 300 МВ∙А.

Требуется:

1. Определить расчётную нагрузку по заготовительному отделению.

2. Распределить однофазную электрическую нагрузку по фазам.

3. Определить пиковый ток в заготовительном отделении, если известно, что одновременный пуск (самозапуск) нескольких электроприёмников невозможен.

Расчёт пикового тока произвести в комплексной форме и по упрощённым выражениям. Дать оценку адекватности упрощённого выражения.

4. Произвести расчёт нагрузки сварочного отделения, содержащего однофазные электроприёмники.

5. Определить расчётную нагрузку цеха.

6. Выбрать цеховый трансформатор.

7. Выбрать питающую кабельную линию напряжением 10 кВ.

|  | Рис. 1.1. План ремонтно-механического цеха: 1 –Заготовительное отделение; 2 – Механическое отделение; 3 – Кузнечное отделение; 4 – Термическое отделение; 5 – Монтажное отделение; 6 – Сварочное отделение. |
| --- | --- |

Рис. 1.2. Принципиальная электрическая схема электроснабжения цеха

1.1 Расчёт электрической нагрузки на промышленных предприятиях

Расчёт электрической нагрузки, обусловленной работой трёхфазных электроприёмников

В рамках практических занятий расчёт электрических нагрузок будет производится для первых трёх уровней СЭС согласно [1].

Расчётная активная (, кВт) и реактивная (, квар) мощность для первого уровня СЭС:

где  – коэффициент загрузки по активной мощности за наиболее загруженную смену;  – номинальная мощность ЭП, приведённая к продолжительному режиму работу (кВт); – средневзвешенное значение коэффициента реактивной мощности электроприёмника за наиболее загруженную смену.

Расчётная активная (, кВт) и реактивная (, квар) мощность для второго уровня СЭС:

где  – коэффициент использования по активной мощности i-го ЭП за наиболее загруженную смену;  – номинальная мощность i-го ЭП, приведённая к продолжительному режиму работу – противоречит указанию РТМ (кВт); – коэффициент расчётной нагрузки по активной мощности (табл. П1); – коэффициент расчётной нагрузки по реактивной мощности.

Коэффициент расчётной нагрузки по реактивной мощности определяется по эмпирическому выражению

,

либо по следующим условиям

Расчётная активная (, кВт) и реактивная (, квар) мощность для третьего уровня СЭС:

где  – расчётный коэффициент по активной мощности для третьего уровня СЭС (см. табл. П2).

Расчёт электрических нагрузок производится в таблице 1.1.

Расчёт электрической нагрузки в узлах СЭС, от которых питаются однофазные электроприёмники

К однофазным электроприёмникам следует относить ЭП, подключённые на фазное или линейное напряжение (см. рис. 1.3).

Рис. 1.3. Однофазные электроприёмники

Алгоритм расчёта:

1. Частный случай, когда к узлу СЭС подключается до трёх однофазных электроприёмников включительно:

а) если подключен один однофазный ЭП, работающий на фазном напряжении, то его условно представляют в виде эквивалентного трёхфазного ЭП с установленной мощностью, равной утроенному значению номинальной мощности однофазного ЭП . При двух и трёх приёмниках номинальная мощность эквивалентного трёхфазного электроприёмника принимается равной утроенной мощности однофазного ЭП с наибольшей установленной мощностью

б) если подключен один однофазный ЭП, работающий на линейном напряжении, то его условно представляют в виде эквивалентного трёхфазного ЭП с установленной мощностью, равной произведению  на номинальную мощность однофазного ЭП . При двух и трёх приёмниках, подключённых на разные «плечи» трёхфазной сети, т.е. на разные линейные напряжения, номинальная мощность эквивалентного трёхфазного электроприёмника принимается равной мощности однофазного ЭП с наибольшей установленной мощностью умноженной на .

в) если среди двух или трёх однофазных ЭП имеются ЭП, подключённые как на фазное, так и на линейное напряжения, находятся мощности эквивалентных трёхфазных электроприёмников, определяемых ЭП, подключённым на фазное и линейное напряжения

;

.

При определении расчётной нагрузи в узле СЭС учитывается наибольшая из этих эквивалентных мощностей.

2. Общий случай, когда к узлу СЭС подключается более трёх однофазного ЭП необходимо прежде всего определить весовой коэффициент суммарной установленной мощности однофазных электроприёмников, подключённых к расчётному узлу:

,

где  – суммарная номинальная мощность однофазных ЭП;

– суммарная номинальная мощность всех ЭП, подключённых к рассматриваемому узлу СЭС.

Если , то допускается не распределять однофазную нагрузку между фазами и каждый однофазный электроприёмник условно считать трёхфазным с номинальной мощностью, что и однофазный.

Если , то необходимо распределять однофазную нагрузку между фазами сети, найти наиболее загруженную фазу, и при определении расчётной нагрузки на трёхфазную сеть заменить однофазную нагрузку эквивалентной ей трёхфазный со средней мощностью, равной утроенному значению средней мощности наиболее загруженной фазы. Далее расчёт ведётся как для обычной трехфазной сети (см. п.4).

4. Распределение однофазной нагрузки начинается с электроприёмников, подключённых на линейной напряжение. Затем распределяются ЭП, подключённые на фазное напряжение. При распределении однофазных нагрузок следует начинать с более мощных электроприёмников.

Распределение однофазных электроприёмников производится в табличной форме (см. табл. 1.2).

1.2. Расчёт пикового тока

Под пиковым током принято понимать наибольшую из кратковременных среднеквадратичных значений тока (Тоср = 1÷2 с). Для его возникновения необходимо совпадение во времени двух случайных независимых событий:

1). Осуществляется пуск (самозапуск) одного или группы электроприёмников (ЭП), обладающих наибольшим пусковым током.

2). В период пуска ЭП с наибольшим пусковым током находящиеся в работе ЭП создают кратковременный максимум тока.

Отметим, что без особой необходимости следует избегать осуществления групповых пусков, так как это может привести к заметному снижению напряжения в узлах СЭС, что отрицательно скажется на функционирование находящих в работе ЭП, а в отдельных случаях и на технологические процессы.

Отметим, что угол сдвига между вектором напряжения сети   и вектором пускового тока   как правило заметно отличается от угла сдвига между вектором того же напряжения и вектором действующего значения суммарного тока, потребляемого находящимися в работе электроприёмниками  на интервале времени, когда осуществляются  пуски или самозапуски электроприёмников. Поэтому при наличии необходимых исходных данных расчёты по определению пиковых токов целесообразно проводить в комплексной форме.

Расчёт пикового тока в комплексной форме:

Рассмотрим сначала наиболее общий случай

Предположим, что от расчётного узла питаются n однофазных электроприёмников. При этом возможно осуществить N групповых пусков, в каждом из которых участвует приёмников, где k принимает значения от 1 до N , т.е. . Модуль вектора пикового тока в этом случае определяется по выражению

(1)

где   – векторная величина пускового тока i-го электроприемника

участвующего в k-й группе одновременного пуска или самозапуска; – векторная величина кратковременного максимального тока группы электроприёников, находящихся в работе в период осуществления пуска (самозапуска) k-й группы ЭП.

Отметим, вышеприведенным выражением на стадии проектирования СЭС не всегда возможно воспользоваться, из-за отсутствия необходимых исходных данных для определения вектора тока. В этом случае его можно заменить вектором получасового максимума нагрузки , создаваемым приёмниками, для определения которого имеются все исходные и справочные данные. Укажем также то, что такая замена приводит к некоторому снижению расчётного значения пикового тока. Несмотря на это такой заменой целесообразно воспользоваться.  При этом предыдущее выражение (1) принимает вид

.                                  (2)

Входящие в формулу (2) комплексные значения токов рассчитываются по следующим выражениям

;                    (3)

.                                   (4)

Входящая в выражение (3) величина пускового тока i–го приёмника рассчитывается по следующей формуле

.

Если запускаемым ЭП является электродвигатель, то его пусковой ток рассчитывается по формуле

.

В последних двух формулах: – кратность пускового тока i-го ЭП в k-й группе одновременного пуска; – номинальный ток указанного ЭП; , и  – паспортные значения номинальных соответственно активной мощности, коэффициента полезного действия и коэффициента мощности. Для определения численного значения не всегда имеются исходные данные. Так для электродвигателей его можно приближённо оценить по известному выражению

,

где  – кратность пускового момента двигателя, приводится в справочниках.

Входящие в выражения (4) величины рассчитываются по формулам

;   ,

где и – активная и реактивная составляющие расчётного получасового максимума нагрузки, создаваемого  приёмниками, находящимися в работе при пуске k-й группы приёмников.

Рис. 1.3. Поясняющий рисунок к расчёту пикового тока:

а) принципиальная электрическая схема сети; 
б) векторная диаграмма токов

Расчёт пикового тока в скалярной форме:

При отсутствии исходных данных для определения его принимают приблизительно равным  и расчёты проводят в скалярной форме. При этом используется следующее расчётное выражение

,  где k = 1, 2,…,N.

При одиночных пусках пиковый ток определяется по выражению

,

где – наибольшее значение из пусковых токов n приёмников, питающихся от расчётного узла; – расчётный получасовой максимум тока, создаваемого находящимися в работе n – 1 приёмниками.

Кроме того, при достаточно большом количестве ЭП и высоком  допускается определять пиковый ток по выражению:

,

где  – средний ток запускаемого электроприёмника.

Расчёты пикового тока в скалярной форме, сводящиеся к сложению модулей пусковых  токов с расчётным, вызывают некоторое увеличение пикового тока и тем самым компенсируют в той или иной мере его уменьшение при замене кратковременного максимума тока получасовым максимумом расчётного тока .

КПД двигателя = 0,9  cos ном = 0,85;  Кп = 6

Таблица 1.1 – Расчёт электрических нагрузок по ремонтно-механическому цеху

| Исходные данные |  |  |  |  |  | Расчётные величины |  |  |  |  |  | Расчётная мощность |  |  | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию технологов |  |  |  | справочные |  | , кВт | , квар | , кВт2 |  |  |  | , кВт | , квар | , кВ∙А |  |
| Наименование узлов СЭС и электроприёмников | n, шт. | Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заготовительное отделение (ШР-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отрезной станок | 1 | 13 | 13 | 0,12 | 0,4 | 1,56 | 3,57 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отрезной станок с дисковой пилой | 2 | 10,5 | 21 | 0,12 | 0,4 | 2,52 | 5,77 | 220,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Трубоотрезной станок | 1 | 2,8 | 2,8 | 0,12 | 0,4 | 0,34 | 0,78 | 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Механическая ножовка | 2 | 2,8 | 5,6 | 0,12 | 0,4 | 0,68 | 1,54 | 15,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Токарно-револьверный станок | 5 | 16 | 80 | 0,17 | 0,65 | 13,6 | 15,91 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Пресс двухкривошипный | 2 | 28 | 56 | 0,17 | 0,65 | 9,52 | 11,14 | 1568 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Пресс винтовой фрикционный | 1 | 10 | 10 | 0,17 | 0,65 | 1,7 | 1,99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Гильотинные ножницы | 3 | 20 | 60 | 0,17 | 0,65 | 10,2 | 11,93 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Кран-балка, при ПВ = 25% | 2 | 5,3 | 10,6 | 0,2 | 0,5 | 2,12 | 3,67 | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Вентиляторы | 3 | 4,5 | 13,5 | 0,65 | 0,8 | 8,78 | 6,58 | 60,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР-1 | 22 | - | 272,5 | 0,187 |  | 51 | 62,87 | 4678 | 15,9 | 1,27 | 1,04 | 64,77 | 63,4 | 90,6 | 137,7 |
| Итого по ШР-1' (без учёта одного запускаемого ЭП №6) | 21 | - | 244 | 0,19 |  | 46,3 | 57,3 | 3894 | 15,3 | 1,29 | 1,04 | 59,7 | 59,6 | 84,4 | 128 |

Примечание: (Форма Ф636-92). Руководящий технический материал. Указания по расчёту электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92

Кп* =6.   	334

Iпик  =   334 + 128 =   462   А

Продолжение таблицы 1.1

| Исходные данные |  |  |  |  |  | Расчётные величины |  |  |  |  |  | Расчётная мощность |  |  | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию технологов |  |  |  | справочные |  | , кВт | , квар | , кВт2 |  |  |  | , кВт | , квар | , кВ∙А |  |
| Наименование узлов СЭС и электроприёмников | n, шт. | Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Механическое отделение (ШР-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР-2 | 28 | 4,5−20 | 238,3 | 0,19 |  | 46,15 | 57,10 | 2550,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кузнечное отделение (ШР-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР-3 | 17 | 0,5−110 | 364,6 | 0,46 |  | 166,9 | 89,0 | 28036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Термическое отделение (ШР-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР-4 | 22 | 2−81 | 577,5 | 0,57 |  | 330,2 | 135,3 | 34870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Монтажный участок (РЩ-1, РЩ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЩ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по РЩ-1 | 10 | 1−2,35 | 14,7 | 0,13 |  | 1,9 | 3,97 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЩ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по РЩ-2 | 9 | 1−1,6 | 11,8 | 0,63 |  | 7,43 | 6,3 | 16,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1.1

| Исходные данные |  |  |  |  |  | Расчетные величины |  |  |  |  |  | Расчетная мощность |  |  | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию технологов |  |  |  | справочные |  | , кВт | , квар | , кВт2 |  |  |  | , кВт | , квар | , кВ∙А |  |
| Наименование узлов СЭС и электроприёмников | n, шт. | Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сварочное отделение (ШР-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Однофазные ЭП | 17 |  | 276,4 |  |  | 3* | 3* | 9893,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стол для сварочных работ | 4 | 0,8 |  | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пила отрезная | 4 | 7 |  | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кран-балка | 2 | 3,2 |  | 0,15 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вентиляторы | 3 | 4,5 |  | 0,65 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2 – Расчет электрической нагрузки, обусловленной однофазными электроприёмниками сварочного отделения

| Наименование узлов СЭС и ЭП | , кВт ПВ=100% | n, шт. | , кВт2 | Установленная мощность ЭП, подключаемых на Uл, кВт |  |  | Коэффициенты приведения Р и Q нагрузки к фазе |  |  | Установленная мощность ЭП, подключаемых на Uф, кВт |  |  |  |  | Средняя мощность за наиболее загруженную смену |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АВ | ВС | СА | фаза | k | q | A | B | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. Сварочное отделение (ШР-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроприёмники, подключенные на линейное напряжение (Uл = 380 В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Машина сварочная шовная, (ПВ = 60 %), 103 кВт, cosφном = 0,7 | = = 80 | 1 | 6400 | 80 |  |  | А |  |  |  |  |  | 0,35 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Машина сварочная точечная (ПВ = 60 %), 32,3 кВт cosφном = 0,6 | =4*25 = = 100 | 4 | 2500 |  | 2*25 |  | В |  |  |  |  |  | 0,3 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2*25 | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 180 | 5 | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроприёмники, подключенные на фазное напряжение (Uф = 220 В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Тр-тор сварочный. кВ∙А, ПВ = 60 %, cosφном=0,5 | 11,6*4= 46,5 | 4 | 538 |  |  |  |  |  |  | 12,4 | 12,4 | 24 | 0,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Тр-тор сварочный. кВ∙А, ПВ = 40 %, cosφном= 0,32 | 2,1*4=8,4 | 4 | 17,64 |  |  |  |  |  |  | 8,4 | - | - | 0,25 | 3,18 |  | - | - |  | - | - |
| 5. Электронагреватели кВт | 40 | 4 | 400 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 0,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 96,4 | 12 | 955,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отделению | 276,4 | 17 | 9855,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полные мощности фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Выбор типа, мощности и местоположения трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции

Общий алгоритм выбора трансформаторов цеховых ТП:

1. Выбираем тип силовых распределительных трансформаторов.

Одним из главных критериев выбора типа силового трансформатора является требования к пожаро- и взрывобезопасности помещений, в которых размещаются ТП.

Различают следующие типы силовых распределительных трансформаторов:

– с жидким диэлектриком: ТМ, ТМЗ, ТМГ(Ф) и ТНЭГ

– сухие: ТС, ТСЛ, ТСЗ и ТСЛЗ.

При выборе типа трансформатора также следует выбрать схему соединения обмоток. Например, /Y0; Y/Y0; Y/Y; Y/Z0 или Y/Y0 с СУ (симметрирующим устройством);

2. Определяем экономически обоснованную единичную мощность трансформатора (, кВ∙А), которую целесообразно принимать при плотности нагрузки

,

где  – плотность нагрузки цеха, в котором устанавливается трансформаторная подстанция, кВ∙А/м2.

Плотность нагрузки цеха определяется по выражению

,

где  – полная расчётная мощность цеха, кВ∙А;  – производственная площадь цеха, м2.

Примечание: При расчёте плотности нагрузки цеха примем допущение, что нагрузка распределяется равномерно по площади цеха.

3. Рассчитываем экономически оправданное число трансформаторов, соответствующее расчётной плотности нагрузки цеха

,

где  – расчётная нагрузка цеха, кВт;  – допустимый коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме;  – добавка до целого числа.

4. Определяем оптимальное число трансформаторов по экономическим соображениям

,

где m – добавка до оптимального числа трансформаторов.

5. Определяем число трансформаторов с учётом требований надёжности.

,

где  – минимальное число трансформаторов, определяемое требования надёжности к электроснабжению.

6. Если , то принимаем  и уточняем мощность трансформаторов

7. Рассчитываем предельное значение реактивной мощности , которую может пропустить трансформатор, по формуле:

.

8. Определяем фактическое значение реактивной мощности , которая будет проходить через трансформатор

9. Рассчитываем необходимую мощность низковольтных батарей конденсаторов (НБК) , если трансформатор не может пропустить в полном объёме расчётную реактивную мощность

.

После выбираем стандартные НБК, выпускаемые заводами.

10. Рассчитываем приведённую мощность на вводах высшего напряжения трансформатора с целью определения рабочего тока, протекающего по питающей кабельной линии 10 кВ.

Рис. 2.1. Баланс мощностей для цехового трансформатора

|  | Рис. 2.2. План ремонтно-механического цеха: 1 –Заготовительное отделение; 2 – Механическое отделение; 3 – Кузнечное отделение; 4 – Термическое отделение; 5 – Монтажное отделение; 6 – Сварочное отделение. |
| --- | --- |

Для выбора местоположения цехового трансформатора необходимо учитывать:

– координаты символического центра электрических нагрузок;

– свободное место для размещения полстанции в цехе;

– окружающую среду внутри цеха.

С точки зрения оптимизации СЭС, выбор места для размещения трансформаторной подстанции следует начинать с символического центра электрических нагрузок.

Рис. 2.3. Выбор местоположения трансформаторной подстанции

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П1.1

Значения коэффициентов расчётной нагрузки  
для питающих сетей напряжением до 1000 В*

|  | Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 1 | 8 | 5,33 | 4 | 2,67 | 2 | 1,6 | 1,33 | 1,14 | 1 |
| 2 | 6,22 | 4,33 | 3,39 | 2,45 | 1,98 | 1,6 | 1,33 | 1,14 | 1 |
| 3 | 4,05 | 2,89 | 2,31 | 1,74 | 1,45 | 1,34 | 1,22 | 1,14 | 1 |
| 4 | 3,24 | 2,35 | 1,91 | 1,47 | 1,25 | 1,21 | 1,12 | 1,06 | 1 |
| 5 | 2,84 | 2,09 | 1,72 | 1,35 | 1,16 | 1,16 | 1,08 | 1,03 | 1 |
| 6 | 2,64 | 1,96 | 1,62 | 1,28 | 1,14 | 1,13 | 1,06 | 1,01 | 1 |
| 7 | 2,49 | 1,86 | 1,54 | 1,23 | 1,12 | 1,1 | 1,04 | 1 | 1 |
| 8 | 2,37 | 1,78 | 1,48 | 1,19 | 1,1 | 1,08 | 1,02 | 1 | 1 |
| 9 | 2,27 | 1,71 | 1,43 | 1,16 | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 1 | 1 |
| 10 | 2,18 | 1,65 | 1,39 | 1,13 | 1,07 | 1,05 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 2,11 | 1,61 | 1,35 | 1,1 | 1,06 | 1,04 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2,04 | 1,56 | 1,32 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1,99 | 1,52 | 1,29 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1,94 | 1,49 | 1,27 | 1,05 | 1,02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1,89 | 1,46 | 1,25 | 1,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1,85 | 1,43 | 1,23 | 1,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1,81 | 1,41 | 1,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1,78 | 1,39 | 1,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1,75 | 1,36 | 1,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1,72 | 1,35 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1,69 | 1,33 | 1,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 1,67 | 1,31 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1,64 | 1,3 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1,62 | 1,28 | 1,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1,6 | 1,27 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1,51 | 1,21 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 1,44 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1,4 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 1,35 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1,3 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1,25 | 1,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Первоисточник: Руководящий технический материал. Указания по расчёту электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92

Таблица П1.2

Значения коэффициентов расчетной нагрузки на шинах низкого напряжения цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов 
напряжением до 1 кВ

|  | Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 и более |
| 1 | 6 | 5,33 | 4 | 2,67 | 2 | 1,6 | 1,33 | 1,14 |
| 2 | 5,01 | 3,44 | 2,69 | 1,9 | 1,52 | 1,24 | 1,11 | 1 |
| 3 | 2,94 | 2,17 | 1,8 | 1,42 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 1 |
| 4 | 2,28 | 1,73 | 1,46 | 1,19 | 1,06 | 1,04 | 1 | 0,97 |
| 5 | 1,31 | 1,12 | 1,02 | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
| 6–8 | 1,2 | 1 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| 9–10 | 1,1 | 0,97 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 11–25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 |
| 25–50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,85 |
| Более 50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |

*Первоисточник: Руководящий технический материал. Указания по расчёту электрических нагрузок 
РТМ 36.18.32.4-92

Таблица П1.3

Значения коэффициента одновременности максимумов нагрузки *

| Средневзвешенный коэффициент использования | Число присоединений 10(6) кВ и ТП, питаемых непосредственно от сборных шин РП или ГПП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2–4 | 5–8 | 9–25 | > 25 |
|  | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
|  | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
|  | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
|  | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,9 |

*Первоисточник: Руководящий технический материал. Указания по расчёту электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92

Таблица П.4

Значения коэффициентов приведения по активной
и реактивной мощности в функции коэффициента мощности нагрузки

| Коэффициенты приведения | Коэффициенты мощности нагрузки, cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| k(АВ)А, k(ВС)В, k(СА)С | 1,4 | 1,17 | 1 | 0,89 | 0,84 | 0,8 | 0,72 | 0,64 | 0,5 |
| k(АВ)В, k(ВС)С, k(СА)А | –0,4 | –0,17 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,36 | 0,5 |
| q(АВ)А, q(ВС)В, q(СА)С | 1,3 | 0,86 | 0,58 | 0,38 | 0,3 | 0,22 | 0,09 | –0,05 | –0,3 |
| q(АВ)В, q(ВС)С, q(СА)А | 1,88 | 1,44 | 1,16 | 0,96 | 0,88 | 0,8 | 0,67 | 0,53 | 0,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рис. П2. Уровни системы электроснабжения с позиции расчёта электрических нагрузок

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица П3.1

Зависимость экономически целесообразной единичной мощности
трансформаторов  от плотности  нагрузки цеха

| , кВ∙А/м2 | 0,03…0,05 | 0,05…0,06 | 0,06…0,08 | 0,08…0,11 | 0,11…0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВ∙А | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| , кВ∙А/м2 | 0,14…0,18 | 0,18…0,25 | 0,25…0,34 | 0,34…0,5 | > 0,5 |
| , кВ∙А | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |

Таблица П3.2

Технические характеристики трансформаторов типа ТМГ

| Номинальная мощность, кВ∙А | Схема соединения обмоток | , Вт | , Вт | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | ∆/Yн | 510 | 3100 | 2,4 | 4,5 |
| 250 | ∆/Yн | 740 | 4200 | 2,3 | 4,5 |
| 400 | ∆/Yн | 950 | 5500 | 2,1 | 4,5 |
| 630 | ∆/Yн | 1310 | 7600 | 1,8 | 5,5 |
| 1000 | ∆/Yн | 1900 | 10800 | 1,2 | 5,5 |
| 1250 | ∆/Yн | 2200 | 13500 | 1,2 | 5,5 |
| 1600 | ∆/Yн | 2650 | 16500 | 1,0 | 6,0 |
| 2000 | ∆/Yн | 3150 | 19800 | 0,8 | 6,0 |
| 2500 | ∆/Yн | 3750 | 24000 | 0,8 | 6,0 |

Рис. П3. Диаграммы для определения числа трансформаторов m, дополняющих минимальное их число до оптимального