Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики

Высшая школа электроэнергетических систем

АЭС С РЕАКТОРОМ РМБК-1000

Пояснительная записка к самостоятельной работе по курсу

«Электрические станции и подстанции»

Вариант 12

| Выполнил студент гр. з3231302/21301 |  |
| --- | --- |
| Руководитель доцент, канд. техн. наук | М.А. Шахова |
|  | «___» ______________2025 г. |

г. Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Задание	3

1. Технологический процесс	4

2. Выбор силового оборудования	6

2.1. Выбор генераторов	6

2.2. Выбор блочного повышающего трансформатора	6

3. Выбор структурной схемы	8

3.1. Определение количества отходящих линий	8

4. Выбор главной схемы распределительного устройства	10

Список использованных источников	11

Задание

План работы:

1. Технологический процесс производства электроэнергии на заданной станции. Схема технологического процесса с указанием элементов схемы, краткое описание.

2. Выбор силового оборудования. Выбор генераторов и трансформаторов. Привести описание типа и номинальные параметры выбранного оборудования.

3. Выбор структурной схемы. Определение количества отходящих линий.

4. Выбор главной схемы распределительного устройства заданного напряжения. Обоснование выбора.

Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные

1. Технологический процесс

На станции устанавливаются один реактор РБМК-1000 с номинальной электрической мощностью 1000 МВт и тепловой 3200 МВт. Он предназначен для выработки тепловой и электрической энергии за счет теплоты, выделяющейся при протекании цепной реакции деления атомных тяжелых ядер.

Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС с реактором РМБК-1000 приведен на рисунке 1.1 [2].

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

с. н.

10

Рисунок 1.1 — Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС с реактором РБМК-1000: 1 – реактор типа РБМК; 2 – технологические каналы реактора, где происходит испарение воды; 3 – сепаратор; 4 – главный циркуляционный насос; 5 – паровая турбина высокого давления; 6 – паровые турбины низкого давления; 7 – конденсатор; 8 – питательный насос; 9 – турбогенератор; 10 – блочный повышающий трансформатор; с. н. – отбор энергии на собственные нужды.

Основу активной зоны РБМК-1000 составляет графитовый цилиндр высотой 7 м и диаметром 11,8 м, сложенный из блоков меньшего размера, который выполняет роль замедлителя. Графит пронизан большим количеством вертикальных отверстий, через каждое из которых проходит труба давления, также называемая технологическим каналом (ТК). Центральная часть трубы давления, расположенная в активной зоне, изготовлена из сплава циркония с ниобием (Zr + 2,5 % Nb), обладающего высокой механической и коррозионной устойчивостью, верхние и нижние части трубы давления — из нержавеющей стали. Циркониевая и стальные части трубы давления соединены сварными переходниками.

В технологических каналах (ТК) 2 реактора 1 вода частично испаряется. Пароводяная смесь поступает в сепаратор 3. Отсепарированная вода смешивается с потоком питательной воды от питательных насосов 8 и главными циркуляционными насосами (ГЦН) 4 возвращается на вход ТК.

Пар из сепаратора поступает сначала на турбину высокого давления 5, затем на турбины низкого давления 6, откуда попадает в конденсатор. Вода из конденсатора питательными насосами 8 возвращается в сепаратор.

Турбины высокого и низкого давления приводят в движение генератор 9, который через трансформатор 10 подключается к энергосистеме.

2. Выбор силового оборудования

2.1. Выбор генераторов

В соответствии с исходными данными на станции установлено 2 генератора мощностью 500 МВт. Выбор генератора производился в соответствии с его мощностью и данными, приведенными в справочной литературе [1, с. 76]. Выбран турбогенератор ТВВ-500-2ЕУ3, его номинальные параметры приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные параметры турбогенератора

| Тип турбогенератора | ТВВ-500-2ЕУ3 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 588 |
| Номинальная активная мощность, МВт | 500 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| Номинальный cos𝜑 | 0,85 |
| Номинальный ток, кА | 17 |

Расшифровка условного обозначения генератора:

Т — турбогенератор;

ВВ — с водородно-водяным охлаждением (обмотки статора – непосредственно водой, сердечника статора – непосредственно водородом, обмотки ротора – непосредственно водородом);

1000 — номинальная активная мощность 1000 МВт;

2 — число полюсов 2;

Е — принадлежность к единой унифицированной серии;

У — умеренного климатического исполнения;

3 — 3-й категории размещения (в закрытом помещении).

2.2. Выбор блочного повышающего трансформатора

Мощность блочных повышающих трансформаторов Sном.т. выбирается по мощности присоединенных к ним генераторов Sном.г.:

Sном.т.≥Sном.г.-Sс.н..

Необходимо рассчитать расход мощности на собственные нужды станции Sс.н..

Расход мощности на собственные нужды 𝑆с.н. производится по таблице, приведенной в п.1.7 [4].

Pс.н.=5-8% Pном.г.=0,05-0,08∙500=25-40 МВт;

Sс.н.=7 % Sном.г.=0,07∙588=41,2 МВт.

Тогда условие для выбора мощности трансформатора:

Sном.т.=Sном.г.-Sс.н.=588-41,2=547 МВт.

По справочной литературе [1, с. 157] выбираем тип и параметры блочных трансформаторов.

Берём трансформатор ТНЦ-630000/330 (таблица 2.2).

Это силовой трехфазный двухобмоточный трансформатор, заполненный трансформаторным маслом. Он предназначен для работы в распределительных электрических сетях. Трансформатор соответствует требованиям ГОСТ 12965-93, ГОСТ 11677-85, требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.2-75. Система охлаждения с принудительной циркуляцией воды и масла с направленным потоком масла. Номинальная мощность 630 МВА, высшее номинальное напряжение 330 кВ [7].

Таблица 2.2 — Основные параметры трансформатора

| Тип трансформатора | ТНЦ-630000/330 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 630 |
| Напряжение обмотки ВН, кВ | 347 |
| Напряжение обмотки НН, кВ | 15,75; 20; 24 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 11 |
| Мощность потерь короткого замыкания, кВт | 1300 |
| Мощность потерь холостого хода, кВт | 345 |

3. Выбор структурной схемы

Схема выдачи мощности определяет распределение генераторов между РУ разных напряжений, трансформаторную и автотрансформаторную связь между РУ, способ соединения генераторов с блочными трансформаторами, точки подключения рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд [3].

АЭС имеет два генератора мощностью 588 МВА (500 МВт).

Исходя из исходных данных, количества генераторов и напряжения распределительного устройства к рассмотрению принимаем следующую структурную схему: два единичных блока генератор-трансформатор мощностью 500 МВт каждый подключим к РУ-330 кВ.

3.1. Определение количества отходящих линий

Число линий определяют исходя из экономически целесообразной мощности для одной линии данного напряжения. Связь с потребителями осуществляется на напряжении 330 кВ. Максимально передаваемая мощность на данном напряжении в соответствии с исходными данными составляет 1000 МВт.

Согласно [9], предельная передаваемая мощность ЛЭП 330 кВ равна Pпред = 360 МВт. Таким образом, количество линий определяется как [4]:

n=PмаксPпред+1=1000360+1=3,78.

Берём n= 4.

Возможная структурная схема станции представлена на рисунке 3.1.

Г1

500 МВт

с. н.

Г1

500 МВт

с. н.

T1

T2

РУ-330 кВ

Рисунок 3.1 — Структурная схема АЭС

4. Выбор главной схемы распределительного устройства

На основе выбранного варианта структурной схемы производится выбор главной схемы распределительного устройства высокого напряжения [6].

Для РУ 330 кВ и выше могут применяться схемы: 3/2, 4/3, многоугольники и др.

Число присоединений равно 4. Для этого РУ принимается схема «Двойная система сборных шин с тремя выключателями на два присоединения» (3/2). При этом выполнено чередование мест присоединений источников питания и линий для исключения выхода из строя одноименных элементов схемы при одновременном ремонте одного выключателя, коротком замыкании и отказе в отключении другого выключателя [8].

Эскиз главной схемы электрических соединений станции приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Главная схема электрических соединений АЭС

Список использованных источников

1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 1989. – 608 с.

2. Рожкова Л. Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.

3. Петрова С.С., Шахова М.А., Васильева О.А. Электрические станции и подстанции: учебное пособие. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 278 с.

4. Петрова С.С., Васильева О.А. Производство электрической энергии: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. – 146 с.

5. Оперативные переключения в электроустановках электростанций и подстанций: учеб. пособие/А.А. Лапидус и др. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – 81 с.

6. Выбор главных схем и электрооборудования АЭС: методические указания; составители: Кузнецов С.В., Черновец А. К., Чижков К.Г., Шаргин Ю.М. – Л.: ЛПИ, 1990. – 52 с.

7. Алексеева О. Н., Черновец А. К., Шаргин Ю. М. Электрическая часть атомных и гидравлических электростанций: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. – с.

8. Двоскин Л. И. Схемы и конструкции распределительных устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.

9. Методические рекомендации по определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства. Утверждены Приказом Минпромэнерго России от 30 апреля 2008 г. № 216.