| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |  |
| --- | --- |
| Институт энергетики/Высшая школа высоковольтной энергетики |  |
|  | Работа допущена к защите |
|  | Директор ВШВЭ |
|  | __________________ В.О. Белько |
|  | «____»________________ 2024 г. |
| Заменить титульный лист и бланк задания на листы из «Пример_КП_ЗО_2023» (в архивном файле с литературными источниками) |  |
| ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА |  |
| РАБОТА БАКАЛАВРА |  |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГАЗОТУРБИННОЙ ГРЭС МОЩНОСТЬЮ 4х90 МВТ |  |
| по направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника |  |
| направленность 13.03.02_03 – Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |  |
| Выполнил студент гр. 3231302/00301 | ___________________ |
| Руководитель доцент, канд. техн. наук, доцент | ___________________ |
| Консультант по нормоконтролю | __________________ |

Санкт-Петербург

2024 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт энергетики/Высшая школа высоковольтной энергетики

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВШВЭ

___________________В.О. Белько

«     »	  2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту гр. 3231302/00301

1. Тема работы: Проектирование электрической части газотурбинной ГРЭС мощностью 4х90 МВт

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 16.05.2024 г.

3. Исходные данные:

| Тип стан- ции | Число и мощность агрегатов шт.*МВт | Топ-ливо | Нагрузка |  |  | Количество и длина линий |  | SКЗ системы | IПО на шинах станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | Рмин | Рмакс | n | L |  |  |
|  |  |  | кВ | МВт | МВт | кА | Км | МВА | кА |
| ГРЭС, ГТУ | 4хТФ-90Г-2У3 | газ | 110 | Вся мощность |  | 8 | 40 | 3 000 | - |

Индекс изменения сметной стоимости оборудования (электроэнергетика) на III квартал 2023 г. к уровню цен на 01.01.2000 г. – 6,33, к уровню цен на 01.01.1991 – 114,04 (письмо Минстроя России № 21491-ОГ/09 от 10.08.2023 г.).

Себестоимость электроэнергии - 1,5 руб/кВт∙ч

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

Выбор генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов.

Выбор главной схемы электрических соединений, схемы электроснабжения собственных нужд.

Расчет токов симметричного трехфазного короткого замыкания.

Выбор коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Выбор шин, кабелей, токопроводов, гибких проводов, реакторов.

Расчет токов трехфазного симметричного и несимметричных коротких замыканий с иcпользованием программного комплекс RastrWin.

Основные технические решения по релейной защите и системе измерений учета и контроля качества электрической энергии.

5. Перечень графического материала:

Главная схема электрических соединений, включая схему электроснабжения собственных нужд.

Схема заполнения, план и разрез(ы) одного из распределительных устройств.

6. Консультанты по работе: Васильева О.А., Зирюкин В.И.

7. Дата выдачи задания:		05.02.2024 г.

Руководитель ВКР 	_____ Богданов А.В.

(подпись)                                                                 (инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению:   05.02.2024 г.

Студент	_____ Марданов А.Ш.

(подпись)				   (инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ не нужно

На 75 с., 23 рисунка, 25 таблиц, 5 приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, ГРЭС, ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ТРАНСФОРМАТОР, ТУРБОГЕНЕРАТОР, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ТРЁХФАЗНОЕ КОРОТНОЕ ЗАМЫКАНИЕ, НЕСИММЕТРИЧНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, CИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ.

Тема выпускной квалификационной работы: «Проектирование электрической части газотурбинной ГРЭС мощностью 4х90 МВт»

Целью работы являлось проектирование электрической части ГРЭС с применением современного оборудования и технических решений.

Задачи, которые решались в ходе проектирования:

- выбор    структурной    схемы электростанции, схем распределительных устройств, основного электрооборудования;

- расчет токов симметричного короткого замыкания, по данным которого были выбраны коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы тока и напряжения, выбор токопроводящих частей;

- расчет токов несимметричного короткого замыкания;

- выбор   счетчиков–измерителей   показателей   качества электрической энергии BINOM3 и схемы их расстановки;

- cоставление структурной схемы программно-технического комплекса.

Расчеты, приведенные в работе, проводились с использованием программного обеспечения «Excel», «RastrWin3». Графическая часть работы выполнена в программе «AutoCad».

Результатом  работы  является  проект  электрической  части ГРЭС, включающий  пояснительную  записку  с  поясняющими  расчетами,  чертежи главной схемы электрических соединений ГРЭС (Приложение Б), конструкции распределительного устройства 110 кВ (Приложение В), схемы расстановки СИ (Приложение Г) и структурной схемы ПТК АИИС КУЭ и ККЭ (Приложение Д).

ABSTRACT не нужно

75 pages, 23 figures, 25 tables, 4 appendices.

KEY WORDS: POWER PLANT, GAS TURBINE POWER PLANT, TRANSFORMER, TURBO GENERATOR, SWITCHGEAR, THREE-PHASE SHORT CIRCUIT, ASSYMMETRICAL SHORT CIRCUIT, MEASUREMENT SYSTEM.

Topic of final qualifying work: “Design of the electrical part of a gas turbine power plant with a capacity of 4x90 MW”

The aim of the work was to design the electrical part of the state district power station using modern equipment and technical solutions.

Tasks that were solved during the design:

1. selection of the power plant structural scheme, circuits of switchgear, main electrical equipment;

2. calculation of symmetrical short circuit currents, according to which switching devices, current and voltage measuring transformers, and selection of conductive parts were selected;

3. calculation of asymmetrical short circuit currents;

4. selection of BINOM3 electricity quality indicator meters and their arrangement schemes.

5. drawing up a block diagram of the software and hardware complex.

The calculations presented in the work were carried out using Excel and RastrWin3 software. The graphic part of the work was done in the AutoCad program.

The result of the work is a design of the electrical part of the state district power plant, including an explanatory note with explanatory calculations, drawings of the main electrical connection diagram of the state district power plant (Appendix 2), the design of the 110 kV switchgear (Appendix 3), the arrangement of measuring instruments (Appendix 4) and the structural diagram of the PTK (Appendix 5).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1	ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	9

1.1	Выбор структурной схемы станции	9

1.2	Выбор генераторов	9

1.3	Выбор трансформаторов	10

1.4	Выбор схемы распределительного устройства	11

1.5	Расчет капиталовложений и приведенных затрат	11

2	РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	14

2.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ повышенного напряжения (точка К1)	16

2.2 Расчёт токов короткого замыкания на выводах генераторов (точка К2)	18

2.3 Расчёт токов короткого замыкания на шинах собственных нужд (точка К3)	19

2.4 Расчёт токов короткого замыкания на шинах собственных нужд за РТСН (точка К4)	21

3. ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, ТОКОВЕДУЩИЙ ЧАСТЕЙ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ	23

3.1	Выбор генераторных выключателей	23

3.2	Выбор выключателей РУ повышенных напряжений	24

3.3	Выбор выключателей РУ собственных нужд	26

3.4	Выбор токоведущих частей	28

3.5	Выбор сборных шин и изоляторов на РУ СН 6 кВ.	31

3.6	Выбор измерительных трансформаторов тока	33

3.7.	Выбор измерительных трансформаторов напряжения	36

4	РАСЧЕТ ТОКОВ СИММЕТРИЧНЫХ И НЕСИММЕТРИЧНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ПРОГРАММЕ RASTRWIN3	39

4.1. Расчет токов несимметричных коротких замыканий ручным методом.	39

4.1.1. Расчет токов двухфазного короткого замыкания.	40

4.1.2. Расчет токов однофазного короткого замыкания.	43

4.1.3. Расчет токов двухфазного короткого замыкания на землю.	44

4.2.	Расчет токов коротких замыканий в программе RastrWin3	46

4.2.1.	Расчет установившегося режима	47

4.2.2.	Расчет токов при трехфазном коротком замыкании К(3)	49

4.2.3.	Расчет токов при двухфазном коротком замыкании К(2)	51

4.2.4.	Расчет токов при однофазном коротком замыкании К(1)	51

4.2.5.	Расчет токов при двухфазном коротком замыкании на землю К(1,1)	52

4.3.	Сравнительная оценка результатов расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий	53

5.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ	54

5.1	Основные технические требования к РЗА блока	54

5.2	Система измерений, учета и контроля качества электрической энергии	57

5.2.1 Требования к расстановке измерительных трансформаторов тока и напряжения, измерительных приборов	57

5.3	Структурная схема и функции оборудования ПТК	61

5.3.1. Функции и технические характеристики средств измерений	61

5.4.	Структурная схема ПТК	66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	69

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Главная схема электрических соединений	71

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Чертёж главной схемы электрических соединений	72

ПРИЛОЖЕНИЕ В. План КРУЭ	73

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Чертёж главной схемы электрических соединений с расстановкой СИ	74

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Структурная схема ПТК	75

- Зачеркнутые главы и параграфы не нужно

- Видмо, из-за разных версий Word дальше поехало форматирование, поэтому сами его исправьте.

- ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является проектирование государственной районной электростанции (ГРЭС) с применением современного оборудования и актуальных технических решений. Задачи, которые решались в ходе проектирования:

1) выбор структурной схемы ГРЭС и основного оборудования;

2) расчёт токов короткого замыкания в характерных точках схемы;

3) выбор коммутационных аппаратов, проводников, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

4) выбор средств измерений и их расстановка;

5) составление структурной схемы программно-технического комплекса (ПТК).

Газотурбинная установка состоит из двух основных частей — это силовая турбина и генератор, которые размещаются в одном корпусе. Поток газа высокой температуры воздействует на лопатки силовой турбины, которая создает крутящий момент. Использование тепла при помощи теплообменника или котла-утилизатора обеспечивает увеличение общего КПД установки.

Газотурбинная установка может работать на жидком и на газообразном топливе. В обычном рабочем режиме работает на газе, а в резервном (аварийном) автоматически переключается на дизельное топливо. Приемлемым режимом работы газотурбинной установки является совместная выработка тепловой и электрической энергии. Установка может работать как в базовом режиме, так и для покрытия пиковых нагрузок.

Прототипом проектируемой станции является Якутская ГРЭС-2, расположенная в городе Якутск. По конструкции Якутская ГРЭС-2 представляет собой тепловую газотурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии (ГТУ-ТЭЦ). Установленная мощность электростанции — 164,032 МВт.

ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Выбор структурной схемы станции

Схема исполнения блоков ГРЭС применяется по типу единичного блока генератор-трансформатор с генераторным выключателем, что обеспечит надежность электроснабжения собственных нужд в пусковых и аварийных режимах. Для выдачи мощности 360 МВт на напряжении 110 кВ все блоки подключаются к РУ 110 кВ. Для каждого генератора предусмотрен один трансформатор собственных нужд, подключенный к генераторному напряжению. Резервный трансформатор собственных нужд подключен к РУ 110 кВ.

Рисунок 1.1 — Структурная схема проектируемой ГРЭС

Выбор генераторов

На проектируемой электростанции используются 4 генератора ТФ-90Г-2У3 (Таблица 1.1).

Турбогенератор ТФ-90Г-2У3 имеет единичную мощность 90 МВт. Имеет косвенное воздушное охлаждение для обмоток и сердечника статора и непосредственное воздушное охлаждение для обмоток ротора.

| Тип | P, МВт | cosφ | S, МВА | Uном, кВ | Xd'', о.е. | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФ-90Г-2У3 | 90 | 0,8 | 112,5 | 10,5 | 0,146 | 3000 |

Таблица 1.1 — Характеристики турбогенератора

Заголовки к таблицам должны быть над таблицами (везде)

Выбор трансформаторов

Мощность блочных трансформаторов выбирается по мощности присоединенных к ним генераторов. Для всех генераторов мощность блочного трансформатора будет одинакова. Мощность для собственных нужд для ГРЭС составляет 5% от полной мощности генератора:

Sт=Sг-Sсн=112,5-5,7=106,8 МВА.

Трансформаторы приняты типа ТДЦ – 125000/110 [1, c.244]. Характеристики выбранных трансформаторов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Характеристики трансформаторов

| Тип | Sном, МВА | Uном ВН, кВ | Uном НН, кВ | uк, % | ∆Pх , кВт | ∆Pк, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТДЦ-125000/110 | 125 | 121 | 10,5 | 10,5 | 120 | 400 |
| ТД-10000/10 | 10 | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 14 | 60 |
| ТДН-10000/110 | 10 | 115 | 6,3 | 10,5 | 14 | 60 |

На конденсационных электростанциях мощности собственных нужд составляет 5 – 7% от мощности генератора в зависимости от мощности станции, рода топлива, параметра пара и ряда других условий. Для выбора трансформатора собственных нужд принято, что расход на собственные нужды составляет 5%:

Sсн= 5100∙Sг= 5100∙112,5=5,7 МВА.

На КЭС применяют один трансформатор собственных нужд на блок. Следовательно, для каждого блока будет применено по одному ТСН типа ТД-10000/10 [2]. Параметры данного трансформатора представлены в таблице 1.2.

На каждые четыре энергоблока применяется один резервный комплект трансформаторов собственных нужд. Мощность РТСН выбирается не меньше, чем у ТСН. Примем РТСН типа ТДН-10000/110 [3]. Параметры выбранного трансформатора представлены в таблице 1.2.

Выбор схемы распределительного устройства

При напряжении 110 кВ используются следующие схемы: с двумя системами шин, с двумя системами шин и обходной системой, секционированные системы шин, схемы «многоугольников».

В рассматриваемой схеме распределительного устройства имеется большое количество присоединений: 13 присоединений на напряжении 110 кВ. Комплектное распределительное устройство элегазовое 110 кВ выполним по схеме с двумя системами сборных шин [4]. Обе системы шин в нормальном режиме находятся в работе. Каждый элемент в схеме подключатся через развилку двух шинных разъединителей, что позволяет осуществлять работу на одной или другой системе шин. В каждой цепи по одному выключателю. В нормальном режиме все цепи включены на обе системы шин попеременно. В целом схема является экономичной (1 выключатель на присоединение) и достаточно надежной.

Схема электрических соединений с учетом выбора генераторов, трансформаторов и распределительных устройства представлена в приложении А.

Расчет капиталовложений и приведенных затрат

Расчет капиталовложений для рассматриваемой структурной схемы приведен в таблице 1.3. с учетом индекса изменения сметной стоимости оборудования к уровню цен на 01.01.2000 г. (6,33) [5, c.88].

Таблица 1.3 — Расчет капиталовложений

| Тип оборудования | Стоимость, тыс.руб. | Число единиц | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТДЦ-125000/110 | 11000 ∙ 6,33 | 4 | 278520 |
| ТДН-10000/110 | 3700 ∙ 6,33 | 1 | 23421 |
| Ячейка выключателя 110кВ + ВШС | 9500 ∙ 6,33 | 16 | 962160 |
| Генераторный выключатель | 500 ∙ 6,33 | 4 | 12660 |
| Итог |  | 25 | 1276761 |

Для выбранной схемы рассчитываются минимальные приведенные затраты по формуле:

З=pнК+И=pнК+αК100+β∆W,

где pн = 0,15 – нормативный коэффициент экономической эффективности;

К –капиталовложение на сооружение электроустановки, тыс.руб.;

И – годовые эксплуатационные издержки, тыс.руб./год;

α = 8…9% – отчисление на обслуживание, %;

β = 1,5 руб/кВт∙ч – тариф на электроэнергию в районе размещения электроустановки;

∆W – годовые потери энергии в электроустановке, кВт∙ч.

Для определения эксплуатационных издержек необходимо рассчитать потери в трансформаторах. Для двухобмоточных трансформаторов формула расчета потерь имеет следующий вид:

∆W=PхT+PкSмаксSном2∙τ,

где Pх, Pк – потери мощностей холостого хода и короткого замыкания, кВт (значения берутся из таблицы 1.2);

T – продолжительность работы трансформатора в году (принимается T = 8760-Tр, где Tр = 600 ч. – продолжительность ремонта блока);

Sмакс – расчетная максимальная нагрузка трансформатора, МВА;

Sном – номинальная мощность трансформатора, MBА;

 – продолжительность максимальных потерь, определяемая по типичному графику в зависимости от продолжительности использования максимальной нагрузки Tмакс (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 — Зависимость времени наибольших потерь от продолжительности использования максимальной нагрузки

Для трансформатора ТДЦ – 1250000/110:

∆W1=PхT+PкSмаксSном2∙τ= 120∙8760-600+400∙112,5-5,71252∙

∙5700=2,644∙106   кВт∙ч .

Потери электроэнергии в трансформаторе ТД-10000/10 учитываются аналогично:

∆W2=PхT+PкSмаксSном2∙τ= 14∙8760-600+60∙12,5-5,7102∙

∙5700=272381 кВт∙ч .

Потери электроэнергии в РТСН учитывают только потери холостого хода. Тогда для трансформатора ТДН-10000/110:

∆W3=PхT= 14∙8760=122640 кВт∙ч .

Годовые потери в трансформаторах будут равны:

∆W=4∙∆W1+4∙∆W2+∆W3=4∙2,644∙106+4∙270,7∙103+122,64∙103=11,78∙106 кВт∙ч.

Следовательно, минимальные приведенные затраты будут равны:

З=pнК+И=pнК+αК100+β∆W=0,15∙1276761+8∙1355886100+
+ 1,5∙10-3∙11.78∙106=317655 тыс.руб.

РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Для определения токов трехфазного короткого замыкания, необходимых для выбора электрооборудования, аппаратов, шин, кабелей, составлена схема замещения, в которой электромагнитные связи заменены на электрические (рисунок 2.1).

Так как проектируемая схема имеет несколько ступеней напряжения, то сопротивления всех элементов приводятся к одним базисным условиям (в долях от базисной величины). Для удобства выбирается базисная мощность Sб = 100 МВА, а базисное напряжение выбирается в соответствии с средним эксплуатационным напряжением в рассматриваемом месте короткого замыкания. Базисный ток вычисляется для каждой точки короткого замыкания по следующей формуле:

Iб=Sб3∙Uб

В точке К1 (Uбк1 = 115 кВ):

Iбк1=Sб3∙Uбк1=1003∙115=0,502 кА.

В точке К2 (Uбк2 = 10,5 кВ):

Iбк2=Sб3∙Uбк2=1003∙10,5=5,499 кА.

В точке К3 (Uбк3 = 6,3 кВ):

Iбк3=Sб3∙Uбк3=1003∙6,3=9,164 кА.

В точке К4 (Uбк4 = 6,3 кВ):

Iбк4=Sб3∙Uбк4=1003∙6,3=9,164 кА.

Произведем расчет параметров элементов схемы замещения в относительных единицах при базисных условиях.

Сопротивления генераторов:

xГ1=xГ2=xГ3=xГ4=xd''∙SбSном=0,146∙100112,5=0,130.

ЭДС генераторов:

Eг1''=Eг2''=Eг3''=Eг4''=cos2φ+(sinφ+xd'')2=0,82+(0,6+0,146)2=1,094.

Сопротивления трансформаторов:

xТ1=xТ2=xТ3=xТ4=Uк100%∙SбSном=10,5%100%∙100125=0,084.

xТСН1=xТСН2=xТСН3=xТСН4=Uк100%∙SбSном=10,5%100%∙10010=1,050.

xРТСН=Uк100%∙SбSном=10,5%100%∙10010=1,050.

Сопротивление линий (примем воздушные линии типа AC-70/11):

xЛ1=xЛ2=…=xЛ8=Xуд∙l∙SбUср2=0,444∙40∙1001152=0,134.

Сопротивление системы:

xс=SбSкз=1003000=0,033.

ЭДС системы:

Ec=1,0.

Рисунок 2.1 — Эквивалентная схема замещения

Полученные параметры отражены в эквивалентной схеме замещения (рисунок 2.1).

В Ваших работах задан ток КЗ от системы на шинах станции, поэтому линии (Хл1 – Хл8) в схему замещения вводить не нужно.

- 2.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ повышенного напряжения (точка К1)

После эквивалентных преобразований схема замещения для расчета токов короткого замыкания в точке К1 будет иметь вид, представленный на рисунке 2.2.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

xС,Л=xС+xЛ8=0,033+0,1348=0,050.

xТ,Г1=…=xТ,Г4=xТ1+xГ1=0,084+0,13=0,214.

x1=xТ,Г14=0,2144=0,054.

Так как параллельные ЭДС равны E''Г1=E''Г2=E''Г3=E''Г4, то эквивалентная ЭДС не изменится.

Рисунок 2.2 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета КЗ в точке К1

Расчёт токов КЗ для точки К1:

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны генераторов в начальный момент времени в именованных единицах:

IП0 Г=E''Гx12∙Iбк1=1,0940,054∙0,502=10,17 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны системы в начальный момент времени в именованных единицах:

IП0 С=EСxС,Л∙Iбк1=10,05∙0,502=10,04.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент времени в именованных единицах:

IП0 K1=IП0 Г+IП0 С=10,17+10,04=20,21 кА.

Для шин повышенных напряжений станции с трансформаторами 80 МВт и выше принимаем kуд к1=1,935.

Ударный ток КЗ в точке К1:

iуд к1=2∙kуд к1∙Iп0 к1=2∙1,935∙20,21 = 55,30 кА.

- 2.2 Расчёт токов короткого замыкания на выводах генераторов (точка К2)

После эквивалентных преобразований схема замещения для расчета токов короткого замыкания в точке К2 будет иметь вид, представленный на рисунке 2.3.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

xТ,Г К2=xТ,Г3=0,2143=0,071.

x2=xТ,Г К2∙xС,ЛxТ,Г К2+xС,Л+xТ4=0,071∙0,050,071+0,05+0,084=0,113.

Рисунок 2.3 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета КЗ в точке К2

Рассчитаем эквивалентную ЭДС:

EС,Г=E''Г∙xС,Л+EС∙xТ,Г К2xТ,Г К2+xЛ,С=1,094∙0,05+1∙0,0710,05+0,071=1,039.

Расчёт токов КЗ для точки К2:

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны генератора в начальный момент времени в именованных единицах:

IП0 Г=E''ГxГ4∙Iбк2=1,0940,13∙5,499=46,28 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны системы и генераторов в начальный момент времени в именованных единицах:

IП0 С,Г=EС,Гx2∙Iбк2=1,0390,113∙5,499=50,56 кА.

Для генераторов мощностью 90 МВт принимаем kуд=1,976 и для блока генератор-трансформатор с генераторами мощностью 90 МВт принимаем kуд=1,935.

Ударный ток КЗ в точке К2 со стороны генератора:

iудГ к2=2∙kуд Г∙Iп0 Г=2∙1,976∙46,28 = 129,33 кА.

Ударный ток КЗ в точке К2 со стороны системы и генераторов:

iудС,Г к2=2∙kуд∙Iп0 Г=2∙1,935∙50,56 = 138,36 кА.

- 2.3 Расчёт токов короткого замыкания на шинах собственных нужд (точка К3)

После эквивалентных преобразований схема замещения для расчета токов короткого замыкания в точке К3 будет иметь вид, представленный на рисунке 2.4.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

x2,Г4=x2∙xГ4x2+xГ4=0,113∙0,130,113+0,13=0,060.

x3=x2,Г4+xТСН4=0,060+1,05=1,11.

Рассчитаем эквивалентную ЭДС:

E3=EС,Г∙xГ4+E''Г∙x2xГ4+x2=1,039∙0,13+1,094∙0,1130,13+0,113=1,065.

Рисунок 2.4 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета КЗ в точке К3

Расчёт токов КЗ для точки К3:

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны системы в начальный момент времени:

IП0 С К3=E3x3∙Iбк3=1,0651,11∙9,164 кА=8,79 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны эквивалентного двигателя в начальный момент времени (если точный состав двигателей СН неизвестен, то при питании от ТСН принимают Pном = Sтсн):

IП0 Д К3=I*пускPномUном=4,0∙10 МВА6,3 кВ=6,35 кА.

Для системы, связанной с шинами, где рассматривается КЗ, через трансформаторы мощностью 5,6-32 МВА примем kуд=1,6 для КЗ со стороны системы и kуд=1,65 для КЗ со стороны эквивалентного двигателя.

Ударный ток КЗ со стороны системы:

iудC к3=2∙kуд∙Iп0 C К3=2∙1,6∙8,79 = 19,89 кА.

Ударный ток КЗ со стороны эквивалентного двигателя:

iудД к3=2∙kуд∙Iп0Д К3=2∙1,65∙6,35 = 14,82 кА.

- 2.4 Расчёт токов короткого замыкания на шинах собственных нужд за РТСН (точка К4)

После эквивалентных преобразований схема замещения для расчета токов короткого замыкания в точке К4 будет иметь вид, представленный на рисунке 2.5.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

x1,С,Л=x1∙xС,Лx1+xС,Л=0,054∙0,050,054+0,05=0,026.

x4=x1,С,Л+xРТСН=0,026+1,05=1,076.

Рассчитаем эквивалентную ЭДС:

E4=EС∙x1+E''Г∙xС,Лx1+xС,Л=1,0∙0,054+1,094∙0,050,054+0,05=1,045.

Рисунок 2.5 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета КЗ в точке К4

Расчёт токов КЗ для точки К4:

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны системы в начальный момент времени:

IП0 С К4=E4x4∙Iбк4=1,0451,076∙9,164 кА=8,90 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ со стороны эквивалентного двигателя в начальный момент времени (если точный состав двигателей СН неизвестен, то при питании от РТСН принимают Pном = Sртсн):

IП0Д К4=I*пускPномUном=4,0∙10 МВА6,3 кВ=6,35 кА.

Для системы, связанной с шинами, где рассматривается КЗ, через трансформаторы мощностью 5,6-32 МВА примем kуд=1,6 для КЗ со стороны системы и kуд=1,65 для КЗ со стороны эквивалентного двигателя.

Ударный ток КЗ со стороны системы:

iудC к4=2∙kуд∙Iп0 C К3=2∙1,6∙8,90 = 20,14 кА.

Ударный ток КЗ со стороны эквивалентного двигателя:

iудД к4=2∙kуд∙Iп0Д К3=2∙1,65∙6,35 = 14,82 кА.

Таблица 2.1 – Результаты расчёта токов КЗ

| Точка КЗ | Место КЗ | Составляющая тока к.з. | IП0, кА | iуд, кА | kуд | Ta, с | Iраб утяж, кА | Bк, кА2∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | РУ 110 кВ | от системы | 10,04 | - | - | - | 0,69 | 122,5 |
|  |  | от генератора | 10,17 | - | - | - |  |  |
|  |  | суммарный | 20,21 | 55,30 | 1,935 | 0,15 |  |  |
| К2 | Выводы Г1 | от системы | 50,56 | 138,36 | 1,935 | 0,15 | 6,51 | 10609 |
|  |  | от генератора | 46,28 | 129,33 | 1,976 | 0,417 |  |  |
| К3 | РУ СН за ТСН | от системы | 8,79 | 19,89 | 1,6 | 0,02 | 0,965 | 28,51 |
|  |  | от двигателя | 6,35 | 14,82 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 15,14 | 34,62 | - | - |  |  |
| К4 | РУ СН за РТСН | от системы | 8,9 | 20,14 | 1,6 | 0,02 |  |  |
|  |  | от двигателя | 6,35 | 14,82 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 15,25 | 34,96 | - | - |  |  |

- 3. ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, ТОКОВЕДУЩИЙ ЧАСТЕЙ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Выбор генераторных выключателей

Определяются параметры для предварительного выбора генераторных выключателей. Номинальное напряжение:

Uном=10,5 кВ.

Наибольший ток утяжеленного режима при условии работы с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5%.

Iраб утяж=Pном г3∙0,95∙Uном г∙cosφном г=903∙0,95∙10,5∙0,8=6,51 кА.

По данным параметрам и токам короткого замыкания предварительно выбирается элегазовое генераторное распределительное устройство HECS-80 [5, c.129], параметры которого представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Выбор и проверка выключателя ЭГРУ HECS-80

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uном = 23 кВ | Uном сет = 10,5 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 8,5 кА | Iраб утяж = 6,51 кА | Iном ≥ Iраб утяж | + |
| Imдин = 220 кА | iуд = 138,36 кА | Imдин ≥ iуд с | + |
| Iоткл = 80 кА βном= 42 % 2∙Iоткл∙1+βном100%= = 158,39 кА | Iпτс = 50,56 кА βрасч= 77,00 % 2∙Iпτ+iаτ= = 126,27 кА | Iоткл ≥ Iпτс βном≥βрасч 2∙Iоткл∙1+βном100%≥ ≥ 2∙Iпτ+iпτ | + – + |
| Iт2∙tт= 19200 кА2∙с | Bk = 10609 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв = 0,030 с, tов = 0,067 с. |  |  |  |

Время от возникновения короткого замыкания до момента размыкания контактов выключателя:

τ=tрз мин+tсв=0,010+0,030=0,040 с,

где tрз мин — минимальное время действия релейной защиты.

Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания к моменту размыкания контактов Iпτ при коротком замыкании на выводах генератора при условии, что ток от системы больше, берется равным Iп0с.

Значение апериодического тока в момент времени τ от генератора и системы:

iаτ г=2∙Iп0г∙e-τTа г=2∙46,28∙e-0,0400,417=59,46 кА,

iаτ с=2∙Iп0с∙e-τTа с=2∙50,56∙e-0,0400,15=54,77 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей тока КЗ в токе короткого замыкания:

β=iаτ с2⋅IПτ⋅100%=54,772⋅50,56⋅100%=77,00 %.

Полный ток с учетом периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания к моменту времени τ:

2⋅Iпτ+iаτ c=2∙50,56+54,77=126,27 кА.

Каталожный полный ток с учетом периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания:

2∙Iоткл∙1+βном100%=2∙80∙1+40%100%=158,39 кА.

Расчетный тепловой импульс короткого замыкания:

Bк=Iп0 c2⋅tоткл+Tа с=50,562⋅4+0,15=10609 кА2∙с.

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=802∙3=19200 кА2⋅с.

По условиям выбора ЭГРУ HECS-80 подходит. Отдельный выбор разъединителей не производится, так как они входят в состав ЭГРУ.

  - Выбор выключателей РУ повышенных напряжений

Выбор выключателей РУ 110 кВ

Определяются параметры для предварительного выбора выключателей. Номинальное напряжение:

Uном=110 кВ.

Наиболее мощным присоединением является цепь блочного трансформатора. Ток утяжеленного режима при условии работы с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5%.

Iраб утяж=Sном т 3∙0,95∙Uном вн=1253∙0,95∙110=0,69 кА .

По данным параметрам предварительно выбирается КРУЭ ELK-04 [5, c.132], параметры которого представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Выбор и проверка выключателя КРУЭ ELK-04

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uном = 110 кВ | Uном сет = 110 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 1,25 кА | Iраб утяж = 0,69 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Imдин = 100 кА | iуд = 55,3 кА | Imдин ≥ iуд | + |
| Iдин = 39 кА | Iп0=20,21 кА | Iдин ≥ Iп0 | + |
| Iоткл = 63 кА βном= 48 % 2∙Iоткл∙1+βном100%= = 131,86 кА | Iпτ = 20,21 кА βрасч= 76,59 % 2∙Iпτ+iаτ= = 50,47кА | Iоткл ≥ Iпτ βном≥βрасч 2∙Iоткл∙1+βном100%≥ ≥ 2∙Iпτ+iпτ | + – + |
| Iт2∙tт= 11907 кА2∙с | Bk = 122,5 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв = 0,03 с, tов = 0,05 с. |  |  |  |

Время от возникновения короткого замыкания до момента размыкания контактов выключателя:

τ=tрз мин+tсв=0,01+0,03=0,04 с,

где tрз мин — минимальное время действия релейной защиты.

В цепях 35–750 кВ tоткл определяется по времени действия релейной защиты tрз и полному времени отключения выключателей tов:

tоткл=tрз+tов=0,1+0,05=0,15 с.

Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания к моменту размыкания контактов берется равным Iпτ=20,21 кА.

Значение апериодического тока в момент времени τ:

iаτ =2∙Iп0∙e-τTа=2∙20,21∙e-0,040,15=21,89 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей тока КЗ в токе короткого замыкания:

β=iаτ2⋅IПτ⋅100%=21,892⋅20,21⋅100%=76,59 %.

Полный ток с учетом периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания к моменту времени τ:

2⋅Iпτ+iаτ=2∙20,21+21,89=50,47 кА.

Каталожный полный ток с учетом периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания:

2∙Iоткл∙1+βном100%=2∙63∙1+48%100%=131,86 кА.

Расчетный тепловой импульс короткого замыкания:

Bк=Iп02⋅tоткл+Tа=20,212⋅0,15+0,15=122,5 кА2∙с.

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=633∙3=11907 кА2⋅с.

По условиям выбора КРУЭ ELK-04 подходит. Отдельный выбор разъединителей не производится, так как они входят в состав КРУЭ.

  - Выбор выключателей РУ собственных нужд

Определяются параметры для предварительного выбора выключателей. Номинальное напряжение:

Uном=6,3 кВ.

Рассматриваем значение тока за РТСН как наиболее тяжелый случай. Наибольший ток утяжеленного режима при условии работы с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5%.

Iраб утяж=Sном т3∙0,95∙Uном нн=103∙0,95∙6,3=0,965 кА .

По данным параметрам предварительно выбирается КРУ К-105 с элегазовым выключателем LF3 [6], параметры которого представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Выбор и проверка выключателя LF3

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uном = 6 кВ | Uном сет = 6 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 2,5 кА | Iраб утяж = 0,965 кА | Iном ≥ Iраб утяж | + |
| Iдин = 50 кА | Iп0=15,25 кА | Iдин ≥ IП0 | + |
| Imдин = 125 кА | iуд = 34,96 кА | Imдин ≥ iуд | + |
| Iоткл = 50 кА βном= 30 % 2∙Iоткл∙1+βном100%= = 91,92 кА | Iпτ = 10,72 кА βрасч= 21,25 % 2∙Iпτ+iаτ= = 20,59 кА | Iоткл ≥ Iпτ βном≥βрасч 2∙Iоткл∙1+βном100%≥ ≥ 2∙Iпτ+iпτ | + + + |
| Iт2∙tт= 7500 кА2∙с | Bk = 28,51 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв = 0,04 с, tов = 0,06 с. |  |  |  |

Время от возникновения короткого замыкания до момента размыкания контактов выключателя:

τ=tрз мин+tсв=0,01+0,04=0,05 с,

где tрз мин — минимальное время действия релейной защиты.

В цепях ТСН tоткл определяется по времени действия релейной защиты tрз и полному времени отключения выключателей tов:

tоткл=tрз+tов=0,1+0,06=0,16 с.

Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания к моменту размыкания контактов вблизи узла двигательной нагрузки:

Iпτ=Iп0 с+Iп0 д⋅e-τTп д=8,9+6,35⋅e-0,050,07=12,01 кА.

Значение апериодического тока в момент времени τ:

iаτ =2∙Iп0 с∙e-τTа с+2∙Iп0 д∙e-τTа дв=2∙8,9∙e-0,050,02+2∙6,35∙

∙e-0,050,04=3,61 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей тока КЗ в токе короткого замыкания:

β=iаτ2⋅IПτ⋅100%=3,612⋅12,01⋅100%=21,25 %.

Полный ток с учетом периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания к моменту времени τ:

2⋅Iпτ+iаτ=2∙12,01+3,61=20,59 кА.

Каталожный полный ток с учетом периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания:

2∙Iоткл∙1+βном100%=2∙50∙1+30%100%=91,92 кА.

Расчетная постоянная времени изменения апериодического тока для всей системы:

Tа сх=Tа с∙Iп0 с+Tа д∙Iп0 дIп0 с+Iп0 д=0,02∙8,9+0,04∙6,358,9+6,35=0,028 с.

Расчетный тепловой импульс короткого замыкания:

Bкп=Iп0 с2⋅tоткл+0,5⋅Iп0 д2⋅Tп д+2⋅Iп0 с⋅Iп0 д⋅Tп д=8,92⋅0,16+

+ 0,5⋅6,352⋅0,07+2⋅8,9⋅6,35⋅0,07=22,00 кА2⋅с,

Bка=(Iп0 с+Iп0 д)2⋅Tа cх=(8,9+6,35)2⋅0,028=6,51 кА2⋅с,

Bк=Bкп+Bка=22,00+6,51=28,51 кА2⋅с.

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=502∙3=7500 кА2⋅с.

По условиям выбора выключатель LF3 подходит.

  - Выбор токоведущих частей

Участок генератор – блочный трансформатор.

На участках генератор-трансформатор выбраны комплектные экранированные токопроводы серии ТЭКНE [5, c.132]. В качестве расчетных величин использованы результаты, полученные при выборе генераторных выключателей.

Таблица 3.4 — Выбор и проверка ТЭКНE-20-7200-300 У1,T1

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор ТФ-90Г-2У3 – блочный трансформатор: ТЭКНЕ-20-7200-300 У1,Т1 |  |  |  |
| Uном = 20 кВ | Uном сет = 10,5 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 7200 кА | Iраб утяж = 6,51 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Imдин = 300 кА | iуд с = 138,36 кА | Imдин ≥ iуд | + |

Продолжение таблицы 3.4

| Iт2∙tт= 43200 кА2∙с | Bk = 10609 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |
| --- | --- | --- | --- |

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=1202∙3=43200 кА2⋅с.

По условиям выбора токопровод ТЭКНE-20-7200-300 У1,T1 подходит.

Участок генератор – ТСН (ВН ТСН).

На участках генератор – ТСН выбраны комплектные экранированные токопроводы серии ТЭКНE.

Таблица 3.5 — Выбор и проверка ТЭКНE-20-1000-375 У1,T1

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор ТФ-90Г-2У3 – ТСН ТД-10000/10: ТЭКНЕ-20-1000-375 У1,Т1 |  |  |  |
| Uном = 20 кВ | Uном сет = 10,5 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 1000 кА | Iраб утяж = 0,58 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Imдин = 375 кА | iуд с = 267,69 кА | Imдин ≥ iуд | + |
| Iт2∙tт= 67500 кА2∙с | Bk = 40119 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |

Токи короткого замыкания складываются из составляющих тока от системы и от генератора:

Iп0=Iп0 с+Iп0 г=50,56+46,28=96,84 кА ,

iуд=iуд с+iуд г=138,36+129,33=267,69 кА.

Расчетная постоянная времени изменения апериодического тока для всей системы:

Tа сх=Tа с∙Iп0 с+Tа г∙Iп0 гIп0 с+Iп0 г=0,15∙50,56+0,417∙46,2850,56+46,28=0,278 с.

Расчетный тепловой импульс короткого замыкания:

Bк=Iп02⋅tоткл+Tа сх=96,842⋅4+0,278=40119 кА2⋅с.

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=1502∙3=67500 кА2⋅с.

По условиям выбора токопровод ТЭКНЕ-20-1000-375 У1,Т1 подходит.

Участок блочный трансформатор – КРУЭ.

На участках блочный трансформатор – КРУЭ выбраны токопроводы с элегазовой изоляцией серии CGIT [7].

Таблица 3.6 — Выбор и проверка токопроводов CGIT

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочный трансформатор – КРУЭ: CGIT |  |  |  |
| Uном = 145 кВ | Uном сет = 110 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 2,5 кА | Iраб утяж = 0,69 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Imдин = - | iуд с = 55,30 кА | Imдин ≥ iуд | + |
| Im2∙tm= 11907 кА2∙с | Bk = 122,5 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Im2⋅tm=632∙3=11907 кА2⋅с.

Элегазовые токопроводы серии CGIT подходят.

Участок РТСН – КРУЭ.

На участке РТСН – КРУЭ выбран токопровод с элегазовой изоляцией серии CGIT.

Таблица 3.7 — Выбор и проверка токопроводов CGIT

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочный трансформатор – КРУЭ: CGIT |  |  |  |
| Uном = 145 кВ | Uном сет = 110 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 2500 А | Iраб утяж = 55,25 А | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Imдин = - | iуд с = 55,30 кА | Imдин ≥ iуд | + |
| Im2∙tm= 11907 кА2∙с | Bk = 122,5 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |

Наибольший ток утяжеленного режима при условии работы генератора с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5%:

Iраб утяж=Sном тсн3∙0,95∙Uном нн=103∙0,95∙110=55,25 А .

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Im2⋅tm=632∙3=11907 кА2⋅с.

Элегазовые токопроводы серии CGIT подходят.

Участок РТСН – РУ СН.

На участке РТСН – РУ СН выбран токопровод ТЗКР-6-1600-81 УХЛ1

Таблица 3.8 — Выбор и проверка ТЗКР-6-1600-81 УХЛ1

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСН ТД-10000/10 – РУ СН: ТЗКР-6-1600-81 УХЛ1 |  |  |  |
| Uном = 6,3 кВ | Uном сет = 6,3 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 1600 кА | Iраб утяж = 0,965 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Imдин = 81 кА | iуд с = 20,14 кА | Imдин ≥ iуд | + |
| Iт2∙tт= 2977 кА2∙с | Bk = 22 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |

Для токопровода ТЗКР-6-1600-81 УХЛ1:

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=31,52∙3=2977 кА2⋅с.

По условиям выбора токопровод ТЭКНЕ-6-2000-128 У1,Т1 подходит.

Выбор сборных шин и изоляторов на РУ СН 6 кВ.

Выбор жестких шин на РУ СН для исходных данных:

Iраб утяж=0,965 кА; iуд=34,96 кА; Bk=28,51 кА2∙с.

Предварительно примем для тока Iраб утяж=0,965 кА шину прямоугольного сечения ШММ-60x6 с допустимым длительным током Iдоп=1125 А. [8, таблица 1.3.31].

Для шин прямоугольного сечения, расположенных плашмя по вершинам прямоугольного треугольника, величина длительно допустимого тока снижается по сравнению с табличным значением на 5% для шин шириной до 60 мм.

Iдоп=1125∙0,95=1068,8 А.

Сечение шин по условию термической стойкости:

qтс=BkC=28,51∙106170 =31,41 мм2,

где С – некоторая функция, для меди С = 170 А∙Cмм2 .

Сечение шин по условию длительно допустимого нагрева в рабочем режиме:
qдоп=60∙6 =360 мм2.

За расчетное выбирается наибольшее сечение:

qрасч=qдоп=360 мм2.

Проверка жестких шин на электродинамическую стойкость: Максимальное усилие на единицу длины:

fмакс= 2,2 ∙iуд2a∙10-7=2,2 ∙34,96∙10320,3∙10-7=896 Нм ,

где a – расстояние между фазами, м;

2,2 – коэффициент для шин, расположенных по вершинам прямоугольного треугольника.

Момент сопротивления шины относительно оси x, перпендикулярной действию силы:

Wx=b∙h26=0,006∙0,0626=3,6∙10-6 м3.

Изгибающий момент:

M=fмакс∙l210=896∙0,75210=50,4 H∙м,

где l-пролет шины, м.

Напряжение в шине:

σрасч=MWx=50,43,6∙10-6=14,00 МПа.

Для меди предел прочности σ=170 МПа, т.е.  σрасч<σ.

Шина прямоугольного сечения ШММ-60x6 удовлетворяет всем условиям.

Выбор опорных изоляторов:

Предварительно выберем изолятор керамический опорный ИОР-6-3,75 [9].

Исходные данные: Uном=6 кВ; Fразр=3,75 кА; Hиз=0,1 м.

Условия выбора изолятора:

1) Uуст≤Uном;

2) Fрасч≤Fдоп, где Fдоп=0,6∙Fразр.

Fдоп=0,6∙Fразр=0,6∙3,75=2,25 кН.

Поправочный коэффициент на высоту для прямоугольной шины:

kh=HHиз=Hиз+b2Hиз=0,1+0,00620,1=1,03,

где b-толщина шины, Hиз-высота изолятора.

При расположении шин в вершинах прямоугольного треугольника:

Fрасч=kh∙1,62∙iуд2∙la∙10-7=1,03∙1,62∙34,96∙1032∙0,750,3∙10-7=

= 509,8 Н.

1) Uуст=6 кВ≤Uном=6 кВ;

2)Fрасч=509,8 Н≤Fдоп=2250 Н.

Таким образом, изолятор опорный керамический ИОР-6-3,75 подходит.

  - Выбор измерительных трансформаторов тока

Измерительные трансформаторы тока встроены в КРУЭ 110 кВ, поэтому выбор трансформаторов в этих цепях не осуществляется.

Выбор ИТТ в генераторной цепи:

Производят выбор трансформаторов тока в генераторной цепи, к которым подключают многофункциональные измерительные приборы (МИП), контролирующие режим работы оборудования. Предварительно выбирается ТТ встроенный типа ТВ-ЭК 10М2 [10] (для установки в токопроводы, шинопроводы, КРУЭ) с классом точности 0,2S и вторичным током 5А, параметры которого представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 — Выбор и проверка ТВ-ЭК 10М2

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор – блочный трансформатор: ТВ-ЭК 10М2 |  |  |  |
| Uном = 10 кВ | Uном сет = 10,5 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном = 8 кА | Iраб утяж = 6,51 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Iдин=2036,5 кА | iуд = 138,36 кА | iуд≤Iдин | + |
| Iт2∙tт= 640∙103 кА2∙с | Bk = 10609 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |

Продолжение таблицы 3.9

| S2ном = 100 ВА | S2факт = 25 ВА | 0,25∙S2ном≤S2факт≤S2ном | + |
| --- | --- | --- | --- |

Ток односекундной термической стойкости при номинальном первичном токе IT max=100∙Iном=800 кА.

Ток электродинамической стойкости при номинальном первичном токе Iдин=1,8∙2∙Iном=2036,5 кА.

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=8002∙1=640∙103 кА2⋅с.

Проверка по вторичной нагрузке:

Согласно требованиям нормативной документации, нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются контрольно-измерительные приборы, не должна превышать номинальных значений. Нормируется также и величина минимальной нагрузки, то есть допустимые пределы:

0,25∙S2ном≤S2факт≤S2ном,

где S2факт – фактическая нагрузка вторичной обмотки ТТ, ВА;

S2ном – номинальная нагрузка вторичной обмотки ТТ для заданного класса точности, ВА.

Выбирается многофункциональный измерительный прибор BINOM337U3.57I3.5S16T4 [11], номинальный ток которого 5А. Потребляемая мощность составляет Sип = 0,05 ВА.

Фактическая нагрузка определяется мощностью МИП, подключенных к ТТ, и величиной потерь мощности в контрольных кабелях и переходных контактах:

S2факт=Sмип+I2ном2∙Rконт+Rкаб,

где Sмип – мощность, потребляемая измерительным прибором по токовым цепям, ВА;

I2ном – номинальный вторичный ток трансформатора тока, А;

Rконт =0,05  – суммарное сопротивление переходных контактов для вторичного тока 5А, Ом;

Rкаб – сопротивление контрольного кабеля токовых цепей, Ом.

Rкаб=Lкаб.расч∙ρкабqкаб=60∙0,02832,5=0,679,

где ρкаб = 0,0283 – удельное сопротивление алюминиевой жилы контрольного кабеля, Ом∙мм2м;

Lкаб.расч = 60 – расчетная длина соединительных проводников, м;

qкаб =2,5  – сечение кабеля для медных жил, мм2.

Получаем:

S2факт=0,05+52∙0,05+0,679=18,275 ВА.

Условие S2факт≤S2ном не выполняется, что говорит о том, что трансформатор тока недогружен. В этом случае МИП догружают калиброванными нагрузочными сопротивлениями:

Rдоб=0,25∙S2 ном-Sмип-I2 ном2Rконт+RкабI2 ном2=

=0,25∙100-0,05-52∙0,05+0,67952=0,269 Ом.

Тогда:

S2факт=Sип+I2ном2∙Rконт+Rкаб+Rдоб=0,05+52∙0,05+0,679+0,269=

=25 ВА.

С догрузкой калибровочного сопротивления для МИП условие 0,25S2ном≤S2факт≤S2ном выполнено.

По условиям выбора трансформатор тока типа ТВ-ЭК 10М2 подходит.

Выбор ИТТ в цепи РУ СН:

Предварительно выбирается шинный трансформатор тока с литой изоляцией типа ТВ-ЭК 6М2, параметры которого представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 — Выбор и проверка трансформатора ТВ-ЭК 6М2

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| КРУ СН: ТВ-ЭК 6М2 |  |  |  |
| Uном = 6 кВ | Uном сет = 6,3 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| Iном max = 1,0 кА | Iраб утяж = 0,965 кА | Iном ≥ Iраб max г | + |
| Iдин=254,6 кА | iуд = 34,96 кА | Iдин≥iуд | + |
| Iт2∙tт= 10∙103 кА2∙с | Bk = 28,51 кА2∙с | Iт2∙tт≥ Bk | + |
| S2ном = 100 ВА | S2факт = 25 ВА | 0,25∙S2ном≤S2факт≤S2ном | + |

Ток односекундной термической стойкости при номинальном первичном токе IT max=100∙Iном=100 кА.

Ток электродинамической стойкости при номинальном первичном токе Iдин=1,8∙2∙Iном=254,6 кА.

Каталожный тепловой импульс короткого замыкания:

Iт2⋅tт=1002∙1=10∙103 кА2⋅с.

По условиям выбора трансформатор тока типа ТВ-ЭК 6М2 подходит.

  - Выбор измерительных трансформаторов напряжения

Измерительные трансформаторы напряжения встроены в КРУЭ 110 кВ, поэтому выбор трансформаторов в этих цепях не осуществляется.

Выбор ИТН в генераторной цепи

Предварительно выбрана группа трех однофазных трансформаторов напряжения с заземляемым выводом первичной обмотки типа ЗНОЛ.06-10 [13], параметры которого представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 — Выбор и проверка трансформатора ЗНОЛ.06-10

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор – блочный трансформатор: ЗНОЛ.06-10 |  |  |  |
| Uном = 10/3 кВ | Uном сет = 10/3 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| S2ном = 50 ВА | S2факт = 0,02 ВА | S2факт≤S2ном | + |
| ∆Uдоп=0,25 % | ∆U=0,0005094 % | ∆U≤∆Uдоп | + |
| Класс точности 0,2 |  |  |  |

Первичные обмотки соединены в звезду с заземленной нейтралью, вторичные обмотки соединены в звезду с заземленной нейтралью и в разомкнутый треугольник. Выбирается многофункциональный измерительный прибор BINOM337, номинальное напряжение которого 1003 В. Потребляемая мощность составляет SМИП = 0,02 ВА.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения МИП должны быть выбраны такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения при питании от трансформатора напряжения класса точности 0,2.

∆U≤0,25%∙Uном,

где ∆U — потери напряжения в цепях напряжения МИП.

Допустимое сечение кабеля:

qдоп=ρкаб∙L∙S2факт0,0025∙Uном2=0,0283∙75∙0,020,0025∙10032=0,005094 мм2.

Выбираем сечение кабеля qкаб=2,5 мм2. Падение напряжения в измерительной цепи:

∆U=ρкаб∙L∙S2фактqкаб∙Uном2∙100%=0,0283∙75∙0,022,5∙10032∙100%=0,0005094 %.

По условиям выбора трансформатор напряжения типа ЗНОЛ.06-10 подходит.

Выбор ИТН в цепи РУ СН

Предварительно выбрана группа трех однофазных трансформаторов напряжения с заземляемым выводом первичной обмотки типа ЗНОЛ.06-6, параметры которого представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 — Выбор и проверка трансформатора ЗНОЛ.06-6

| Данные из каталога | Расчетные данные | Условия выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uном = 6/3 кВ | Uном сет = 6/3 кВ | Uном ≥ Uном сет | + |
| S2ном = 30 ВА | S2факт = 0,12 ВА | S2факт≤S2ном | + |
| ∆Uдоп=0,25 % | ∆U=0,0005094 % | ∆U≤∆Uдоп | + |
| Класс точности 0,2 |  |  |  |

По условиям выбора трансформатор напряжения типа ЗНОЛ.06-6 подходит.

- РАСЧЕТ ТОКОВ СИММЕТРИЧНЫХ И НЕСИММЕТРИЧНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ПРОГРАММЕ RASTRWIN3

- 4.1. Расчет токов несимметричных коротких замыканий ручным методом.

Рисунок 4.1 - Схема замещения обратной последовательности

Расчеты токов трехфазного короткого замыкания представлены в главе 2. Для расчетов симметричных составляющих токов несимметричных коротких замыканий необходимо составить схему замещения обратной последовательности. Величины сопротивлений линий, энергосистем, трансформаторов и автотрансформаторов одинаковы для прямой и обратной последовательностей, значения данных величин взяты из главы 2 с аналогичными индексами. Сопротивление генератора обратной последовательности находится по формуле:

xГ1=xГ2=xГ3=xГ4=x2∙SбSн=0,179∙100112,5=0,159.

- 4.1.1. Расчет токов двухфазного короткого замыкания.

Ручной расчет токов двухфазного короткого замыкания производится для точек К1 (РУ 110 кВ) и К2 (выводы генератора).

Точка К1 (РУ 110 кВ).

Рисунок 4.2 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета двухфазного КЗ в точке К1

Для нахождения эквивалентного сопротивления обратной последовательности необходимо свернуть схему замещения (рисунок 4.1) относительно рассматриваемой точки.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

xС,Л=xС+xЛ8=0,033+0,1348=0,050.

xТ,Г1=…=xТ,Г4=xТ1+xГ1=0,084+0,159=0,243.

x1=xТ,Г14=0,2434=0,061.

x2экв К1=xС,Л∙x1xС,Л+x1=0,05∙0,0610,05+0,061=0,0275.

Из главы 2 для расчетной точки К1:

E1экв К1''=Eс∙x1+EГ''∙xс,лx1+xс,л=1,0∙0,054+1,094∙0,050,054+0,05=1,045,

x1экв К1=x1∙xс,лx1+xс,л=0,054∙0,050,054+0,05=0,026.

Значения симметричных составляющих тока двухфазного короткого замыкания:

I1 К12=-I2 К12=Eэкв К1''x1экв К1+x2экв К1∙Iб=1,0450,026+0,0275∙0,502=9,81 кА.

Полный ток КЗ:

IКn=mn∙IK1n,

где n –вид КЗ,

mn– коэффициент эквивалентности прямой последовательности для определенного вида КЗ: m1=3, m2=3, m1,1=3∙1-xk12∙xk10(xk12+xk10)2 .

Тогда полный ток двухфазного КЗ в точке К1:

IК12=3∙I1 К12=3∙9,81=16,99 кА.

Точка К2 (выводы генератора).

Для нахождения эквивалентного сопротивления обратной последовательности необходимо свернуть схему замещения (рисунок 4.1) относительно рассматриваемой точки.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

xТ,Г К2=xТ,Г3=0,2433=0,081.

x2=xТ,Г К2∙xС,ЛxТ,Г К2+xС,Л+xТ4=0,081∙0,050,081+0,05+0,084=0,115.

x2эквК2=x2∙xГ4x2+xГ4=0,115∙0,1590,115+0,159=0,067

Рисунок 4.3 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета двухфазного КЗ в точке К2

Из главы 2 для расчетной точки К2:

E1экв К2''=Eс,г∙xГ4+EГ''∙x2xГ4+x2=1,039∙0,13+1,094∙0,1130,13+0,113=1,065,

x1экв К2=x2∙xГ4x2+xГ4=0,13∙0,1130,13+0,113=0,060.

Значения симметричных составляющих тока двухфазного короткого замыкания:

I1 К22=-I2 К22=EэквК2''x1эквК2+x2эквК2∙Iб=1,0650,06+0,067∙5,499=46,11 кА.

Полный ток КЗ:

IКn=mn∙IK1n,

где n –вид КЗ,

mn– коэффициент эквивалентности прямой последовательности для определенного вида КЗ: m1=3, m2=3, m1,1=3∙1-xk12∙xk10(xk12+xk10)2 .

Тогда полный ток двухфазного КЗ в точке К2:

IК12=3∙I1 К12=3∙46,11=79,86 кА.

- 4.1.2. Расчет токов однофазного короткого замыкания.

Ручной расчет токов двухфазного короткого замыкания производится для точки К1 (РУ 110 кВ).

Рисунок 4.4 — Схема замещения нулевой последовательности

Для вычисления токов однофазного короткого замыкания необходимо дополнительно составить схему замещения нулевой последовательности. Части схемы с изолированной нейтралью не входят в схему замещения, сопротивление линий увеличивается в 3 раза по сравнению с сопротивлением прямой последовательности. Сопротивление энергосистемы увеличивается в 2 раза, сопротивления трансформаторов остаются без изменений.

Точка К1 (РУ 110 кВ).

Рассчитаем эквивалентные сопротивления:

xС,Л=xС+xЛ8=0,066+0,4028=0,116.

x1=xТ14=0,0844=0,021.

x0экв К1=xС,Л∙x1xС,Л+x1=0,116∙0,0210,116+0,021=0,0178.

Рисунок 4.5 — Этапы эквивалентирования схемы замещения для расчета однофазного КЗ в точке К1

Из предыдущих пунктов:

E1экв К1''=1,045,

x1экв К1=0,026,

x2экв К1=0,0275,

x0экв К1=0,0178.

Значения симметричных составляющих тока однофазного короткого замыкания:

I1 К11=I2 К11=I0 К11=Eэкв к2''x1экв К2+x2экв К2+x0экв К2∙Iб=1,0450,026+0,028+0,0178∙0,502=7,31 кА.

Полный ток КЗ:

IКn=mn∙IK1n,

где n –вид КЗ,

mn– коэффициент эквивалентности прямой последовательности для определенного вида КЗ: m1=3, m2=3, m1,1=3∙1-xk12∙xk10(xk12+xk10)2 .

IК11=3∙I1 К11=3∙7,31=21,93 кА.

- 4.1.3. Расчет токов двухфазного короткого замыкания на землю.

Для нахождения токов двухфазного кроткого замыкания на землю используются схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей, полученные в предыдущих пунктах и в главе 2.

Точка К1 (РУ 110 кВ).

При расчете используются значения эквивалентной ЭДС и эквивалентных сопротивлений из прошлых пунктов:

E1экв К1''=1,045,

x1экв К1=0,026,

x2экв К1=0,0275,

x0экв К1=0,0178.

Значения симметричных составляющих тока двухфазного короткого замыкания на землю:

I1 К11,1=E1экв К1''x1экв К1+x2экв К1∙x0экв К1x2экв К1+x0экв К1∙Iб=1,0450,026+0,0275∙0,01780,0275+0,0178∙0,502=14,25 кА.

I2 К11,1=-x0экв К1x2экв К1+x0экв К1∙I1 К11,1=-0,01780,0275+0,0178∙14,25=-5,60 кА.

I0 К11,1=-x2экв К1x2экв К1+x0экв К1∙I1 К11,1=-0,02750,0275+0,0178∙14,25=-8,66 кА.

Полный ток КЗ:

IКn=mn∙IK1n,

где n –вид КЗ,

mn– коэффициент эквивалентности прямой последовательности для определенного вида КЗ: m1=3, m2=3, m1,1=3∙1-xk12∙xk10(xk12+xk10)2 .

IК1(1,1)=3∙1-x2экв К1∙x0экв К1(x2экв К1+x0экв К1)2∙I1 К11,1=3∙1-0,0275∙0,01780,0275+0,01782∙14,25 = 21,54 кА.

  - Расчет токов коротких замыканий в программе RastrWin3

Для расчета токов короткого замыкания в программе RastrWin3 необходимо найти значения сопротивлений и ЭДС схемы замещения в именованных единицах. Используя результаты расчетов предыдущих пунктов, переведем параметры оборудования из относительных единиц в именованные, умножая на базисные величины.

Параметры синхронных генераторов:

x1г=0,130∙Uб2Sб=0,130∙10,52100=0,143 Ом,

x2г=0,159∙Uб2Sб=0,159∙10,52100=0,175 Ом,

Eг=Eг*∙Uб=1,094∙10,5=11,487 кВ .

Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности у трансформаторов одинаковые. Параметры двухобмоточного трансформатора:

xт1=0,084∙Uб2Sб=0,084∙1152100=11,11 Ом.

Параметры ЛЭП РУ 110 кВ:

x1 вл1=x1 вл2=x1 вл3=x2 вл1=x2 вл2=x2 вл3=0,134∙Uб2Sб=0,134∙1152100=

=17,72 Ом,

x0 вл1=x0 вл2=x0 вл3=3∙x1 вл1=3∙17,72=53,16 Ом.

Расчет параметров энергосистемы на напряжении 110 кВ:

x1 с1=x2 с1=x0 с1=0,033∙Uб2Sб=0,033∙1152100=4,36 Ом,

Eс1=115 кВ.

Также необходимо рассчитать коэффициенты трансформации. В программе RastrWin они задаются как отношение напряжения низкой стороны к напряжению высокой.

Для ТДЦ – 125000/110:

kт1=10,5115=0,091.

    - Расчет установившегося режима

Рисунок 4.6 — Таблица «Узлы» в программе RastrWin3

Перед расчетом токов короткого замыкания необходимо убедиться, что составленная модель задана верно и режим энергосистемы возможен. Для расчета установившегося режима необходимо заполнить таблицу с параметрами узлов (рисунок 4.6) и параметрами ветвей (рисунок 4.7). За базисный узел выбрана энергосистема ЭС. Номинальная активная и реактивная мощность генераторов, реактивная мощность нагрузки рассчитывались по следующим формулам:

Pг=Pном-Pс.н.=90-4,5=85,5 МВт,

Qг=Sном2-Pном2-Qс.н.=Sном2-Pном2-Pс.н.cosφ∙1-cos2φ=

=112,52-902-4,50,8∙1-0,82=64,1 МВАр,

Qн=Pн∙1-cos2φ=360∙1-0,82=216 МВАр .

Из расчетов видно, что отклонение напряжения в узлах после расчета лежит в пределах допустимых значений (от –5% Uном до +5% Uном). Схема расчетной модели в программе RastrWin3 со значениями перетоков мощности представлена на рисунке 4.8.

Рисунок 4.7 — Таблица «Ветви» в программе RastrWin3

Рисунок 4.8 — Схема расчетной модели в программе RastrWin3

    - Расчет токов при трехфазном коротком замыкании К(3)

Для расчета токов короткого замыкания необходимо заполнить таблицы с данными сопротивлений и ЭДС каждой ветви. Первой заполняется вкладка «Узлы/Несим/ИД», где указывается номер узла, его название, напряжение и вид заземления нейтрали. Также в столбце s0 определяется участие узла в схеме замещения нулевой последовательности. Результат заполнения таблицы представлен на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 — Таблица «Узлы/Несим/ИД» в программе RastrWin3

Рисунок 4.10 — Таблица «Ветви/Несим/ИД» в программе RastrWin3

Далее во вкладке «Ветви/Несим/ИД» заполняются данные о ветвях: сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей, узлы начала и конца ветви, коэффициенты трансформации. Также необходимо отметить участие ветви в схеме замещения нулевой последовательности. Результат заполнения таблицы представлен на рисунке 4.10.

Рисунок 4.11 — Таблица «Генератор/Несим» в программе RastrWin3

Следующим этапом во вкладке «Генератор/Несим» заполняются данные об источниках ЭДС: номера узлов, названия, сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей. Также отмечается участие узла в схеме замещения нулевой последовательности. Результат заполнения таблицы представлен на рисунке 4.11.

Во вкладке «Состав/Несим» производят выбор типа короткого замыкания и узла, в котором происходит КЗ. В результате программа рассчитывает симметричные составляющие токов короткого замыкания. На рисунке 4.12 показан пример заполнения и полученный результат расчета при коротком замыкании на РУ 110 кВ.

Рисунок 4.12 — Таблица «Состав/Несим» в программе RastrWin3

При расчете были получены значения симметричных составляющих тока короткого замыкания. Аналогичный расчет производится для всех рассматриваемых точек. Результаты расчетов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Результаты расчета токов трехфазного КЗ в RastrWin3

| Место КЗ | I1, кА | φ1, град | I2, кА | φ2, град | I0, кА | φ0, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ 110 кВ | 20,37 | – 90 | – | – | – | – |
| Выводы Г1 | 97,00 | – 90 | – | – | – | – |

    - Расчет токов при двухфазном коротком замыкании К(2)

Рисунок 4.13 — Таблица «Состав/Несим» в программе RastrWin3

Расчет токов двухфазного короткого замыкания производится аналогично прошлому пункту. На рисунке 4.13 показан пример заполнения и полученный результат расчета при коротком замыкании на РУ 110 кВ.

При расчете были получены значения симметричных составляющих тока короткого замыкания. Аналогичный расчет производится для всех рассматриваемых точек. Результаты расчетов представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2 — Результаты расчета токов двухфазного КЗ в RastrWin3

| Место КЗ | I1, кА | φ1, град | I2, кА | φ2, град | I0, кА | φ0, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ 110 кВ | 9,88 | – 90 | 9,88 | 90 | – | – |
| Выводы Г1 | 46,16 | – 90 | 46,16 | 90 | – | – |

    - Расчет токов при однофазном коротком замыкании К(1)

Расчет токов однофазного короткого замыкания производится аналогично прошлому пункту. На рисунке 4.14 показан пример заполнения и полученный результат расчета при коротком замыкании на РУ 110 кВ.

Рисунок 4.14 — Таблица «Состав/Несим» в программе RastrWin3

При расчете были получены значения симметричных составляющих тока короткого замыкания. Результаты расчетов представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Результаты расчета токов однофазного КЗ в RastrWin3

| Место КЗ | I1, кА | φ1, град | I2, кА | φ2, град | I0, кА | φ0, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ 110 кВ | 7,41 | – 90 | 7,41 | – 90 | 7,41 | – 90 |

    - Расчет токов при двухфазном коротком замыкании на землю К(1,1)

Расчет токов двухфазного короткого замыкания на землю производится аналогично прошлому пункту. На рисунке 4.15 показан пример заполнения и полученный результат расчета при коротком замыкании на РУ 110 кВ.

Рисунок 4.15 — Таблица «Состав/Несим» в программе RastrWin3

При расчете были получены значения симметричных составляющих тока короткого замыкания. Результаты расчетов представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 — Результаты расчета токов двухфазного КЗ на землю в RastrWin3

| Место КЗ | I1, кА | φ1, град | I2, кА | φ2, град | I0, кА | φ0, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ 110 кВ | 14,37 | – 90 | 5,66 | 90 | 8,71 | 90 |

  - Сравнительная оценка результатов расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий

Для сравнения результатов необходимо найти полное значение токов короткого замыкания, вычисленных в программе RastrWin3.

Пример расчета для точки К1.

В случае трехфазного КЗ:

IК1(3)=I1(3)=20,37 кА .

В случае двухфазного КЗ:

IК12=3∙I1 К12=3∙9,88=17,11 кА.

В случае однофазного КЗ:

IК11=3∙I1 К11=3∙7,41=22,23 кА.

В случае двухфазного КЗ на землю:

IК1(1,1)=3∙1-x2экв К1∙x0экв К1x2экв К1+x0экв К1)2∙I1 К11,1=3∙1-0,0275∙0,01780,0275+0,01782∙14,37 = 21,72 кА.

Результаты расчета симметричных и несимметричных коротких замыканий, выполненных ручным методом и в программе RastrWin3 приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 — Результаты расчета коротких замыканий

| № | Место КЗ | Ручной расчет |  |  |  | RasrtWin3 |  |  |  | Погрешность расчета К(3), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К(3), кА | К(2), кА | К(1), кА | К(1,1), кА | К(3), кА | К(2), кА | К(1), кА | К(1,1), кА |  |
| 1 | РУ 110 кВ | 20,21 | 16,99 | 21,93 | 21,54 | 20,37 | 17,11 | 22,23 | 21,72 | 0,79 % |
| 2 | Выводы Г1 | 96,84 | 79,86 | - | - | 97,00 | 79,95 | - | - | 0,16 % |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Основные технические требования к РЗА блока

В соответствии с ПУЭ, п. 3.2.72: для блоков генератор – трансформатор с генераторами мощностью более 10 МВт должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы.

Аварийные режимы:

- Многофазные замыкания в обмотке статора генератора и на его выводах;

- Замыкания между витками одной фазы в обмотке статора турбогенератора (в соответствии с 3.2.76);

- Многофазные замыкания в обмотках и на выводах трансформатора;

- Замыкания между витками в обмотках трансформатора;

- Внешние КЗ;

- Однофазные замыкания на землю в обмотке трансформатора и на ее выводах, присоединенных к сети с большими токами замыкания на землю;

- Замыкания на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенератора мощностью менее 160 МВт;

Ненормальные режимы:

- Замыкания на землю на стороне генераторного напряжения;

- Перегрузки генератора токами обратной последовательности (для блоков с генераторами мощностью более 30 МВт);

- Симметричные перегрузки обмотки статора генератора и обмоток трансформатора;

- Перегрузки обмотки ротора генератора током возбуждения (для турбогенераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток и для гидрогенераторов);

- Повышения напряжения на статоре генератора и трансформаторе блока (для блоков с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более и для всех блоков с гидрогенераторами);

- Замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения (в соответствии с 3.2.85);

- Асинхронный режим с потерей возбуждения (в соответствии с 3.2.86);

- Понижения уровня масла в баке трансформатора;

- Частичный пробой изоляции вводов 750 кВ трансформаторов.

Для защиты от этих режимов могут быть использованы:

- Продольная дифференциальная защита генератора - для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах;

- Поперечная дифференциальная защита генератора - для защиты от замыканий между витками одной фазы в обмотке статора турбогенератора;

- Дифференциальная защита блочного трансформатора - для защиты от многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора, однофазных замыканий на землю в обмотке трансформатора и на ее выводах, присоединенных к сети с большими токами замыкания на землю;

- Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор - для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах, в обмотках и на выводах трансформатора, в токопроводе Г-Т;

- Дифференциальная защита ТСН - для защиты от многофазных замыканий в обмотках и на выводах ТСН;

- Защита от замыкания на землю обмотки статора блока генератор-трансформатор с наложением частоты 25 Гц - для защиты от замыкания на землю на стороне генераторного напряжения;

- Защита генератора от асинхронного режима без потери возбуждения;

- Защита генератора от асинхронного режима с потерей возбуждения;

- Защита генератора от повышения напряжения на холостом ходу - для защиты от повышения напряжения на статоре генератора и трансформаторе блока;

- Защита от перевозбуждения - для защиты от перегрузки обмотки ротора генератора током возбуждения;

- Защита генератора от изменения частоты;

- Резервная дистанционная защита от междуфазных повреждений - для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах, в обмотках и на выводах трансформатора, в токопроводе генератор-трансформатор;

- Защита нулевой последовательности от КЗ на землю на стороне ВН блока - для защиты от однофазных замыканий на землю в обмотке трансформатора и на ее выводах, присоединенных к сети с большими токами замыкания на землю;

- Защита генератора от несимметричной перегрузки;

- Защита генератора от симметричной перегрузки;

- Максимальная токовая защита трансформатора собственных нужд - для защиты от многофазных замыканий в обмотках и на выводах ТСН;

- Защита ротора от замыкания на землю - для защиты от замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения;

- Защита от частичного пробоя изоляции высоковольтных вводов трансформатора - для защиты от частичного пробоя изоляции вводов 750 кВ трансформаторов;

- Газовая защита трансформаторов - для защиты от многофазных замыканий в обмотках трансформатора, замыкания между витками в обмотках трансформатора, понижения уровня масла в баке трансформатора;

- Газовая защита РПН трансформаторов - для защиты от понижения уровня масла в баке РПН трансформатора, пробоя масляного промежутка между контактами РПН.

Комплект защит, предполагаемый для установки на блок генератор-трансформатор проектируемой АЭС, состоит из:

- Продольная дифференциальная защита генератора;

- Поперечная дифференциальная защита генератора;

- Дифференциальная защита блочного трансформатора;

- Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор;

- Дифференциальная защита ТСН;

- Защита от замыкания на землю обмотки статора блока генератор-трансформатор;

- Защита генератора от асинхронного режима без потери возбуждения;

- Защита генератора от асинхронного режима с потерей возбуждения;

- Защита генератора от повышения напряжения на холостом ходу;

- Защита от перевозбуждения;

- Защита генератора от изменения частоты;

- Резервная дистанционная защита от междуфазных повреждений;

- Защита нулевой последовательности от КЗ на землю на стороне ВН блока;

- Защита генератора от несимметричной перегрузки;

- Защита генератора от симметричной перегрузки;

- Максимальная токовая защита трансформатора собственных нужд;

- Защита ротора от замыкания на землю;

- Защита от частичного пробоя изоляции высоковольтных вводов трансформатора;

- Газовая защита трансформаторов;

- Газовая защита РПН трансформаторов;

Система измерений, учета и контроля качества электрической энергии

- 5.2.1 Требования к расстановке измерительных трансформаторов тока и напряжения, измерительных приборов

КРУЭ-110 кВ. Наименование схемы: схема с двумя системами сборных шин. Номер схемы: 110-13.

Область применения: распределительные устройства 110-220 кВ.

Условия применения: В нормальном режиме присоединения по возможности симметрично распределены между системами сборных шин, а шиносоединительный выключатель включен и выполняет секционирующие функции (режим фиксированных присоединений). При этом один из шинных разъединителей каждого присоединения включен, а другой отключен. Остальные разъединители, а также выключатели в схеме включены.

Расстановка трансформаторов тока:

а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепи шиносоединительного выключателя. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше для подключения токовых защит нулевой последовательности). В данном проекте трансформаторы тока встроены в ячейки КРУЭ-110 кВ.

б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения:

- для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для измерений, т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит;

- основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока;

- оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин.

в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется, возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя.

г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин.

Расстановка трансформаторов напряжения:

а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно.

б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. Поскольку в данном проекте были выбраны МИП серии BINOM3, выполняющие функции как измерительного прибора, так и счетчика, то вторичных обмоток у трансформаторов напряжения две.

в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения.

г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектом.

Качество электроэнергии и режим работы оборудования электрических станций и подстанций контролируют с помощью многофункциональных измерительных приборов, подключаемых к вторичным обмоткам измерительных трансформаторов тока и напряжения. В данной работе были выбраны счетчики-измерители показателей качества электрической энергии многофункциональные серии BINOM3 (ЗАО «Вабтэк», г. Санкт-Петербург, http://binom3.ru/).

Размещение приборов BINOM3 на присоединениях РУ электрической станции приведено в Таблицe 5.1.

Таблица 5.1 — Размещение приборов BINOM3

| Тип | Наименование присоединения | Тип системы измерения | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| КРУЭ 110 кВ | Л1 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | Л2 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | Л3 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | Л4 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | Л5 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | Л6 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | Л7 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | Л8 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | Т1 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | Т2 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | Т3 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | Т4 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | РТСН | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | ШСВ1 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №1 |
|  | ШСВ2 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
|  | СВ | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Шкаф СИ №2 |
| КРУ 6 кВ | ТСН1 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Ячейка КРУ |
|  | ТСН2 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Ячейка КРУ |
|  | ТСН3 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Ячейка КРУ |
|  | ТСН4 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | Ячейка КРУ |
| ЭГРУ 10,5 кВ | Г1 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | ЭГРУ |
|  | Г2 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | ЭГРУ |
|  | Г3 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | ЭГРУ |
|  | Г4 | BINOM337U3.57I3.5S16T4 | ЭГРУ |
| Количество СИ, шт. |  | 24 | - |

Структурная схема и функции оборудования ПТК

ПТК подстанции выполняет функции следующих систем:

| ССПИ | система сбора и передачи информации |
| --- | --- |
| АИИС КУЭ/ТУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого/технического учета электрической энергии |
| АИИС ККЭ | автоматизированная информационно-измерительная система контроля качества электрической энергии |

- 5.3.1. Функции и технические характеристики средств измерений

В качестве средств измерений в комплексе применены приборы исполнения BINOM337U3.57I3.5S16T4, выполняющие следующие функции:

- Измерение и вычисление параметров присоединений (набор параметров определяется типом ИП и схемой подключения):

- действующих значений фазных и линейных напряжений,

- действующих значений фазных токов,

- симметричных составляющих прямой, обратной, нулевой последовательностей тока и напряжения основной частоты,

- активной, реактивной, полной мощности по каждой фазе и трехфазных;

- коэффициента мощности по каждой фазе и трехфазного.

- Измерение и статистическую обработку показателей качества электрической энергии по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7, ГОСТ 33073: положительное и отрицательное отклонение напряжения, %; отклонение частоты, Гц; коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям, %; суммарные коэффициенты гармоник и коэффициенты гармоник напряжения до 50-го порядка; кратковременную и длительную дозы фликера, о.е;, длительность и глубина провала напряжения; длительности и коэффициент временного перенапряжения; длительность и глубина прерывания напряжения;.

- Учет активной энергии в прямом и обратном направлении и реактивной индуктивной/емкостной энергии. Класс точности по активной энергии – 0,2s, класс точности по реактивной энергии – 0,5. Энергонезависимое хранение данных энергоучета о приращениях электроэнергии по двум независимых интервалам учета (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 или 60 мин); данных о потреблении (выработке) энергии за месяц (разница показаний между значениями на конец и начало месяца); показаний счетчиков на начало текущих суток (нарастающим итогом).

- Осциллографирование мгновенных значений токов и напряжений.

- Отображение данных на встроенном WEB-сервере, архивирование данных на встроенную карту памяти, формирование отчетов.

- Передачу данных по каналу Ethernet, по интерфейсу RS-485.

Основные функции в зависимости от варианта исполнения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Варианты исполнения приборов BINOM3

| № | Условное обозначение | Номинальные параметры |  | Осцил-логра-фиро-вание | Цифровые интерфейсы |  |  |  | ТС3) | ТУ4) | Темпер. испол-нение | Встроен-ная батарея | Руб. c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iном1), А | Uном2), В |  | Ethernet | RS-485/ PPS | RS-485/ 422 | RS-232 |  |  |  |  |  |
| 1 | BINOM334iU3.57I3.5(1) | 5 (1) | 57,7/100 | - | + | + | - | - | - | - | -25+45 | - | 52 553,66 |
|  | BINOM334iU3.220I3.5(1) | 5 (1) | 220/380 | - | + | + | - | - | - | - | -25+45 | - | 52 553,66 |
| 2 | BINOM335U3.57I3.5(1) | 5 (1) | 57,7/100 | - | + | + | - | - | - | - | -40+45 | + | 66 710,12 |
|  | BINOM335U3.220I3.5(1) | 5 (1) | 220/380 | - | + | + | - | - | - | - | -40+45 | + | 66 710,12 |
| 3 | BINOM336U3.57I3.5(1)S16T2 | 5 (1) | 57,7/100 | - | + | + | - | - | 16 | 2 | -40+45 | + | 89 232,78 |
|  | BINOM336U3.220I3.5(1)S16T2 | 5 (1) | 220/380 | - | + | + | - | - | 16 | 2 | -40+45 | + | 89 232,78 |
| 4 | BINOM337U3.57I3.5(1)S16T4 | 5 (1) | 57,7/100 | + | + | + | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | 101 244,00 |
|  | BINOM337U3.220I3.5(1)S16T4 | 5 (1) | 220/380 | + | + | + | + | + | 16 | 4 | -40+45 | + | 101 244,00 |
| 5 | BINOM338U3.57I3.5(1)S16T2 | 5 (1) | 57,7/100 | + | + | + | - | - | 16 | 3 | -40+45 | + | 94 487,32 |
|  | BINOM338U3.220I3.5(1)S16T2 | 5 (1) | 220/380 | + | + | + | - | - | 16 | 3 | -40+45 | + | 94 487,32 |
| 6 | BINOM339U3.57I3.5(1) | 5 (1) | 57,7/100 | + | + | + | - | - | - | - | -40+45 | + | 70 571,08 |
|  | BINOM339U3.220I3.5(1) | 5 (1) | 220/380 | + | + | + | - | - | - | - | -40+45 | + | 70 571,08 |

1) Номинальное значение тока – 5 А или 1 А. 	2) Номинальное значение напряжения – фазное/линейное

3) Количество дискретных входов ТС 		4) Количество релейных выходов ТУ

Значение потребляемой мощности, схема подключения к вторичным обмоткам измерительных ТТ и ТН приведены в таблице 5.3. и на рис. 5.1.

Таблица 5.3 – Мощность, потребляемая прибором при номинальных значениях тока и напряжения.

| Входная цепь | Номинальное значение | Потребляемая мощность |  | Характер нагрузки (справочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BINOM334i | BINOM335/336/337/338/339 |  |
| Ток | 5 А | 0,1 В·А | 0,05 В·А | Индуктивная |
| Ток | 1 А | 0,1 В·А | 0,01 В·А | Индуктивная |
| Напряжение | 57,7/100 В | 0,05 Вт | 0,02 Вт | Активная |
| Напряжение | 220/380 В | 0,085 Вт | 0,1 Вт |  |

Рис. 5.1. – Схема подключения приборов BINOM3 к вторичным обмоткам ТТ и ТН

Перечень нормируемых ПКЭ, вычисляемых приборами BINOM3, приведен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Нормируемые показатели качества электроэнергии по напряжению согласно ГОСТ 312144

| № | Название | Формула | Время | Нормативные значения |  | Количество ПКЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 95% времени | 100% времени |  |
| 1 | Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности, % | K2U=U2(1)U1(1)∙100 | 10 мин | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Коэффициент несимметрии напряженияы по нулевой последовательности, % | K0U=U0(1)U1(1)∙100 | 10 мин | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка (n), n=1…40, % | KU(n)=U(n)U(1)∙100 | 10 мин | ГОСТ 32144 | в 1,5 раза больше ГОСТ 32144 | 117 |
| 4 | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения U, % | KU=n=240U(n)2U(1)∙100 | 10 мин | ГОСТ 32144 | ГОСТ 32144 | 3 |
| 5 | Отклонение частоты, Гц | ∆f=f10-fном | 10 с | 0,2 | 0,4 | 1 |
| 6 | Положительное отклонение фазного напряжения, % | +δU=i=1NUi2-UномUном∙100 | 10 мин | - | 10 | 3 |
| 7 | Отрицательное отклонение фазного напряжения, % | -δU=-i=1NUi2+UномUном∙100 | 10 мин | - | 10 | 3 |
| 8 | Кратковременная доза фликера, о.е. | Pst | 10 мин | - | 1,38 | 1 |
| 9 | Длительная доза фликера, о.е. | Plt=3i=1NPst i3N | 2 ч | - | 1 | 1 |
| Всего |  |  |  |  |  | 131 |

  - Структурная схема ПТК

Приборы BINOM3 в количестве 16 устройств, необходимые для измерений в цепях присоединений КРУЭ 110 кВ располагаются в напольных шкафах (шкаф СИ № 1, шкаф СИ № 2), размещаемых в помещении главного щита управления (ГЩУ). Приборы присоединений 6 кВ в количестве 4 устройств размещаются непосредственно на ячейках КРУ 6 кВ.

В качестве устройств сбора и передачи оперативной технологической информации (функции ССПИ), показателей качества электроэнергии и дополнительных электрических параметров (функции АИИС ККЭ), данных коммерческого и технического учета электроэнергии (функции АИИС КУЭ/ТУЭ) применены концентраторы типа TM3com С2Е/7E1R основной и TM3com резервный (ЗАО «ТИМ-Р»). Устройство ТM3com имеет до 8 интерфейсных портов cбора данных и 1 или 2 порта передачи данных (Ethernet, RS-485). В принятой конфигурации: 2 порта Ethernet передачи данных в ЦСОД, 1 порт RS-485 и 3 порта Ethernet приема данных от приборов BINOM3 блоков типа TE306, 4 порта не задействованы.

В качестве устройств сбора и передачи данных коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) применено устройство ЭКОМ 3000 (ООО «Прософт Системы», г. Екатеринбург).

Приборы BINOM3 соединены с концентраторами TM3com и УСПД ЭКОМ 3000 каналами связи Ethernet с применением 8-портовых коммутаторов сетевых типа MOXA EDS-308 (могут применяться, например, 9-портовые коммутаторы типа MOXA EDS-G509, 16-портовые типа MOXA EDS-316, 6-портовые типа MOXA EDS-P206A). Каналы связи прокладываются по кабельным трассам и выполнены на базе кабеля типа «витая пара» UTP кат. 5е (среда - медный кабель).

Модуль приема сигналов точного времени DF01 (ЗАО «ТИМ-Р») от спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS используется в качестве источника сигналов синхронизации с точным астрономическим временем. Модуль DF01 подключается к концентратору TM3com и приборам BINOM3 по интерфейсу RS-485/422, передает значение времени по протоколу обмена NMEA 0183 и отдельному сигналу импульсной синхронизации PPS. Абсолютная погрешность установки времени при приеме метки синхронизации не превышает 5 мкс.

Блок TE306N12S48 выполняет функцию сбора и передачи климатических параметров (давление, влажность, температура окружающего воздуха) и аварийно-предупредительных сигналов (вскрытие дверей на подстанции, пожарная сигнализация и др.). Блок TE306W155 обеспечивает бесперебойное электропитание блока TE306N12S48 и модуля DF01 напряжением постоянного тока 12 В. Устройство TM3com и приборы BINOM3 имеют встроенные аккумуляторные батареи.

В составе АРМ ПТК: АРМ дежурного по подстанции, АРМ инженера ПТК. Сведения о каналах связи приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Сведения о каналах связи ПТК

| Направление | Канал | Протокол, скорость обмена | Интерфейсные окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| BINOM3 – TM3com | данные ССПИ/АИИС ТУЭ/АИИС ККЭ | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, 100 Мбит/с, | Ethernet 10/100Base-T |
| BINOM3 – ЭКОМ 3000 | данные АИИС КУЭ | СПОДЭС (ПАО «Россети») |  |
| DF01 – TM3com | сигналы синхронизации и значение времени | NMEA 0183, PPS, 9600 бит/с | RS-485/RS-422 |
| TE306N12S48, TE306W155 – TM3com | климатические параметры, аварийно-предупредительная сигнал. | STRP485M, 4 Мбит/с | RS-485 |
| TM3com – ЦСОД | основной | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, 100 Мбит/с; | Ethernet, ВОЛС |
|  | резервный | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, 100 Мбит/с; | Ethernet, ВОЛС |
| ЭКОМ 3000 – ЦСОД | основной | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, 100 Мбит/с; | Ethernet, ВОЛС |
|  | резервный | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, 115,2 кбит/с, или СПОДЭС | Ethernet, GPRS/GSM |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта рассмотрена государственная районная электростанция мощностью 4х90 МВт, прототипом которой является Якутская ГРЭС-2.

По генерируемой мощности электростанции было выбрано оборудование: генераторы, блочные трансформаторы, ТСН и РТСН. Для распределительного устройства 110 кВ была выбрана схема с двумя системами сборных шин и одним выключателем на присоединение. Обе системы шин являются рабочими. Также был произведен расчет капиталовложений и приведенных затрат.

Осуществлен расчет токов трехфазного короткого замыкания в характерных точках схемы. На основе полученных результатов были выбраны выключатели в цепях генераторов, повышенных напряжений и собственных нужд. Далее подобраны токоведущие части в различных цепях схемы. Также были выбраны жесткие шины и изоляторы на РУ СН. Для учета электроэнергии, измерения и релейной защиты выбраны измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также счётчики-измерители BINOM.

С помощью программного комплекса «RastrWin3» были получены значения симметричных и несимметричных токов короткого замыкания и произведено сравнение с результатами ручного расчета.

В ходе работы была спроектирована главная схема электрических соединений заданной ГРЭС (приложение Б) и схема КРУЭ ELK-04 110 кВ (приложение В). Также была спроектирована главная схема электрических соединений с расстановкой счетчиков-измерителей (приложение Г).  Также была составлена структурная схема программно-технического комплекса (приложение Д).

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с.

- Петрова С.С. Производство электроэнергии: Учеб. пособие / С.С. Петрова, О.А. Васильева. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 146 с.

- Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 646 с.

- Рожкова Л. Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.

- Васильева О.А., Петрова С.С., Шахова М.А., Попов М.Г. Электрическая часть станций и подстанций: учебное пособие. –  СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 145 с.

- Васильев А.А., Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф, Околович М.Н. Электрическая часть станций и подстанций: учебник / под ред. Васильева А.А. –М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

- Лапидус А.А., Семенов К.Н., Соловьева С.Н. Оперативные переключения в электроустановках электростанций и подстанций. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбПУ, 2020.

- Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств. –М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утв. Прик. Минэнерго России от 08.07.2002 №204. "Сфера", М. 2002

- Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ  – URL: https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.047-2010.pdf, дата обращения к ресурсу 05.03.24.

- Счетчики-измерители показателей качества электрической энергии многофункциональные – URL: https://portal-energy.ru/documentation, дата обращения к ресурсу 07.03.24.

- https://ellectroi.ucoz.ru/index/skhema_s_dvumja_sistemami_sbornykh_shin/0-78, дата обращения к ресурсу 20.10.23.

- https://forca.ru/vyklyuchateli/elegazovye/lf3.html, дата обращения к ресурсу 10.11.23.

- https://electropool.ru/assets/files/catalog3.pdf, дата обращения к ресурсу 17.11.23.

- http://www.razrad.ru/cat/izolyatory-ior6-ior6-375-ior6-250/, дата обращения к ресурсу 17.11.23.

- http://www.kztt.ru/catalog/transformatori_toka/tv-ek_on_066-750_kv/52/, дата обращения к ресурсу 30.11.23.

- https://portal-energy.ru/files/brochure.pdf, дата обращения к ресурсу 30.11.23.

- https://www.tdtransformator.ru/files/388/re_znol06.pdf, дата обращения к ресурсу 05.12.23.

- http://www.leprf.ru/catalog/trasformator/trans2/5/10000-2/, дата обращения к ресурсу 11.10.23.

- https://energobasis.ru/files/uploads/pdf/tex/textransformator-tdn.pdf?ysclid=lqd4e36fbx531035461, дата обращения к ресурсу 11.10.23

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

Главная схема электрических соединений ГРЭС

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Чертёж главной схемы электрических соединений ГРЭС

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

План КРУЭ

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Чертёж главной схемы электрических соединений с расстановкой СИ

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Структурная схема ПТК