Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КМТ.КП.13.02.02.3/0.шифр.2016.

Содержание проекта

- Характеристика котельного агрегата…………………………………........

  - Краткое описание котельного агрегата…………………………

  - Термодинамические данные котельного агрегата…………………

  - Принципиальная схема котельного агрегата…………………………...

2.Поверочный тепловой расчет котельного агрегата…………………………….

2.1. Определение объемов и теплосодержаний воздуха и продуктов сгорания топлива……………………………………………………………………………

2.2. Тепловой баланс и потери тепла в котельном агрегате……………………

2.3. Тепловой расчет топочной камеры…………………………………………...

2.4. Тепловой расчет фестона……………………………………………………...

2.5. Тепловой расчет пароперегревателя………………………………………….

3.Поверочный тепловой расчет хвостовых поверхностей нагрева котельного агрегата……………………………………………………………………………...

3.1. Тепловой расчет воздухоподогревателя……………………………………

3.2. Тепловой расчет экономайзера……………………………………………….

4. Невязка теплового баланса котельного агрегата………………………………

Литература …………………………………………………………………………

Графическая часть проекта:

- Продольный разрез котельного агрегата

-формат А1

- Поперечный разрез котельного агрегата

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КМТ.КП.13.02.02.3/0.шифр.2016.

2.  Поверочный тепловой расчет котельного агрегата БГМ-35М

2.1.Определение объемов теплосодержаний воздуха и продуктов сгорания топлива

    - В соответствии с заданием выписываем данные о составе топлива:

Топливо - уголь, мазут, газ (месторождение, бассейн, газопровод)

Выбрать свои данные по заданию

СH4= 62,4 %

С2Н6= 3,6 %

С3H8= 2,6 %

С4Н10=0,9 %

С5Н12 и более тяжелые= 0,2 %

N2 = 30,2 %

2.1.2 Для обеспечения полного сжигания топлива в топке, необходимо подводить воздух в избыточном количестве, по сравнению с теоретическим. Избыток воздуха в топке колеблется в довольно широких пределах: αт =1,1÷1,4 и принимается в зависимости от рода сжигаемого топлива и типа топки по Л2, стр. 35, таблица 3.1

При движении продуктов сгорания по газоходам котельного агрегата, вследствие нахождения их под разряжением, имеет место присос воздуха из помещения котельной и объем продуктов сгорания увеличивается. Величина присосов воздуха зависит от относительной величины ограждающих поверхностей, их конструкции, состояния и выполнения обмуровки котельного агрегата. Присосы воздуха определяется для каждой поверхности нагрева по Л2, стр. 37, таблица 3.2

- Топочная камера ∆αТ= _____

- Пароперегреватель ∆αne = _____

- Конвективный пучок ∆αкп =_____

- Экономайзер ∆αэк = ______

- Воздухоподогреватель ∆αвп =____

Определяем избытки воздуха в поверхностях нагрева котлоагрегата

αIIТ =αТ + ∆αТ =_____

αIIne = αIIТ + ∆αne =____

αIIэкII = αIIne + ∆αэк =   _____

αIIвпII = αIIэкII + ∆αвп = _____

αIIэкI = αIIвпII + ∆αэк =  _____

αIIвпI = αIIэкI + ∆αвп =  _____

2.1.3. Определяем теоретический объем воздуха, необходимого для полного сгорания: - твердого и жидкого топлива

V0 = 0,0889_______

-газа

V0 = 0,0476_______

m – число атомов углерода

n – число атомов водорода

2.1.4. Определить теоретический объем азота в продуктах сгорания при сжигании: - твердого и жидкого топлива

- газа

2.1.5. Определить объем трехатомных газов при сжигании:

- твердого и жидкого топлива

- газа

2.1.6. Определяем теоретический объем водяных паров при сжигании:

- твердого и жидкого топлива

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- газа

2.1.7. Определяем объемы и вес дымовых газов, объемные доли трехатомных газов и водяных паров, концентрацию золы, результаты сводятся в таблицу№1

2.1.8. Определяем энтальпию теоретического объема воздуха всего диапазона температур

2.1.9. Определяем энтальпию теоретического объема воздуха всего диапазона температур

2.1.10. Определяем энтальпию теоретического объема золы для всего диапазона температур

Результаты сводим в таблицу №2

2.1.11. Определяем энтальпию избыточного количества воздуха для всего диапазона температур

2.1.12. Определяем энтальпию продуктов сгорания

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Результаты расчета энтальпий продуктов сгорания по газоходам котла сводятся в таблицу №3.

По данным таблицы №3 на миллиметровке строим  диаграмму.

2.2 Тепловой баланс и потери тепла в котельном агрегате.

При сжигании топлива выделяемое тепло не все полезно используется в котельной установке для образования пара, часть тепла теряется, образуя тепловые потери. Для установления соотношения между количеством тепла, поступившим в котельный агрегат, и суммой полезно использованного тепла и тепловыми потерями, составляется тепловой баланс установки, из которого определяется коэффициент полезного действия и необходимый расход топлива. Тепловой баланс составляется на 1 кг сжигаемого твердого или жидкого топлива и на 1 м3 газообразного топлива.

Общее уравнение теплового баланса для установившегося теплового состояния котлоагрегата имеет вид

2.2.1. Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива q3 определяется в зависимости от вида топлива, способа его сжигания и системы топки по Л3, стр.49, таблица 4.4

теплота сгорания топлива, по заданию

2.2.2. Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива определяется только для твердого топлива, также как пункт 2.2.1.

2.2.3. Потери тепла с уходящими дымовыми газами определяется по разности энтальпий продуктов сгорания при выходе из котла и холодного воздуха

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Iух – теплосодержание уходящих дымовых газов определяемое по диаграмме согласно заданной температуре уходящих газов (из задания) ()

коэффициент избытка воздуха уходящих газов (взять со схемы)

теплосодержание теоретического количества холодного воздуха

% = _____

2.2.4. Потеря тепла от наружного охлаждения по газоходам q5=___% принимается по Л2, стр.50, таблица 4.5 в зависимости от паропроизводительности Dne=_____ m/час

Распределение этой потери по отдельным газоходам производится пропорционально количеству тепла, отдаваемому продуктам сгорания, в соответствующих газоходах, что учитывается введением коэффициента сохранения тепла, который определяется по формуле

2.2.5. Определяем потери тепла с физическим теплом шлака, только для твердого топлива

1-0,95=0,05

%=_____

- энтальпия золы при  (принимается по рассчитанной таблице №2).

2.2.6. Определяем КПД котельного агрегата

%

2.2.7. Определяем полезно используемую мощность котлоагрегата

_______(кВт)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- паропроизводительность котельного агрегата, по заданию в кг/с

- энтальпия перегретого пара (определяется по температуре перегретого пара и давлению в котле пункт 1.3.3.)

- энтальпия питательной воды (определяется пункт 1.3.1)

2.2.8. Определяем расход топлива, подаваемого в топку парового котла из уравнения прямого теплового баланса

% = ____ (кг(м3)/с)

2.2.9. Определяем расчетный расход топлива:

-для газа и мазута

2.3.Тепловой расчет топочной камеры

2.3.1. Для теплового расчета топки, по чертежам составляем ее эскиз и таблицу №4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Таблица №4 Конструктивные характеристики топочной камеры

| Наименование величины | Об-е | Ед.измер. | Фронтовой экран | Задний экран | Боковой экран 1 | Боковой экран 2 | Фестон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная ширина экрана | Bэ | м |  |  |  |  |  |
| Средняя освещенная длина экрана труб | lэ | м2 |  |  |  |  |  |
| Площадь стены занятой экраном | fпл | м |  |  |  |  |  |
| Расчетная ширина стены топки, на которой расположен экран | bcm | м |  |  |  |  |  |
| Расчетная высота топки | hcm | м |  |  |  |  |  |
| Площадь стены занятой экраном | fcm | м2 |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр труб | d | мм |  |  |  |  |  |
| Число труб | z | шт |  |  |  |  |  |
| Шаг экранных труб | S | мм |  |  |  |  |  |
| Относительный шаг | S/d | - |  |  |  |  |  |
| Расстояние от оси экранных труб, до обмуровки | l | мм |  |  |  |  |  |
| Относительное расстояние | l/d | - |  |  |  |  |  |
| Угловой коэффициент |  | - |  |  |  |  |  |
| Лучевоспринимающая поверхность экрана | Hлэ | м2 |  |  |  |  |  |
| Суммарная площадь стены | Fcm | м2 |  |  |  |  |  |
| Суммарная лучевоспринимающая поверхность топки | Hл | м2 |  |  |  |  |  |

2.3.2. Расчет теплообмена топки

Целью этого расчета является определение температуры газа в конце топки и количества тепла воспринятого топкой

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Величины входящие в таблицу №4 определяются следующим образом

bэ- расчетная ширина экрана, равна расстоянию между осями крайних труб экрана на данном участке и определяются по следующей формуле

- шаг экранных труб (принимаем по чертежам)

- число труб

- средняя освещенная длина трубы экрана (по действительно конфигурации трубы)

площадь стены занятой экраном

расчетная средняя высота стены топки, определяется по фактическим размерам стены, измеряемым в пределах активного объема топочной камеры с учетом как закрытой экранами части, так и не закрытой

расчетная ширина стены топки, определяется по размерам поверхностей, ограничивающих расчетный объем топки. Например, ширина задней стены топки измеряется между плоскостями, проходящими через оси крайних труб левого и правого боковых экранов, а ширина бокового- как среднее расстояние между плоскостями, проходящими по осям крайнего фронтового и заднего экранов и выходного окна топки

площадь стены экрана

- наружный диаметр экранных труб

относительный шаг труб

расстояние от оси экранных труб до обмуровки котла

относительное расстояние от оси экранных труб до обмуровки котла

угловой коэффициент (по справочной литературе)

суммарная площадь стен топочной камеры

суммарная лучевоспринимающая поверхность топки

лучевоспринимающая поверхность экрана

а) Определяем активный объем топочной камеры

- средняя ширина задней или фронтовой стены экрана

б) Степень экранирования топочной камеры

=_____

2.3.3. Полезное тепловыделение в топке

- количество тепла вносимого в топку с воздухом

- теплосодержание горячего воздуха поступающего в топочную камеру (определяется по рассчитанной таблице №3, согласно температуре горячего воздуха )

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- определяется в пункте 2.2.3.

2.3.4. По полученному значению , которое принимается за теплосодержание продуктов сгорания , с помощью диаграммы определяем теоретическую температуру горения =____

2.3.5. Предварительно задаемся условной температурой дымовых газов на выходе из топки

- при сжигании твердого топлива – 950-1050

- при сжигании мазута – 1000-1050

- при сжигании газа – 1000-1150

так как    принято условно, производим ее уточнение по номограмме в Л2, стр.68, рисунок 5.7. Для пользования этой номограммой необходимо определить следующие параметры:

а) Теоретическая температура горения

б) Величина тепловой нагрузки стен топки

- расход топлива принимаем из пункта 2.2.9.

- по таблице конструктивных характеристик топочной камеры

в) Коэффициент тепловой эффективности экрана

-угловой коэффициент (определяется по таблице конструктивных характеристик топочной камеры как среднее арифметическое для всех экранов)

- коэффициент загрязнения топочных экранов (по Л2, стр.62, таблица 5.1)

г) Безразмерный параметр M=0,56-0,5 xТ=____		для твердого топлива

M=0,54-0,2 xТ=____		для газа и мазута

- расстояние от пода топки или середины холодной воронки до оси горелок

- расстояние  от пода топки или середины холодной воронки до середины выходного окна топки

д) Определяем эффективную толщину излучающего слоя

е) Определяем коэффициент ослабления лучей:

-при сжигании твердого топлива

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- коэффициент ослабления лучей 3-х атомными газами (по Л2, рисунок 5.4) или по формуле

- суммарная доля 3-х атомных газов (по рассчитанной таблице №1)

- суммарная доля золовых частиц (по рассчитанной таблице №1)

- коэффициент ослабления лучей золовыми частицами (по Л2, стр.64, рисунок 5.5)

- коэффициент ослабления лучей частицами кокса, принимаем =0,5

- при сжигании жидкого и газообразного топлива

- коэффициент ослабления лучей 3-х атомными газами (по Л2, рисунок 5.4)

-суммарная доля 3-х атомных газов (по рассчитанной таблице №1)

- коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами

ё) Степень черноты факела:

- для твердого топлива она равна степени черноты среды, заполняющей топку (определяется по Л2, рисунок 5.6) или по формуле

- основание натуральных логарифмов

-для жидкого и газообразного топлива степень черноты факел определяется по формуле

- коэффициент, характеризующий долю топочного объема, заполненного светящейся частью факела (принимаем по Л2, таблица 5.2)

степень черноты несветящихся 3-х атомных газов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ж) Определяем действительную температуру на выходе из топки по номограмме в Л2, рисунок 5.7, полученную температуру сравниваем с температурой принятой в начале этого пункта, если расхождения не превышает 100, то расчет окончен

2.3.6. По действительной температуре на выходе из топки по  диаграмме определяем энтальпию на выходе из топки

2.3.7. Определяем количество теплоты, передаваемое лучевоспринимающими поверхностями в топке

2.4. Тепловой расчет фестона

2.4.1. Для теплового расчета фестона, составляем его эскиз и таблицу №5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Таблица №5 Конструктивные характеристики фестона

| Наименование величины | Об-е | Ед.измер. | Фестон |  |  |  | Для всего фестона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |
| Наружный диаметр труб | d | мм |  |  |  |  |  |
| Число труб в ряду | Zрд | шт |  |  |  |  |  |
| Длина трубы ряда | L | м |  |  |  |  |  |
| Поперечный шаг труб | S1 | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 1 НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА мм |  |  |  |  |  |
| Продольный шаг труб | S2 | мм |  |  |  |  |  |
| Относительный поперечный шаг труб |  | - |  |  |  |  |  |
| Относительный продольный шаг труб |  | - |  |  |  |  |  |
| Расчетная поверхность нагрева |  | м2 |  |  |  |  |  |
| Площадь живого сечения прохождения газов |  | м2 |  |  |  |  |  |
| Расположение труб со стороны дымовых газов | - | - |  |  |  |  |  |

2.4.2. Расчет теплообмена в фестоне

Целью этого расчета является определение температуры в конце фестона, а так же количества тепла воспринятого фестоном

Расчет производится на основании решения системы двух уравнений:

- уравнение теплового баланса

- и уравнения теплопередачи

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- коэффициент теплопередачи

- расчетная поверхность нагрева

- расчетный расход топлива

-температурный напор

2.4.3. Определяем площадь живого сечения для прохода газов

и - поперечные размеры газохода в свету

- число труб в ряду

- длина труб

- диаметр труб

2.4.4. Определяем теплоту, отданную продуктами сгорания фестону

- коэффициент сохранения теплоты

- энтальпия продуктов сгорания перед фестоном равна энтальпии на выходе из топки

и - энтальпия продуктов сгорания после фестона (определяется по  диаграмме по заданной температуре газов за фестоном)

Первая температура газов за фестоном

÷

Вторая температура газов за фестоном

÷

2.4.5. Определяем среднюю температуру газов в фестоне

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

2.4.6. Определяем средний температурный напор в фестоне

- температура парообразования, пункт 1.3.5.

2.4.7. Средняя скорость продуктов сгорания в фестоне

- берется из таблицы №1 для топки и фестона

- расчетный расход топлива

2.4.8. Определяем требуемую поверхность нагрева фестона

Определяем коэффициент теплоотдачи

- коэффициент тепловой эффективности (определяется по Л2, таблица 6.1 и 6.2 в зависимости от вида топлива)

и - суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхности нагрева

=

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

=

- коэффициент использования, учитывающий уменьшение тепловосприятия поверхности нагрева вследствие неравномерного омывания ее продуктами сгорания, частичного протекания продуктов сгорания мимо нее и образования застойных зон. Для поперечно омываемых пучков принимаем =1

и - коэффициент теплоотдачи (определяется по номограмме Л2, стр.71, рисунок 6.1 , определяется по  и по диаметру труб d=60(мм))

- поправка на число рядов труб по ходу газов (принимается по Л2, стр.75, рисунок 6.1, в зависимости от числа рядов в фестоне)

- поправка на компоновку пучка (принимается по Л2, стр.75, рисунок 6.2, в зависимости от двух параметров и (взять из таблицы №5))

и - коэффициент учитывающий влияние изменения физических параметров потока газов (принимается по Л2, стр.75, рисунок 6.2, по температуре потока газов  и , и по объемной доле водяных паров  (из рассчитанной таблицы №1))

и - коэффициент теплоотдачи излучением в конвективных поверхностях нагрева

-для запыленного потока (при сжигании твердого топлива)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- для не запыленного газового потока (при сжигании жидкого и газообразного топлива)

и - коэффициент теплоотдачи,  и (определяется по Л2, стр.78, рисунок 6.4), для их определения вычисляется температура загрязненной стенки

- при сжигании твердых и жидких топлив принимается =60(, при сжигании газа =25(

- температура парообразования, пункт 1.3.5.

и -степень черноты газового потока.

и - коэффициент ослабления лучей 3-х атомными газами (определяется по Л2, стр.63, рисунок 5.4)

Для пользования этой номограммой необходимо определить следующие параметры:

- толщина излучающего слоя

- принимаем из рассчитанной таблицы №1

и - заданные температуры на выходе фестон

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

а

- принимаем по Л2, стр.64, рисунок 5.5

Результат проведенных расчетов показывает, для охлаждения дымовых газов с температуры на выходе из топки до температуры  поверхность фестона должна быть равна . При охлаждении с до составляет

Полученные расчетные данные позволяют определить температуру газов за фестоном в том случае, когда его расчетная поверхность нагрева равна .Для этого строим график зависимости температуры дымовых газов за фестоном, от поверхности нагрева фестона

2.4.9. По определенной температуре на выходе из фестона , по  диаграмме определяем  энтальпию на выходе из фестона

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

2.5. Тепловой расчет пароперегревателя

2.5.1. Для теплового расчета пароперегревателя, составляем его эскиз и таблицу №6

Таблица №6 Конструктивные характеристики пароперегревателя

| Наименование величины | Об-е | Ед.измер. | Для пароперегревателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб и толщина стенок |  | мм |  |
| Число змеевиков пароперегревателя |  | шт |  |
| Число труб в ряду пароперегревателя газохода |  | шт |  |
| Число рядов труб |  | шт |  |
| Поперечный шаг труб |  | мм | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 1 НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА |
| Продольный шаг труб |  | мм |  |
| Относительный поперечный шаг труб |  | мм |  |
| Относительный продольный шаг труб |  | мм |  |
| Расположение труб | - | - |  |
| Характер омывания | - | - |  |
| Расчетная поверхность нагрева |  | м2 |  |

2.5.2. Определяем площадь живого сечения для прохода газов

2.5.3. Определяем живое сечение для прохода пара

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- число змеевиков

2.5.4. Количество теплоты воспринятое поверхностью нагрева пароперегревателя

- паропроизводительность в кг/с, взять из задания

- энтальпия перегретого пара, пункт 1.3.3.

- энтальпия насыщенного пара, пункт 1.3.2.

- тепловосприятие пароохладителя, берется ÷85

2.5.5. Теплосодержание дымовых газов за пароперегревателем

2.5.6. Определение температуры дымовых газов на выходе из пароперегревателя  по  диаграмме и

2.5.7. Средняя температура продуктов сгорания в пароперегревателе

2.5.8. Средний температурный напор в пароперегревателе при последовательно смешенном токе

- коэффициент пересчета от противоточной схемы к последовательно смешанному току (определяется по Л2, стр.83, рисунок 6.7). Для пользования номограммой определяем безразмерные параметры

- поверхность нагрева в которой осуществляется прямоток, м2

I – полная поверхность пароперегревателя, по справочной литературе, м2

- температура пара на входе в пароперегреватель, пункт 1.3.2.

- температура пара на выходе из пароперегревателя, пункт 1.3.3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

м

2.5.9. Определяем требуемую поверхность нагрева пароперегревателя

м2)

k=35÷52

2.5.10. Невязка

%=100±15%

3.Поверочный тепловой расчет хвостовых поверхностей нагрева котельного агрегата_____________

Одноступенчатая компоновка

3.1. Тепловой расчет воздухоподогревателя

Задачей расчета хвостовых поверхностей нагрева является определение величины поверхности нагрева воздухоподогревателя и экономайзера по заданным значениям температур и теплосодержаний газов за котлом и на выходе из котельного агрегата, температур и теплосодержаний газов за котлом и на выходе из котельного агрегата, температур горячего и холодного воздуха и температуры питательной воды. Решение этой задачи состоит в решении системы двух уравнений – уравнения теплового баланса и уравнения теплопередачи

3.1.1. Составляем расчетную схему хвостовых поверхностей нагрева

3.1.2. Определяем среднюю температуру воздуха в воздухоподогревателе

3.1.3. Определяем тепловосприятие воздухоподогревателя

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

- отношение количества горячего воздуха к теоретически необходимому

- определяется по рассчитанной таблице №3 и по температуре горячего воздуха

3.1.4. Определяем теплосодержание дымовых газов на входе в воздухоподогреватель

- определяется по рассчитанной таблице №3 согласно средней температуре воздуха в воздухоподогревателе

3.1.5. По диаграмме и по   определяем температуру дымовых газов на входе воздухоподогреватель

3.1.6. Определяем средний температурный напор

- коэффициент перехода от противоточной схемы к действительности (определяется по Л2, стр.96, рисунок 6.10) Для пользования этой номограммой определяем безразмерные параметры

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.1.7.Определяем требуемую поверхность нагрева воздухоподогревателя

÷29

3.1.8. Невязка

%=100±10%

3.2.Тепловой расчет экономайзера

3.2.1. Для теплового расчета экономайзера составляем его эскиз (см. пункт 3.1.1.)

Для котлов средней и малой мощности с давлением не выше 2,2(МПа), могут применяться как стальные, так и чугунные экономайзеры. Стальные экономайзеры целесообразно применять в том случае, когда температура воды на выходе из экономайзера будет выше температуры кипения в барабане котла, а температура питательной воды будет выше 100. Чугунные экономайзеры целесообразно применять при температуре на выходе равной или меньше температуры кипения в барабане котла, а температура питательной воды не ограничивается

3.2.2. Определяем количества тепла переданного дымовыми газами экономайзеру

и  - энтальпия продуктов сгорания на входе и выходе из экономайзера

3.2.3. Находим теплосодержание питательной воды

- энтальпия воды на входе в экономайзер

Определяем по теплосодержанию температуру питательной воды

3.2.4. Определяем средний температурный напор в экономайзере

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.2.5. Определяем требуемую поверхность нагрева экономайзера

Для стальных гладкотрубных экономайзеров

k=35÷47

Для чугунных экономайзеров типа ВТИ

k=18÷23

3.2.6. Невязка

%=100±2%

4.Невязка теплового баланса котельного агрегата_____________________

%=____≤ 0,5%

≥

- низшая теплота сгорания

- КПД котельного агрегата

- количество тепла, воспринятое на 1(кг(м3)) топлива поверхностями  нагрева топки, фестона, пароперегревателя и экономайзера.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Литература

1.С.Л.Ривкин А.А. Александров «Термодинамические свойства воды и водяного пара» Справочник Москва Энергоатомиздат 1984г.

2.Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. –Л. : Энергоатомиздат, 1989

3. ГОСТ 3619-89 Котла паровые стационарные. Типы и основные размеры.

4.ГОСТ 25365-82 Колы паровые и водогрейные. Общие технические требования.

5. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод.- М.: Энергия,1973.

6.Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод.- М.:Энергия, 1973.

7.Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.:Энергоатомиздат, 1989.

8. Роддатис К.Ф. Котельные установки – М.: Энергия, 1977.

9.Павлов И.И., Федоров М.Н. Котельные установки и тепловые сети – М.: Стройиздат, 1986.

10.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Госгортехнадзор России, 1993.

11.Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки, - Л: Энергоатомиздат, 1985г.

12. Отраслевой каталог. Котлы малой и средний мощности, и топочные устройства, Москва,1983г.

13. «Методическое руководство по курсовому проекту котельных агрегатов» ВЗЭТ, Иваново,1970г.

14. О.Н.Брюханов В.А.Кузнецов «Газифицированные котельные агрегаты» 2005г.

15.Б.А. Соколов «Котельные установки и их эксплуатация» 2005г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА