Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики

Высшая школа электроэнергетических систем

АЭС С РЕАКТОРАМИ БН-600

Пояснительная записка к самостоятельной работе по курсу

«Электрические станции и подстанции»

Вариант 11

| Выполнил студент гр. з3231302/21301 | _____________________А.В. Рыжов |
| --- | --- |
| Руководитель доцент, канд. техн. наук | М.А. Шахова |
|  | «___» ______________2025 г. |

г. Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Задание	3

1. Технологический процесс	4

2. Выбор силового оборудования	6

2.1. Выбор генераторов	6

2.2. Выбор блочного повышающего трансформатора	6

3. Выбор структурной схемы	8

3.1. Определение количества отходящих линий	8

4. Выбор главной схемы распределительного устройства	10

Список использованных источников	11

Задание

План работы:

1. Технологический процесс производства электроэнергии на заданной станции. Схема технологического процесса с указанием элементов схемы, краткое описание.

2. Выбор силового оборудования. Выбор генераторов и трансформаторов. Привести описание типа и номинальные параметры выбранного оборудования.

3. Выбор структурной схемы. Определение количества отходящих линий.

4. Выбор главной схемы распределительного устройства заданного напряжения. Обоснование выбора.

Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные

1. Технологический процесс

На станции устанавливаются реактор БН-600 с номинальной электрической мощностью 600 МВт и тепловой 1470 МВт. Он предназначен для выработки тепловой и электрической энергии за счет теплоты, выделяющейся при протекании цепной реакции деления атомных тяжелых ядер.

Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС с реактором БН-600 приведен на рисунке 1.1 [2].

Рисунок 1.1 — Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС с реактором БН-600: 1 – реактор; 2 – активная зона; 3 – главный циркуляционный насос (ГЦН) первого контура; 4 — промежуточный теплообменник; 5 – фильтр-ловушка; 6 – рекуператор; 7 — ГЦН второго контура; 8 — буферная ёмкость для натрия; 9 — парогенератор; 10 — питательный насос; 11 — деаэратор; 12 — конденсатный насос; 13 — конденсатор; 14 — турбина; 15 — турбогенератор

Активная зона имеет диаметр 2,06 м и высоту 0,75 м.

Компоновка реакторной установки интегральная (бакового типа): активная зона, насосы, промежуточные теплообменники и биологическая защита размещены в корпусе реактора. Теплоноситель первого контура движется внутри корпуса реактора по трем параллельным петлям, каждая из которых включает два теплообменника и циркуляционный центробежный насос погружного типа с двухсторонним всасыванием. Насосы снабжены обратными клапанами. Циркуляция натрия в каждой петле промежуточного контура осуществляется центробежным насосом погружного типа с односторонним всасыванием.

Активная зона и зона воспроизводства смонтированы в цилиндрической напорной камере, где расход теплоносителя распределяется по топливным сборкам соответственно их тепловыделению. Паспортный расход натриевого теплоносителя через напорную камеру составляет 25 000 тонн в час), объём натрия в первом контуре 820 м3, температура на входе в напорную камеру 380 °C, на выходе 550 °C. Расход натрия через второй контур 7300 тонн в час, объём во втором контуре 960 м3, температура на входе в теплообменник 320 °C, на выходе 520 °C.

Активная зона по торцам и периметру окружена экранами — зоной воспроизводства. По торцам она образована обеднённым ураном в верхней и нижней частях твэлов активной зоны. По периметру напорной камеры зона воспроизводства состоит из 380 тепловыделяющих сборок (ТВС). Каждая ТВС в зоне воспроизводства (ТВС ЗВ) содержит 37 твэлов (тепловыделяющих элементов) — циркониевых трубок с наружным диаметром 14,2 мм, заполненных блочками и втулками из диоксида обеднённого урана. При этом зона воспроизводства делится на внутреннюю (полностью окружает активную зону по периметру слоем в 2...3 ТВС ЗВ) и внешнюю (слой по периметру от 0 до 3 ТВС ЗВ) [3].

Количество тепловыделяющих сборок в активной зоне равно 371, полная масса уранового топлива в них 8,5 тонны. Каждая ТВС активной зоны содержит 127 твэлов с внешним диаметром 6,9 мм, заполненных втулками из диоксида обогащённого урана (или из смеси диоксида урана и диоксида плутония — МОКС-топлива). Обогащение урана в твэлах активной зоны различно: 21 % урана-235 в зоне малого обогащения (в центре активной зоны, 208 ТВС) и 33 % в зоне большого обогащения (по краям активной зоны, 163 ТВС, слоем толщиной в 2…3 сборки) для выравнивания тепловыделения и выгорания по объёму активной зоны. В верхней и нижней частях твэлов активной зоны находятся блочки обеднённого урана, образуя торцы зоны воспроизводства.

Реактор управляется 27 стержнями СУЗ (системы управления и защиты), которая включает в себя 6 стержней автоматического регулирования, 2 стержня аварийной защиты и 19 компенсирующих стержней.

Все ТВС (и активной зоны, и зоны воспроизводства), как и каналы стержней управления, имеют шестигранное сечение «под ключ» 96 мм. Нижняя часть ТВС (хвостовик) входит в гнездо напорного коллектора. С помощью дроссельных устройств в хвостовике и напорном коллекторе регулируется расход натрия через ТВС. Полости над уровнем натрия в напорной камере заполнены аргоном.

Корпус реактора представляет собой бак цилиндрической формы с эллиптическим днищем и конической верхней частью. Диаметр корпуса 12,8 м, высота 12,6 м. Материал — жаропрочная нержавеющая сталь марки 12Х18Н9. Общая масса реактора с натриевым теплоносителем 4400 тонн. Корпус через опорное кольцо установлен на катковые опоры фундамента. Внутри корпуса помещена металлоконструкция коробчатого типа — опорный пояс, на котором укреплена напорная камера с активной зоной, зоной воспроизводства и хранилищем ТВС, а также внутрикорпусная биологическая защита.

Три насоса первого контура и шесть промежуточных теплообменников смонтированы в цилиндрических стаканах, установленных на опорном поясе. В верхней части корпус имеет соответственно шесть отверстий для установки теплообменников и три отверстия — для насосов. Компенсация разности температурных перемещений между стаканами теплообменников и насосов, а также между корпусом и страховочным кожухом обеспечивается сильфонными компенсаторами. Стенки бака имеют принудительное охлаждение «холодным» натрием из напорной камеры. Биологическая защита состоит из цилиндрических стальных экранов, стальных болванок и труб с графитовым заполнителем. Бак реактора заключён в страховочный кожух. Верхняя часть корпуса служит опорой для поворотной пробки и поворотной колонны, обеспечивающих наведение механизма перегрузки на топливную сборку. Одновременно поворотная пробка и поворотная колонна служат биологической защитой.

Натрий первого контура движется сквозь активную зону снизу-вверх, а в теплообменнике «натрий-натрий» сверху вниз по межтрубному пространству. Натрий второго контура проходит по трубам теплообменника «натрий-натрий» противотоком, снизу-вверх. Во втором контуре поддерживается более высокое давление (8,5 атм), чем в первом, что препятствует утечкам радиоактивного натрия из первого контура во второй.

Топливные сборки загружают и выгружают комплексом механизмов, куда входят: два механизма перегрузки, установленные на поворотной колонне; два элеватора (загрузки и выгрузки); механизм передачи поворотного типа, размещенный в герметичном боксе.

Реактор расположен в бетонной шахте диаметром 15 м.

Парогенератор состоит из 24 секций (по 8 на каждую петлю). Каждая секция включает в себя 3 вертикальных модуля-теплообменника [5].

2. Выбор силового оборудования

2.1. Выбор генераторов

В соответствии с исходными данными на станции установлено 2 генератора мощностью 600 МВт. Выбор генератора производился в соответствии с его мощностью и данными, приведенными в справочной литературе [1, с. 76]. Выбран турбогенератор ТВВ-800-2ЕУ3, его номинальные параметры приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные параметры турбогенератора

| Тип турбогенератора | ТВВ-800-2ЕУ3 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 889 |
| Номинальная активная мощность, МВт | 800 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальное напряжение, кВ | 24 |
| Номинальный cos𝜑 | 0,9 |
| Номинальный ток, кА | 21,4 |

Расшифровка условного обозначения генератора:

Т — турбогенератор;

ВВ — с водородно-водяным охлаждением (обмотки статора – непосредственно водой, сердечника статора – непосредственно водородом, обмотки ротора – непосредственно водородом);

800 — номинальная активная мощность 800 МВт;

2 — число полюсов 2;

Е — принадлежность к единой унифицированной серии;

У — умеренного климатического исполнения;

3 — 3-й категории размещения (в закрытом помещении).

2.2. Выбор блочного повышающего трансформатора

Мощность блочных повышающих трансформаторов Sном.т. выбирается по мощности присоединенных к ним генераторов Sном.г.:

Sном.т.≥Sном.г.-Sс.н..

Необходимо рассчитать расход мощности на собственные нужды станции Sс.н..

Расход мощности на собственные нужды 𝑆с.н. производится по таблице, приведенной в п.1.7 [4].

Pс.н.=5-8% Pном.г.=0,05-0,08∙800=40-64 МВт;

Sс.н.=7 % Sном.г.=0,07∙889=62,2 МВт.

Тогда условие для выбора мощности трансформатора:

Sном.т.=Sном.г.-Sс.н.=889-62,2=827 МВт.

По справочной литературе [1, с. 157] выбираем тип и параметры блочных трансформаторов.

Берём трансформатор ТНЦ-1000000/500 (таблица 2.2).

Это силовой трехфазный двухобмоточный трансформатор, заполненный трансформаторным маслом. Он предназначен для работы в распределительных электрических сетях. Трансформатор соответствует требованиям ГОСТ 12965-93, ГОСТ 11677-85, требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.2-75. Система охлаждения с принудительной циркуляцией воды и масла с направленным потоком масла. Номинальная мощность 1000 МВА, высшее номинальное напряжение 500 кВ [6].

Таблица 2.2 — Основные параметры трансформатора

| Тип трансформатора | ТНЦ-1000000/500 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 1000 |
| Напряжение обмотки ВН, кВ | 525 |
| Напряжение обмотки НН, кВ | 24 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 11 |
| Мощность потерь короткого замыкания, кВт | 1800 |
| Мощность потерь холостого хода, кВт | 570 |

3. Выбор структурной схемы

Схема выдачи мощности определяет распределение генераторов между РУ разных напряжений, трансформаторную и автотрансформаторную связь между РУ, способ соединения генераторов с блочными трансформаторами, точки подключения рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.

АЭС имеет два генератора мощностью 889 МВА (800 МВт).

Исходя из исходных данных, количества генераторов и напряжения распределительного устройства к рассмотрению принимаем следующую структурную схему: два единичных блока генератор-трансформатор мощностью 1000 МВт каждый подключим к РУ-500 кВ.

3.1. Определение количества отходящих линий

Число линий определяют исходя из экономически целесообразной мощности для одной линии данного напряжения. Связь с потребителями осуществляется на напряжении 500 кВ. Максимально передаваемая мощность на данном напряжении в соответствии с исходными данными составляет 1200 МВт.

Согласно [9], предельная передаваемая мощность ЛЭП 500 кВ равна Pпред = 900 МВт. Таким образом, количество линий определяется как:

n=PмаксPпред+1=1200900+1=2,33.

Берём n= 3.

Возможная структурная схема станции представлена на рисунке 3.1.

Г1

800 МВт

с. н.

Г2

800 МВт

с. н.

T1

T2

РУ-500 кВ

Рисунок 3.1 — Структурная схема АЭС

4. Выбор главной схемы распределительного устройства

На основе выбранного варианта структурной схемы производится выбор главной схемы распределительного устройства высокого напряжения.

Для РУ 330 кВ и выше могут применяться схемы: 3/2, 4/3, многоугольники и др [7,8].

Число присоединений равно 3. Для этого РУ принимается схема «Двойная система сборных шин с тремя выключателями на два присоединения» (3/2). При этом выполнено чередование мест присоединений источников питания и линий для исключения выхода из строя одноименных элементов схемы при одновременном ремонте одного выключателя, коротком замыкании и отказе в отключении другого выключателя.

БН-600

ТВВ-800-2ЕУ3

ТНЦ-1000000/500

ТНЦ-1000000/500

ТВВ-800-2ЕУ3

БН-600

500 кВ

Эскиз главной схемы электрических соединений станции приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Главная схема электрических соединений АЭС

Список использованных источников

1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 1989. – 608 с.

2. Рожкова Л. Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.

3. Петрова С.С., Шахова М.А., Васильева О.А. Электрические станции и подстанции: учебное пособие. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 278 с.

4. Петрова С.С., Васильева О.А. Производство электрической энергии: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. – 146 с.

5. Оперативные переключения в электроустановках электростанций и подстанций: учеб. пособие/А.А. Лапидус и др. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – 81 с.

6. Выбор главных схем и электрооборудования АЭС: методические указания; составители: Кузнецов С.В., Черновец А. К., Чижков К.Г., Шаргин Ю.М. – Л.: ЛПИ, 1990. – 52 с.

7. Алексеева О. Н., Черновец А. К., Шаргин Ю. М. Электрическая часть атомных и гидравлических электростанций: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. – с.

8. Двоскин Л. И. Схемы и конструкции распределительных устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.

9. Методические рекомендации по определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства. Утверждены Приказом Минпромэнерго России от 30 апреля 2008 г. № 216.