## Расчет тока автомата
1 фаза |  | 3 фазы
Потребляемая мощность, кВт: | 0.14 | Потребляемая мощность, кВт: | 8.4
Напряжение питания, В: | 220 | Напряжение питания, В: | 380
cos φ: | 0.9 | cos φ: | 0.9
Коэфф. запаса по току: | 1.25 | Коэфф. запаса по току: | 1.25
Iн, А: | 0.70707 | Iн, А: | 14.1805
Ток авт. выключателя, А: | 0.88384 | Ток авт. выключателя, А: | 17.7257
введи мощность (в кВт!)