| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ) |  |
| --- | --- |
| Институт энергетики Высшая школа высоковольтной энергетики |  |
| КУРСОВОЙ ПРОЕКТ |  |
| по дисциплине «Электрические станции и подстанции» |  |
| Проектирование электрической части ТЭС мощностью 4х160+1х500 МВт (семестр 2) |  |

| Студент группы з3231302/30101 |  | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Оценка выполненной студентом работы:

| Преподаватель, доцент, канд. техн. наук, доцент |  | Васильева О.А. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург - 2024

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт энергетики

Высшая школа высоковольтной энергетики

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Электрические станции и подстанции»

студенту						 группа: 			 семестр: 2

1. Тема работы: Электрическая часть газотурбинной ТЭС мощностью 4х160+1х500 МВт

2. Срок сдачи студентом законченной работы: ____.05.2024 г.

3. Исходные данные по работе:

| Тип станции | Число и мощность агрегатов шт.*МВт | Вид топ-лива | Нагрузка |  |  | Связь с системой |  |  | SКЗ сист. | IПО на шинах станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | Рмин | Рмакс | U | линии |  |  |  |
|  |  |  | кВ | МВт | МВт | кВ | n, шт. | L,км | МВА | кА |
| ГРЭС | 4х160 1х500 | газ | 110 | 170 | 250 | 110 | опр. | - | - | - |
|  |  |  | 220 | ост. | ост. | 220 | опр. |  | - | 13 |

Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2021 г. к уровню цен на 01.01.2000 г. – 5,56, к уровню цен на 01.01.1991 – 99,84 (письмо Минстроя России № 35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. )

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- выбор трансформаторов и автотрансформаторов;

- выбор главной схемы электрических соединений, схемы электроснабжения собственных нужд;

- расчет токов симметричного трехфазного короткого замыкания;

- выбор коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- выбор шин, кабелей, токопроводов, гибких проводов, реакторов.

5. Перечень графического материала:

- главная схема электрических соединений, включая схему электроснабжения собственных нужд;

- схема заполнения, план и разрез(ы) одного из распределительных устройств.

6. Дата выдачи задания:		22.01.2024 г.

Преподаватель 		Васильева О.А.

(подпись)

Студент	__________________

(подпись)                                   	(инициалы, фамилия)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Указать верные тему, группу, ФИО, в задании должны быть данные из индивидуального задания.

- Краткие указания по тексту пояснительной записки (ПЗ): четко, ясно, в краткой и наглядной форме обосновывать принимаемые решения, технически грамотно оформлять графический материал. Текст ПЗ должен пояснять и обосновывать принятые решения. Стараться избегать разговорной речи (например, фраз: сначала нужно выбрать …., теперь посчитаем…..).

- Методика проектирования дана в пособии «Производство электроэнергии», в приложении 4 есть примеры выбора структурных схем (для главы 1), в приложении 1 дана стоимость оборудования для технико-экономического расчета. Ответы на многие вопросы можно найти в этом пособии.

При выборе блочных Т и АТ на ГЭС расходом на собственные нужды пренебрегают.

- На СДО размещены примеры главных схем электрических соединений в редактируемом формате autocad (для главы 1).

- Примеры схем АЭС есть в методических указаниях «Выбор главных схем и электрооборудования АЭС.

- Литературных источников для КП должно быть не менее 20, для ВКР – не менее  40.

- Студентам заочного отделения выбор схемы в 1 главе достаточно сделать для 1 варианта

- Необходимо знать:

- условные обозначения генераторов, силовых трансформаторов, способ охлаждения;

- достоинства и недостатки автотрансформаторов в сравнении с обычными трансформаторами, особенности трансформаторов с расщепленной обмоткой НН, трехобмоточных трансформаторов;

- условия параллельной работы трансформаторов,

- схемы РУ  и их свойства,

- порядок расчета токов короткого замыкания, понятие токов Iпо, ударного тока

- условия выбора коммутационных аппаратов, проводников, измерительных трансформаторов тока и напряжения

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1	ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	7

1.1	Выбор генераторов, вариантов структурной схемы, силовых трансформаторов	7

1.2	Выбор трансформаторов собственных нужд	12

1.3	Технико-экономический расчет	15

1.4	Выбор схем РУ и главной схемы электрических соединений	18

2	РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	22

2.1	Схема замещения прямой последовательности	22

2.2	Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ 110 и 220 кВ	26

2.3	Расчет токов короткого замыкания на выводах генераторов	28

2.4	Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ собственных нужд	32

2.5	Результаты расчета токов короткого замыкания	38

3	ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, ПРОВОДНИКОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ	40

3.1	Расчет токов рабочего утяжеленного режима	40

3.2	Выбор коммутационных аппаратов	41

3.3	Выбор токопроводов	49

3.4	Выбор гибких сталеалюминевых проводов 110 кВ	51

3.5	Выбор жестких шин РУ собственных нужд	52

3.6	Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения	53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	58

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГЛАВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТЭС	62

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КРУЭ 110 КВ С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ СБОРНЫХ ШИН. СХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ, ПЛАН, РАЗРЕЗЫ	63

- ВВЕДЕНИЕ

На долю тепловых электростанций в ЕЭС России приходится более 65% установленной мощности. Оборудование многих действующих ТЭС полностью выработало установленный срок службы, на ряде станций двукратно, и требует замены. По этой причине в энергосистеме России проводится техническая реконструкция и замена выбывающих мощностей новыми энергоблоками.  Таким образом, тема проектирования электростанций является актуальной.

Другие примеры об актуальности темы работы, например:

В настоящее время сохраняется актуальность проектирования тепловых электростанций с парогазовыми энергоблоками, имеющими более высокий КПД по сравнению с газотурбинными и паротурбинными установками. Работа выполнена на примере Пермской ГРЭС, находящейся в г. Добрянка Пермского края на левом берегу Камского водохранилища, явившейся прототипом проектируемой станции. Энергоблок ПГУ-800, примененный в схеме ГРЭС, является самым мощным парогазовым энергоблоком в энергосистеме России и имеет КПД 57 %.

Многие действующие электрические станции вводились в эксплуатацию более 40 - 50 лет назад, в связи с чем характеризуются износом основного электрооборудования. Для решения вопросов надежного электроснабжения потребителей на электростанциях проводится техническая реконструкция и замена выбывающих мощностей новыми энергоблоками. Для станций, работающих на природном газе, приоритет отдается применению парогазовых установок, имеющих лучшие технико-экономические показатели по сравнению с газотурбинными и паротурбинными установками. Электрический КПД современных ПГУ составляет 55-58%, что определяет более низкую себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Таким образом, тема работы является актуальной.

Задача проектирования тепловых электростанций, использующих в качестве топлива природный газ, сохраняет актуальность и в настоящее время. Это связано с износом основного электрооборудования на многих действующих электростанциях, и как следствие, необходимостью технической реконструкции и замены выбывающих мощностей. Выбор в пользу природного, как экономически эффективного вида топлива, и газотурбинных установок является предпочтительным. Работа выполнена на примере Яйвинской ГРЭС — тепловой электростанции в посёлке Яйва, Пермского края (Россия). ГРЭС обеспечивает электроэнергией предприятия и населенные пункты Верхнекамья, в том числе Березниковско-Соликамского промышленного узла (ОАО «Уралкалий», «Сильвинит», «Ависма», «Соликамскбумпром» и др.).

В энергосистеме Сибири на долю ГЭС приходится около 50% установленной мощности электростанций. ГЭС являются эффективными источниками электрической энергии, обеспечивая себестоимость ее производства на порядок ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях. Для электроснабжения населения и крупных энергоемких промышленных комплексов Красноярского края сохраняются планы строительства новых мощных ГЭС, включая станцию на реке Ангара, что определяет актуальность темы работы.

С учетом экономических и экологических факторов в современной электроэнергетике увеличивается доля возобновляемых источников электроэнергии. Гидроэлектростанции имеют ряд преимуществ перед электростанциями других типов: низкая себестоимость производства электроэнергии, отсутствие вредных выбросов в атмосферу, высокая маневренность при изменении нагрузки, большой диапазон располагаемой мощности. Основной целью выпускной квалификационной работы является проектирование гидроэлектростанции на реке Ангара. Строительство новых ГЭС на Ангаре позволит повысить надежность электроснабжения населения и крупных энергоемких промышленных комплексов Приангарского региона, увеличить выдачу мощности в центральную Сибирь и повысить надежность энергосистемы в целом.

Целью работы является проектирование электрической части тепловой электрической станции с учетом количества и мощности генераторов, вида топлива, напряжения линий электропередачи, данных об энергосистеме с применением современного оборудования и технических решений.

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи:

- выбор структурной схемы станции, основного электрооборудования, схем распределительных устройств;

- расчет токов симметричного и несимметричных коротких замыканий в характерных точках схемы;

- выбор электрических аппаратов, проводников, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- выбор оборудования и технического решения для программно-технического комплекса системы измерений, учета и контроля качества электрической энергии.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужила учебная литература [1–4, 17, 18] и электронные ресурсы [21-]. Для выполнения практической части использованы справочники [5-7], методические указания и учебные пособия [8-16], отраслевые стандарты [19, 20], Правила устройства электроустановок, материалы учебных дисциплин «Электрическая часть электростанций», «Электрические станции и подстанции», «Электромагнитные переходные процессы», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Режимы работы электрооборудования электростанций».

Работа включает введение, пять глав основной части, заключение, список использованных источников и четыре приложения. Весь материал изложен на 85 страницах, включает 27 рисунков, 37 таблиц, 4 приложения.  Список использованной литературы состоит из 20 позиций.

ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Выбор генераторов, вариантов структурной схемы, силовых трансформаторов

Проектируемая ТЭС включает пять энергоблоков: 4хГТУ-160 и ГТУ-500. В соответствии с зданием проекта выбраны турбогенераторы: Т3ФГ-160-2М с тиристорной системой самовозбуждения и ТВВ-500-2ЕУЗ с тиристорной системой независимого возбуждения (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Номинальные параметры генераторов [5-7]

| Параметр/тип турбогенератора | Т3ФГ-160-2М | ТВВ-500-2ЕУЗ |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме, варианты I и II | Г1 – Г4 | Г5 |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 3 000 | 3 000 |
| Номинальная полная мощность Sном, МВА | 188,2 | 588,2 |
| Номинальная активная мощность Pном, МВТ | 160 | 500 |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 15,75 | 20 |
| Номинальный cosφном | 0,85 | 0,85 |
| Номинальный ток, кА | 6,9 | 17 |
| Продольное сверхпереходное реактивное сопротивление Xd'', о.е. | 0,213 | 0,242 |

Выдача мощности генераторов осуществляется по схемам одиночных блоков генератор-трансформатор, блоки распределяются между РУ повышенных напряжений соответственно нагрузке. Суммарная мощность энергоблоков, присоединяемых к РУ 110 кВ, должна примерно соответствовать нагрузке сети 110 кВ. По исходным данным мощность режима максимальной нагрузки составляет 250 МВт, поэтому к РУ 110 кВ целесообразно подключение двух энергоблоков с турбогенераторами мощностью 160 МВт. Остальные энергоблоки подключаются к РУ 220 кВ. Связь между РУ 110 и 220 кВ осуществляется посредством автотрансформаторов. Предусматривается установка генераторных выключателей с целью уменьшения числа коммутаций в цепи высокого напряжения и повышения надежности выдачи мощности в энергосистему. Вариант структурной схемы ТЭС приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Структурная схема ТЭС (вариант I)

Возможен вариант подключения одного из генераторов мощностью 160 МВт к автотрансформатору связи, что позволит сократить количество блочных трансформаторов и ячеек выключателей в РУ 220 кВ (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Структурная схема ТЭС (вариант II)

Мощность блочных двухобмоточных трансформаторов Sном Т выбирается по мощности присоединенных к ним генераторов Sном Г и расходу мощности на собственные нужды блока Sс.н.:

Sном Т≥Sном Г- Sс.н.

Расход на собственные нужды на станциях типа ГРЭС (КЭС), работающих преимущественно на газе, составляет 3-5 % от полной мощности блока [8]. С учетом расхода на собственные нужды, принятого 5%:

Sном Т Т3ФГ-160≥188,2-0,05∙188,2=178,8 МВА,

Sном Т ТВВ-500≥588,2-0,05∙588,2=558,8 МВА.

Выбраны блочные трансформаторы типов ТДЦ-200000/110, ТДЦ-200000/220, ТЦ-630000/220 (таблица 1.2).

Для выбора автотрансформаторов связи между РУ 110 и 220 кВ рассчитываются перетоки мощности Sрасч в нормальном и аварийном (при отключении блока, подключенного к РУ 110 кВ) режимах при минимальной и максимальной нагрузке по формулам:

Sрасч норм=n Sном Г-Sс.н.-Pмин⁡(макс)cosφ,

Sрасч ав=(n-1) Sном Г-Sс.н.-Pмин⁡(макс)cosφ,

где n – количество блоков Г-Т, присоединенных к РУ 110 кВ,

Pmin⁡(max) – активная мощность нагрузки на напряжении 110 кВ в минимальном или максимальном режимах.

Расчетные значения перетоков мощности через автотрансформатор, связывающий РУ 110 кВ и РУ 220 кВ:

- в нормальном режиме при максимальной нагрузке:

Sрасч 1=n∙Sном Г-Sс.н.-Pмаксcosφ=2∙188,2-0,05∙188,2-2500,85=63,5 МВА;

- в нормальном режиме при минимальной нагрузке:

Sрасч 2=n∙Sном Г-Sс.н.-Pминcosφ=2∙188,2-0,05∙188,2-1700,85=157,6 МВА;

- в аварийном режиме при отключении блока, подключенного к РУ 110 кВ, при максимальной нагрузке:

Sрасч 3=n-1∙Sном Г-Sс.н.-Pмаксcosφ=2-1∙188,2-0,05∙188,2-2500,85==-115,3 МВА,

знак « - »  означает, что  мощности генераторов блоков 110 кВ не хватает для покрытия нагрузки, недостаток мощности компенсируется за счет генераторов блоков РУ 220 кВ через автотрансформатор связи;

- в аварийном режиме при отключении блока, подключенного к РУ 110 кВ, при минимальной нагрузке:

Sрасч 4=n-1Sном Г-Sс.н.-Pминcosφ=2-1∙188,2-0,05∙188,2-1700,85=

=21,2 МВА.

Для структурной схемы варианта I по максимальной расчетной мощности Sрасч 2=181,2 МВА может быть принят один автотрансформатор (АТ)  связи мощностью 200 МВА, но по условиям надежности выбираются два автотрансформатора (АТ) с учетом возможной аварийной перегрузки на 40% при отключении параллельно включенного АТ [8]:

Sном АТ≥Sрасч максkпер АТ∙nАТ-1=157,61,4∙2-1=112,6 МВА,

где Sрасч макс – наибольшее значение расчетного перетока мощности через АТ,

nАТ – количество АТ связи,

kпер АТ=1,4 – коэффициент допустимой аварийной перегрузки АТ на 40% при отключении параллельно работающего АТ.

Приняты два автотрансформатора связи типа АТДЦТН-125000/220 (таблица 1.2). В нормальном режиме переток мощности через каждый АТ составит 31,75 МВА (63,5 МВА/2) и 78,8 МВА (157,6 МВА/2) при максимальной и минимальной нагрузке соответственно. При выходе из строя одного из АТ с учетом таблицы 1.36 [7] второй АТ при первоначальной нагрузке не более 0,7⸱Sном      (78,8 МВА/125 МВА = 0,63) допускает аварийную перегрузку на 40% (175 МВА) в течение 24 часов при температуре охлаждающей среды не более 20оС. Режимы работы АТ являются автотрансформаторными.

Для структурной схемы варианта II номинальная расчетная мощность автотрансформаторной связи с генератором, подключенным к обмотке НН АТ, выбирается, исходя из типовой мощности АТ:

Достаточно выполнить 1 вариант схемы без варианта с подключением генератора к обмотке НН АТ. В этом случае далее технико-экокномический расчет делать для одного варианта схемы.

Sном АТ связи =Sтипkтип≥Sном Г-Sс.н.kтип=188,2-0,05∙188,20,5=357,6 МВА;

где Sтип – типовая мощность АТ,

kтип  - коэффициент типовой мощности  kтип=1-1kат=1-1220110=0,5,

kат – коэффициент трансформации АТ.

Sном АТ  ≥Sном АТ связи kпер АТ∙nАТ-1=357,61,4⸱(2-1)=255,4 МВА;

К установке принимаются два автотрансформатора типа АТДЦТН-250000/220/110 (таблица 1.2).

Проверка загрузки АТ в нормальном максимальном и минимальном режимах показывает, что из сети СН в сеть ВН через каждый АТ передается от 31,7 МВА (63,5 МВА/2) до 78,8 МВА (157,6 МВА/2), из сети НН в сеть ВН передается 89,4 МВА ((188,2-0,05∙188,2)/2), что меньше Sтип АТ=125 МВА,  и максимальный переток мощности через каждый автотрансформатор Smax=78,8+89,4=168,2 МВА не превышает Sном АТ=250 МВА. Режимы являются комбинированными (трансформаторный и автотрансформаторный), допустимы и выгодны по потерям мощности в АТ. В аварийном максимальном режиме при отключении одного блока из-за недостатка мощности на напряжении 110 кВ со стороны НН каждого АТ на сторону СН будет передаваться 57,65 МВА (115,3 МВА/2), на сторону ВН – 31,75 МВА (89,4 МВА – 57,65 МВА). Режим является трансформаторным, режим допустим.

При отключении одного АТ, оставшийся в работе АТ должен передать из сети СН в сеть ВН от 63,5 МВА до 157,6 МВА, из сети НН в сеть ВН – 178,8 МВА. Перегрузочная способность АТ ограничивается типовой мощностью. Таким образом, при первоначальной нагрузке обмотки НН не более 0,8⸱Sном (89,4 МВА/125 МВА = 0,72) АТ может быть аварийно перегружен на 40% (1,4⸱Sтип АТ= 175 МВА) в течение 24 часов при температуре охлаждающей среды не более 20оС (при этом мощность генератора, подключенного к обмотке НН, должна быть снижена на 3,8 МВА).

Выбор трансформаторов собственных нужд

Электроснабжение собственных нужд ТЭС обеспечивается на напряжениях 6,3 кВ и 0,4 кВ, для этого используются трансформаторы собственных нужд первой и второй ступеней трансформации. К потребителям 6,3 кВ относятся в основном асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, приводящие во вращение мощные механизмы собственных нужд технологического цикла: насосы, вентиляторы, компрессоры и др. Электроснабжение этих механизмов осуществляется как минимум от двух источников питания – от рабочего и резервного ТСН первой ступени трансформации.

Для проектируемой ТЭС нагрузка собственных нужд принята равной 5% от установленной мощности станции. Тогда полная мощность с.н. блоков с генераторами мощностью 160 и 500 МВт составит:

SТСН Т3ФГ-160 ≥0,05∙Sном Т3ФГ-160 =0,05∙188,2=9,4 МВА,

SТСН ТВВ-500≥0,05∙Sном ТВВ-500=0,05∙588,2=29,4 МВА.

Устанавливается по одному рабочему ТСН, подключаемому отпайкой к генераторному токопроводу между генераторным выключателем и блочным трансформатором, типов:

- ТДНС-10000/35 для блоков с генераторами Т3ФГ-160,

- ТРДНС-32000/35 для блока с генератором ТВВ-500 (рисунок 1.3).

Такой способ включения позволяет запитывать ТСН при отключенном генераторе от РУ повышенного напряжения. Ввод на секцию 6,3 кВ осуществляется с помощью выключателя рабочего ввода В1, встроенного в комплектное распределительное устройство (КРУ). При аварии в сети рабочего ТСН и невозможности запитывания секции 6,3 кВ через выключатель В1, питание к секции подается от магистрали резервного питания (МРП) через выключатель резервного ввода В2. В нормальном режиме В2 отключен и включается при исчезновении напряжения на секции 6,3 кВ и отключении В1. Для постоянной готовности к переходу на резервный источник питания, напряжение на МРП присутствует и в нормальном, и в аварийном режиме. Напряжение на МРП подается через РТСН.

Рисунок 1.3 – Секция собственных нужд 6,3 кВ ТРДНС-32000/35

При пяти блоках требуется два резервных ТСН (РТСН). Приняты ТДН-10000/110 и ТРДН-32000/110, подключаемые в обоих вариантах схемы к РУ 110 кВ (рисунок 1.5). Данные о типах и параметрах ТСН и РТСН приведены в таблице 1.2. РУ собственных нужд выполняется по схеме с одной секционированной системой сборных шин. Для уменьшения величины токов короткого замыкания секции работают раздельно. МРП секционируется выключателями. К секции 6,3 кВ через выключатели КРУ присоединены электродвигатели 6 кВ мощностью более 200 кВт и ТСН второй ступени трансформации напряжением 6/0,4 кВ, запитывающие секции 0,4 кВ. К потребителям 0,4 кВ относятся электродвигатели, приводящие во вращение маломощные механизмы, и недвигательную нагрузку – освещение, обогрев, измерительные приборы.

| Тип трансформатора | ТДЦ- 200000/110 | ТДЦ-200000/220 | ТЦ-630000/220 | АТДЦТН-125000/220/110 | АТДЦТН-250000/220/110 | ТДНС-10000/35 | ТРДНС-32000/35 | ТДН-10000/110 | ТРДН-32000/110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | блочный трансформатор |  |  | автотрансформатор |  | ТСН |  | РТСН |  |
| Обозначение, вариант I | Т1, Т2 | Т3, Т4 | Т5 | АТ1, АТ2 | - | ТСН1 – ТСН4 | ТСН5 | РТСН1 | РТСН2 |
| Обозначение, вариант II |  | Т4 |  | - | АТ1, АТ2 |  |  |  |  |
| Номинальная полная мощность Sном, МВА | 200 | 200 | 630 | 125 | 250 | 10 | 32 | 10 | 32 |
| Номинальное напряжение обмотки ВН Uном ВН, кВ | 121 | 242 | 242 | 230 | 230 | 15,75 | 20 | 115 | 115 |
| Номинальное напряжение обмотки СН Uном ВН, кВ | - | - | - | 121 | 121 | - | - | - | - |
| Номинальное напряжение обмотки НН Uном НН, кВ | 15,75 | 15,75 | 20 | 38,5 | 15,75 | 6,3 | 6,3-6,3 | 6,3 | 6,3-6,3 |
| Напряжение к.з. uk ВН-СН,% uk ВН-НН, % uk СН-НН (НН-НН для ТРДН(С), % | - | - | - | 10,5 | 11 | - | - | - | - |
|  | 10,5 | 11 | 12,5 | 31 | 32 | 8 | 12,7 | 10,5 | 10,5 |
|  | - | - | - | 19 | 20 | - | 40 | - | 30 |
| Мощность потерь холостого хода ΔPx, кВт | 170 | 200 | 380 | 85 | 145 | 12 | 29 | 14 | 25 |
| Мощность потерь к.з. ΔPk ВН-СН, кВт ΔPk ВН-НН, кВт ΔPk СН-НН, кВт | - | - | - | 290 | 520 | - | - | - | - |
|  | 550 | 580 | 1300 | 235 | 410 | 60 | 145 | 60 | 160 |
|  | - | - | - | 230 | 400 | - | - | - | - |

Таблица 1.2 – Основные параметры силовых трансформаторов [5 – 7]

Технико-экономический расчет

Наиболее экономичный вариант схемы требует наименьшего значения полных приведенных ежегодных затрат:

З=pнК+И=pнК+αК100+β∆W,

где  pн  - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 0,12 1/год (для расчетов в электроэнергетике),

К – капиталовложения (допускается учитывать только капиталовложения в различающиеся по вариантам элементы схемы), тыс. руб.,

И – годовые эксплуатационные издержки, тыс. руб/год,

α – норма амортизационных отчислений, 8 – 9 % (таблица 10.2 [7]),

β – средняя себестоимость электроэнергии в энергосистеме, 1,5 руб/кВт⸱ч       (1,5∙10-3 тыс. руб/кВт⸱ч),

∆W –потери электроэнергии в трансформаторах, кВт⸱ч/год,

β⸱∆W - издержки, вызванные потерями электроэнергии, тыс. руб/год).

С учетом рекомендаций Минстроя России № 35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. расчет капиталовложений выполняется с учётом индекса изменения сметной стоимости оборудования 5,56 к уровню цен на 01.01.2000 г. и 99,85 к уровню цен на 01.01.1991 г. (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Результаты сравнения вариантов по капитальным затратам

| № | Тип элемента | Стоимость единицы, тыс. руб. [8] | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | число единиц, шт. | стоимость, тыс. руб. | число единиц, шт. | стоимость, тыс. руб. |
| 1 | ТДЦ-200000/110 | 12 000∙(5,56) | 2 | 133 440 | 2 | 133 440 |
| 2 | ТДЦ-200000/220 | 17 640∙(5,56) | 2 | 196 157 | 1 | 98 078 |
| 3 | ТЦ-630000/220 | 39 000∙(5,56) | 1 | 216 840 | 1 | 216 840 |
| 4 | АТДЦТН-125000/220 | 15 525∙(5,56) | 2 | 172 638 | 0 | 0 |
| 5 | АТДЦТН-250000/220 | 25 500∙(5,56) | 0 | 0 | 2 | 283 560 |
| 6 | Ячейки КРУЭ 110 кВ | 9 500∙(5,56) | 4 | 211 280 | 4 | 211 280 |
| 7 | Ячейки КРУЭ 220 кВ | 27 000∙(5,56) | 5 | 750 600 | 4 | 600 480 |
| ИТОГО |  |  |  | 1 680 955 | - | 1 543 678 |

Число ячеек 110 кВ и 220 кВ принято равным числу присоединений трансформаторов (не учтены присоединения линий и РТСН, так как их количество в обоих вариантах схемы одинаково).

Потери электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе:

∆Wгод=PхТ+PкSмаксSном2τ ,

в трехобмоточном трансформаторе (АТ):

∆WАТ=PхТ+Pк ВНSмакс ВНSном2τВН+Pк СНSмакс СНSном2τСН+Pк ННSмакс ННSном2τНН,

где Pх, Pк – потери мощностей холостого хода и короткого замыкания (ВН, СН, НН – индексы, относящиеся к обмоткам высшего, среднего, низшего напряжений), кВт;

Sмакс – расчетная максимальная нагрузка трансформатора, МВА;

Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА;

Т – продолжительность работы трансформатора в году (Т = 8760 ч для трансформаторов связи; Т = 8760 ч – Tр, где Tр – продолжительность ремонта блока, принимается 600 ч для блочных трансформаторов КЭС, ТЭЦ, ГЭС и 720 ч для АЭС);

τ – продолжительность максимальных потерь, зависит от продолжительности использования максимальной нагрузки Тмакс (рисунок 1.4), в соответствии с [8] для блочных КЭС Тмакс = 7000 ч, следовательно,  τ = 6000 ч.

Рисунок 1.4 – Зависимость продолжительности максимальных потерь τ

от продолжительности использования максимальной нагрузки Тмакс [4]

Потери электроэнергии в ТДЦ-200000/110:

∆W1=170∙8160+550188,2-0,05∙188,220026000= 4024∙103 кВт∙ч.

Потери электроэнергии в ТДЦ-200000/220:

∆W2=200∙8160+580188,2-0,05∙188,220026000=4413∙103 кВт∙ч.

Потери электроэнергии в ТЦ-630000/220:

∆W3=380∙8160+1300588,2-0,05∙588,26302∙6000=9237∙103 кВт∙ч.

Обмотка низшего напряжения АТДЦТН-125000/220/110 остается не подключенной, поэтому потери рассчитываются, как для двухобмоточного трансформатора с учетом, что нагрузка распределяется поровну между двумя АТ (Sмакс- расчетная максимальная нагрузка в нормальном режиме):

∆W4 I=85∙8760+290∙157,62∙1252∙6000=1436∙103 кВт∙ч.

К обмотке низшего напряжения АТДЦТН-250000/220/110 подключен генератор, поэтому потери рассчитываются, как для трехобмоточного трансформатора с учетом, что нагрузка распределяется поровну между двумя АТ:

∆W4 II=145⸱8760+280⸱168,22⸱2502⸱6000+240⸱157,62⸱2502⸱6000++1360⸱178,82⸱2502⸱6000= 2647∙103 кВт∙ч.;

где потери в обмотках [8]:

Pк ВН=12⸱Pк ВН-СН+Pк ВН-ННkтип2-Pк СН-ННkтип2=12⸱520+4100,52-4000,52=280кВт,

Pк СН=12⸱Pк ВН-СН+Pк СН-ННkтип2-Pк ВН-ННkтип2=12⸱520+4000,52-4100,52=240кВт,

Pк НН=12⸱-Pк ВН-СН+Pк ВН-ННkтип2+Pк СН-ННkтип2=12⸱-520+4100,52+4000,52==1360 кВт,

τВН=τСН=τНН=6000 ч.

Потери электроэнергии для вариантов схемы с учетом количества трансформаторов:

∆Wобщ I=2 ∆W1+∆W2+∆W4 I+∆W3=

=2∙4024+4413+1436∙103+9237∙103=28983∙103 кВт∙ч;

∆Wобщ II=2 ∆W1+∆W2+∆W4 II+∆W3=

=2∙4024+4413+2647∙103+9237∙103=31405∙103 кВт∙ч;

Ежегодные приведенные затраты для вариантов схемы:

З I=0,12+0,085∙1 680 955+1,5∙10-3∙28 983∙103=

=388 070,5 тыс.руб.

З II=0,12+0,085∙1 543 678+1,5∙10-3∙31405 ∙103=363 561,5 тыс.руб.

Разница в приведенных затратах составляет:

З I-З IIЗ I⸱100=388 070,5-363 561,5388 070,5⸱100= 6,3 %.

Если разница между вариантами составляет до 5 %, то варианты являются равноэкономичными. В данном случае II вариант схемы экономичнее первого, но предпочтение отдается I варианту, как более надежному. В нем третичная обмотка АТ остается не подключенной, и потеря АТ не приведет к потере или снижению выработки генератора.

Выбор схем РУ и главной схемы электрических соединений

Количество ЛЭП определяется, исходя из пропускной способности для классов напряжения 110 кВ и 220 кВ (таблица 1.4):

nЛЭП 110=Pмакс 110Pнат 110+1=25050+1=6 ед.,

nЛЭП 220=Pмакс 220Pнат 220+1=500+4∙1601-0,05-170200=4,56 ед.≈5 ед.

Количество линий 110 кВ принято с учетом вывода одной линии в ремонт и передачи по оставшимся линиям всей мощности при максимальной нагрузке.

Таблица 1.4 – Пропускная способность и количество ЛЭП 110 кВ и 220 кВ [7]

| Uном, кВ | Сечение фазы, мм2 | Натуральная пропускная способность ЛЭП Pнат, МВт | Количество ЛЭП, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 70-240 | 25-50 | 6 |
| 220 | 240-400 | 100-200 | 5 |

На напряжениях 110 и 220 кВ используется КРУЭ в силу его преимуществ перед ОРУ.

С учетом рекомендаций [9, 15, 19, 20] на напряжении 110 кВ применена схема РУ с двумя рабочими системами сборных шин, одна из которых секционирована выключателем (так как число присоединений равно 12). В нормальном режиме обе системы шин находятся в работе, присоединения симметрично распределены между системами сборных шин (режим фиксированных присоединений). Один из шинных разъединителей каждого присоединения включен, а другой отключен, разъединители в цепях шиносоединительных выключателей включены, все выключатели в схеме включены, разъединители в цепях шиносоединительных выключателей включены. Секционирование сборной шины повышает надежность схемы и исключает возможность полного погашения РУ из-за отказов шиносоединительных выключателей. Короткое замыкание на сборных шинах приводит к потере одной системы шин, что примерно соответствует половине мощности присоединений. Для восстановления работы потерянных присоединений их переводят на исправную систему шин. Плановый ремонт системы шин и шинных разъединителей проводится без перерыва питания потребителей. Ремонт выключателя сопровождается отключением цепи.

На напряжении 220 кВ используется схема с тремя выключателями на два присоединения с чередованием подключений (на 10 присоединений 15 выключателей).  Схема более затратная по сравнению со схемой с двумя системами сборных шин, но более надежная, сравнительно простая и наглядная. Каждое присоединение подключается через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. Все выключатели и разъединители в нормальном режиме включены.  При одинаковом количестве линий и трансформаторов работа всех цепей сохраняется даже при отключении обеих систем шин. Ремонт системы шин и шинных разъединителей производится без отключения присоединений. Вывод выключателя в ремонт выполняется отключением выключателя и разъединителей с обеих его сторон без отключения присоединений. При выводе в ремонт присоединения, его отключают двумя выключателями, отключают разъединитель в цепи присоединения, затем для повышения надежности схемы отключенные выключатели включают. Но схема не лишена недостатков (снижение ресурса работы выключателей, усложнение цепей РЗА, удорожание конструкции РУ при нечетном числе присоединений) и не является абсолютно надежной при сложных авариях.

На рис. 1.5 приведена главная схема электрических соединений ТЭС.

.

Рисунок 1.5 – Главная схема электрических соединений ТЭС

РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Схема замещения прямой последовательности

Для выбора коммутационных аппаратов и проводников проводится расчет токов трехфазного короткого замыкания [4, 8]. Расчет проводится без учета активных сопротивлений, емкостной проводимости ЛЭП, с учетом среднеэксплуатационных (не действительных) коэффициентов трансформации трансформаторов и АТ. Электрическая схема замещения для расчета токов трехфазного короткого замыкания приведена на рисунке 2.1.

Для расчетов в относительных единицах принимаются базисные условия.

Базисная мощность:

Sб=3UбIб=1000 МВА.

За базисное напряжение принимается среднее эксплуатационное напряжение той ступени, на которой предполагается короткое замыкание (6,3; 15,75; 20; 115; 230кВ).

Базисные токи для каждой точки КЗ:

K1: Uб1=115 кВ,  Iб1=1000∙1033∙115=5,02 кА;

K2:Uб2=230 кВ,  Iб2=1000∙1033∙230=2,51 кА;

K3, 5:Uб3,5=15,75 кВ,  Iб3, 5=1000∙1033∙15,75=36,66 кА;

K4, 6, 8, 9, 10:Uб4, 6, 8, 9, 10=6,3 кВ,Iб4, 6, 8, 9, 10=1000∙1033∙6,3=91,64 кА;

K7: Uб7=20 кВ,  Iб7=1000∙1033∙20=28,87 кА.

Определяются сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи в относительных единицах при базисных условиях.

Рисунок 2.1 – Электрическая схема замещения прямой последовательности

Если в задании дана мощность короткого замыкания системы, то в схему замещения необходимо включить линии связи с системой.

Если дан ток коротокого замыкания на шинах станции, то линии в схему замещения не вводятся.

Расчет сопротивления системы и линий связи  приведен в п.2.2 пособия «Производство электроэнергии» [8]. Также в задании система может быть задана на двух классах напряжения, это нужно учесть в схеме замещения.

Сопротивления генераторов:

xг=xd''∙SбSном Г;

xг1=xг2=xг3=xг4=0,213∙1000188,2=1,13 о.е.;

xг5=0,242∙1000588,2=0,41 о.е..

ЭДС генераторов:

Eг''=cosφ2+sinφ+xd''2;

Eг1''=Eг2''=Eг3''=Eг4''=0,82+0,6+0,2132=1,14 о.е.;

Eг5''=0,82+0,6+0,2422=1,16 о.е.

Сопротивления двухобмоточных трансформаторов:

xТ=uк100∙SбSном Т;

xТ1=xТ2=10,5100∙1000200=0,53 о.е.;

xТ3=xТ4=11100∙1000200=0,55 о.е.;

xТ5=12,5100∙1000630=0,2 о.е.;

xТСН1=xТСН2=xТСН3=xТСН4=8100∙100010=8 о.е.;

xРТСН1=10,5100∙100010=10,5 о.е.

Сопротивления двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой низшего напряжения:

xТ ВН=1100∙uк ВН-НН-14uк НН-НН∙SбSном Т; xТ НН=1200∙uк НН-НН∙SбSном Т;

xТСН5 ВН=1100∙12,7-404∙100032=0,84 о.е.;

xТСН НН1=xТСН5 НН2=40200∙100032=6,25 о.е.;

xРТСН2 ВН=1100∙10,5-304∙100032=0,94 о.е.;

xРТСН2 НН1=xРТСН2 НН2=30200∙100032=4,69 о.е..

Сопротивления автотрансформаторов связи:

xАТ ВН=1200∙uк ВН-СН+uк ВН-НН-uк СН-НН∙SбSном АТ;

xАТ СН=1200∙uк ВН-СН-uк ВН-НН-uк СН-НН∙SбSном АТ;

xАТ НН=1200∙-uк ВН-СН+uк ВН-НН+uк СН-НН∙SбSном АТ;

xАТ1 ВН=xАТ2 ВН=1200∙11+31-19∙1000125=0,92 о.е.;

xАТ1СН =xАТ2 СН=1200∙11-31+19∙1000125=-0,04 о.е.;

xАТ1 НН=xАТ2 НН=1200∙-11+31+19∙1000125=1,56 о.е.

Обмотка низшего напряжения свободна, поэтому сопротивление автотрансформатора рассчитано, как сопротивление двухобмоточного трансформатора:

xАТ1=xАТ2=xАТ1 ВН+xАТ1 СН=0,92+-0,04=0,88 о.е.

Сопротивление и ЭДС энергосистемы 220 кВ:

xс1=IбIпо=2,5113=0,19 о.е.; Eс''=1 о.е.

Схема замещения преобразуется (сворачивается) к каждой из точек короткого замыкания. К расчету приняты десять точек короткого замыкания, соответствующие характерным случаям:

- удаленное к.з. на шинах повышенных напряжений (К1, К2);

- к.з. вблизи синхронного генератора (К3, К5, К7);

- к.з. вблизи узла двигательной нагрузки за ТСН и РТСН (К4, К6, К8, К9, К10).

Для упрощения записи индексы о.е. в последующих расчетах опущены.

Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ 110 и 220 кВ

В соответствии с рекомендациями [8] при определении токов к.з. в точках К1 и К2 схему замещения рисунка 2.1 необходимо привести к однолучевой схеме.

Для шин повышенного напряжения станций с трансформаторами мощностью 100 МВА и выше принято: kуд=1,935, Та = 0,15 с.

Точка К1

Параллельное соединение двух ветвей генератор-трансформатор с генераторами Т3ФГ-160, подключенных к РУ 110 кВ:

x1=xг1+xт12=1,13+0,532=0,83;

Eг1,г2''=Eг1''=Eг2''=1,14.

Параллельное соединение двух ветвей генератор-трансформатор с генераторами Т3ФГ-160, подключенных к РУ 220 кВ:

x2=(xг3+xт3)2=1,13+0,552=0,84;

Eг3,г4''=Eг3''=Eг4''=1,14.

Параллельное соединение ветвей генератор-трансформатор с генератором ТВВ-500 и системы:

x3=xг5+xт5∙xcxг5+xт5+xc=0,41+0,2∙0,190,41+0,2+0,19=0,14;

Eг5,c''=Eг5''xг5+xт5+Eс''xc1xг5+xт5+1xc=1,160,41+0,2+10,1910,41+0,2+10,19=1,04.

Параллельное соединение двух автотрансформаторов:

x4=xат12=0,882=0,44.

Схемы замещения приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Схемы замещения для точки К1

Параллельное соединение x2 и x3 и ЭДС в их ветвях:

x5=x2∙x3x2+x3=0,84∙0,140,84+0,14=0,12;

Eг3,г4,г5,c''=Eг3,г4''x2+Eг5,c''x31x2+1x3=1,140,84+1,040,1410,84+10,14=1,05.

Эквивалентное сопротивление схемы и ЭДС при к.з. в точке К1:

xэкв К1=x1∙(x5+x4)x1+x5+x4=0,83∙(0,12+0,44)0,83+0,12+0,44=0,33;

Eэкв К1''=Eг1,г2''x1+Eг3,г4,г5,c''x5+x41x1+1x5+x4=1,140,83+1,050,12+0,4410,83+10,12+0,44=1,09.

Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени и ударный ток в точке К1:

IП0 К1=Eэкв К1''xэкв К1∙Iб1=1,090,33∙5,02=16,58 кА;

iуд К1=2∙kуд К1∙IП0 К1=2∙1,935∙16,58=45,37 кА.

Точка К2

Схемы замещения для расчетов в точке К2 приведены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Схемы замещения для точки К2

Эквивалентное сопротивление схемы и ЭДС при к.з. в точке К2:

xэкв К2=x1+x4∙x5x1+x4+x5=0,83+0,44∙0,120,83+0,44+0,12=0,11;

Eэкв К2''=Eг1,г2''x1+x4+Eг3,г4,г5,c''x51x1+x4+1x5=1,140,83+0,44+1,050,1210,83+0,44+10,12=1,06.

Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени и ударный ток в точке К2:

IП0 К2=Eэкв К2''xэкв К2∙Iб2=1,060,11∙2,51=24,19 кА;

iуд К2=2∙kуд К2∙IП0 К2=2∙1,935∙24,19 =66,2 кА.

Расчет токов короткого замыкания на выводах генераторов

В соответствии с рекомендациями [8] при определении токов к.з. вблизи генератора необходим расчет токов отдельно от генератора и от остальных источников схемы. Поэтому в точках К3, К5 и К7 схему замещения рисунка 2.1 необходимо привести к двухлучевой схеме. Используются результаты расчетов, полученные для точек к.з. К1 и К2.

С учетом [8] в расчетах принято:

- для системы, связанной с шинами, где рассматривается к. з., через трансформаторы мощностью 80 МВА и выше kуд =1,935, Та = 0,15 с;

- для генератора мощностью 160 МВт kуд=1,963, Та = 0,267 с;

- для генератора мощностью 500 МВт kуд=1,971, Та = 0,34 с.

Точка К3

Схемы замещения для расчетов в точке К3 приведены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Схемы замещения для точки К3

Сопротивление блока генератор-трансформатор с генератором Т3ФГ-160, подключенного к РУ 110 кВ:

x1=xГ1+xТ1=1,13+0,53=1,66.

Эквивалентное сопротивление схемы и ЭДС со стороны системы при к.з. в точке К3:

xэкв К3=xт2+x1∙(x5+x4)x1+x5+x4=0,53+1,66∙(0,12+0,44)1,66+0,12+0,44=0,95;

Eэкв К3''=Eг1''x1+Eг3,г4,г5,c''x5+x41x1+1x5+x4=1,141,66+1,050,12+0,4411,66+10,12+0,44=1,07.

Действующие значения периодических составляющих тока короткого замыкания в начальный момент времени и ударные токи от эквивалентной системы и генератора в точке К3:

IП0 экв К3=Eэкв К3''xэкв К3∙Iб3=1,070,95∙36,66 =41,29 кА;

IП0 Г2 К3=Eг2''xг2∙Iб3=1,141,13∙36,66 =36,98 кА;

iуд экв К3=2∙kуд С К3∙IП0 экв К3=2∙1,935∙41,29=112,99 кА;

iуд Г2 К3=2∙kуд Г2 К3∙IП0 Г2 К3=2∙1,963∙36,98 =102,66 кА,

Точка К5

Схемы замещения для расчетов в точке К5 приведены на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 – Схемы замещения для точки К5

Сопротивление блока генератор-трансформатор с генератором Т3ФГ-160, подключенного к РУ 220 кВ:

x2=xг3+xт3=1,13+0,55=1,68.

Параллельное соединение ветвей генератор-трансформатор с генератором Т3ФГ-160, генератором ТВВ-500 и системы:

x5=x2∙x3x2+x3=1,68 ∙0,141,68+0,14=0,13;

Eг3,г5,c''=Eг3,г4''x2+Eг5,c''x31x2+1x3=1,141,68+1,040,1411,68+10,14=1,05.

Эквивалентное сопротивление схемы и ЭДС со стороны системы при к.з. в точке К5:

xэкв К5=xт4+x1+x4∙x5x1+x4+x5=0,55+(0,83+0,44)∙0,130,83+0,44+0,13=0,67;

Eэкв К5''=Eг1,г2''x1+x4+Eг3,г5,c''x51x1+x4+1x5=1,140,83+0,44+1,050,1310,83+0,44+10,13=1,06.

Действующие значения периодических составляющих тока короткого замыкания в начальный момент времени и ударные токи от эквивалентной системы и генератора в точке К5:

IП0 экв К5=Eэкв К5''xэкв К5∙Iб5=1,060,67∙36,66 =58 кА;

IП0 Г4 К5=IП0 Г2 К3=36,98 кА;

iу экв К5=2∙kуд С К5∙IП0 экв К5=2∙1,935∙58=158,72 кА;

iуд Г4 К5=iуд Г2 К3=102,66 кА.

Точка К7

Схемы замещения для расчетов в точке К7 приведены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Схемы замещения для точки К7

Параллельное соединение двух блоков генератор-трансформатор с генератором Т3ФГ-160, подключенных к РУ 220 кВ, и системы:

x4=x2∙xсx2+xс=0,84 ∙0,190,84+0,19=0,15;

Eг3,г4,c''=Eг3,г4''x2+Eс''xс1x2+1xс=1,140,84+10,1910,84+10,19=1,03.

Эквивалентное сопротивление схемы и ЭДС со стороны системы при к.з. в точке К7:

xэкв К7=xт5+x1+x3∙x4x1+x3+x4=0,2+(0,83+0,44)∙0,150,83+0,44+0,15=0,33;

Eэкв К7''=Eг1,г2''x1+x3+Eг3,г4,c''x41x1+x3+1x4=1,140,83+0,44+1,030,1510,83+0,44+10,15=1,04.

Действующие значения периодических составляющих тока короткого замыкания в начальный момент времени и ударные токи от эквивалентной системы и генератора в точке К7:

IП0 экв К7=Eэкв К7''xэкв К7∙Iб7=1,040,33∙28,87 =90,98 кА;

IП0 Г5 К7=Eг5''xГ5∙Iб7=1,160,41∙28,87 =81,68 кА;

iуд экв К7=2∙kуд С К7∙IП0 экв К7=2∙1,935∙90,98=248,97 кА;

iуд Г5 К7=2∙kуд Г5 К7∙IП0г5 К7=2∙1,971∙81,68 =227,68 кА.

Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ собственных нужд

При расчете токов к.з. на секциях собственных нужд учитывается раздельная работа секций. Сопротивление магистралей резервного питания не учитывается. Отдельно определяется ток к. з. от всех источников станции и ток к. з. от эквивалентного двигателя.

С учетом [8] в расчетах принято:

- для системы, связанной с шинами, где рассматривается к. з., через трансформаторы мощностью 10 МВА kуд =1,72, Та = 0,03 с;

- для системы, связанной с шинами, где рассматривается к. з., через трансформаторы мощностью 32 МВА kуд =1,82, Та = 0,05 с;

- для эквивалентного двигателя ТЭС kуд Д=1,65, ТаД = 0,04 с, ТпД = 0,07 с.

Для шин 6,3 кВ ТСН мощностью 10 МВА токи к.з. от эквивалентного двигателя:

IП0 Д 10МВА=I*пуск∙Pномηдcosφд3Uном=4∙SТСН2Uном=4∙10 ∙1036,3=6,35 кА;

iуд Д 10 МВА=2∙kуд Д∙IП0 Д 10МВА=2∙1,65∙6,35=14,82 кА.

Для шин 6,3 кВ ТСН мощностью 32 МВА токи к.з. от эквивалентного двигателя:

IП0 Д 32МВА=I*пуск∙Pномηдcosφд3Uном∙1nрасщ=4∙Sтсн5Uном∙2=4∙32∙1036,3∙2==10,16 кА;

iуд Д 32 МВА=2∙kуд Д∙IП0 Д 32МВА=2∙1,65∙10,16=23,71 кА.

Точка К4

Схемы замещения для расчетов в точке К4 приведены на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Схемы замещения для точки К4

Эквивалентное сопротивление и ЭДС схемы:

xэкв К4=xТСН2+xэкв К3∙xГ2xэкв К3+xГ2=8+0,95 ∙1,130,95 +1,13=8,52;

Eэкв К4''=Eэкв К3''xэкв К3+EГ2''xГ21xэкв К3+1xГ2=1,070,95 +1,141,1310,95 +11,13=1,1.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентной системы в точке К4:

IП0 экв К4=Eэкв К4''xэкв К4∙Iб4=1,18,52∙91,64 =11,83 кА;

iуд экв К4=2∙kуд С К4∙IП0 экв К4=2∙1,72∙11,83 =28,78 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентного двигателя в точке К4:

IП0 Д К4=IП0 Д 10МВА=6,35 кА;

iуд Д К4=iуд Д 10 МВА=14,82 кА.

Суммарные токи к.з в точке К4:

IП0 К4=IП0 экв К4+IП0 Д К4=11,83+6,35=18,18 кА.

iуд К4=iуд экв К4+iуд Д К4=28,78+14,82=43,6 кА.

Точка К6

Схемы замещения для расчетов в точке К6 приведены на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Схемы замещения для точки К6

Эквивалентное сопротивление и ЭДС схемы:

xэкв К6=xТСН4+xэкв К5∙xГ4xэкв К5+xГ4=8+0,67 ∙1,130,67 +1,13=8,42;

Eэкв К6''=Eэкв К5''xэкв К5+EГ4''xГ41xэкв К5+1xГ4=1,060,67+1,141,1310,67+11,13=1,09.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентной системы в точке К6:

IП0 экв К6=Eэкв К6''xэкв К6∙Iб6=1,098,42∙91,64 =11,86 кА;

iуд экв К6=2∙kуд С К6∙IП0 экв К6=2∙1,72∙11,86=28,85 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентного двигателя в точке К6:

IП0 Д К6=IП0 Д 10МВА=6,35 кА;

iуд Д К6=iуд Д 10 МВА=14,82 кА.

Суммарные токи к.з в точке К6:

IП0 К6=IП0 экв К6+IП0 Д К6=11,86+6,35=18,21 кА;

iуд К6=iуд экв К6+iуд Д К6=28,85 +14,82=43,67 кА.

Точка К8

Схемы замещения для расчетов в точке К8 приведены на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Схемы замещения для точки К8

Эквивалентное сопротивление и ЭДС схемы:

xэкв К8=xТСН5 в+xТСН5 н2+xэкв К7∙xГ5xэкв К7+xГ5=0,84+6,25+0,33 ∙0,410,33+0,41=

=7,27;

Eэкв К8''=Eэкв К7''xэкв К7+EГ5''xГ51xэкв К7+1xГ5=1,040,33+1,160,4110,33+10,41=1,09.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентной системы в точке К8:

IП0 экв К8=Eэкв К8''xэкв К8∙Iб8=1,097,27∙91,64=13,74кА;

iуд экв К8=2∙kуд К8∙IП0 экв К8=2∙1,82∙13,74 =35,36 кА;

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентного двигателя в точке К8:

IП0 Д К8=IП0 Д 32МВА=10,16 кА;

iуд Д К8=iуд Д 32МВА=23,71 кА.

Суммарные токи к.з в точке К8:

IП0 К8=IП0 экв К8+IП0 Д К8 =13,74+10,16 =23,9 кА;

iуд К8=iуд экв К8+iуд Д К8=35,36+23,71=59,07 кА.

Точка К9

Схемы замещения для расчетов в точке К9 приведены на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Упрощенная и эквивалентная схемы замещения для точки К9

Эквивалентное сопротивление и ЭДС схемы:

xэкв К9=xРТСН1+xэкв К1=10,5+0,33=10, 83;

Eэкв К9''=Eэкв К1''=1,09.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентной системы в точке К9:

IП0 экв К9=Eэкв К9''xэкв К9∙Iб9=1,0910,83∙91,64 =9,22 кА;

iуд экв К9=2∙kу К9∙IП0 экв К9=2∙1,72∙9,22=22,43кА.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентного двигателя в точке К9:

IП0 Д К9=IП0 Д 10МВА=6,35 кА;

iуд Д К9=iуд Д 10МВА=14,82 кА.

Суммарные токи к.з в точке К9:

IП0 К9=IП0 экв К9+IП0 Д К9=9,22+6,35=15,57 кА;

iуд К9=iуд экв К9+iуд Д К9=22,43 +14,82=37,25 кА.

Точка К10

Схемы замещения для расчетов в точке К10 приведены на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Схемы замещения для точки К10

Эквивалентное сопротивление и ЭДС схемы:

xэкв К10=xРТСН2 ВН+xРТСН2 НН+xэкв К1=0,94+4,69+0,33=5,96;

Eэкв К10''=Eэкв К1''=1,09.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентной системы в точке К10:

IП0 экв К10=Eэкв К10''xэкв К10∙Iб10=1,095,96∙91,64 =16,76 кА;

iуд экв К10=2∙kуд К10∙IП0 экв К10=2∙1,82∙16,76∙103=43,14 кА.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. и ударный ток от эквивалентного двигателя в точке К10:

IП0 Д К10=IП0 Д 32МВА=10,16 кА;

iуд Д К10=iуд Д 32МВА=23,71 кА.

Суммарные токи к.з в точке К10:

IП0 К10=IП0 экв К10+IП0 Д К10=16,76+10,16 =26,92 кА;

iуд К10=iуд экв К10+iуд Д К10=43,14+23,71=66,85 кА.

Результаты расчета токов короткого замыкания

В таблице 2.1 приведены результаты расчета токов короткого замыкания. Выделенные значения используются при последующем выборе электрооборудования.

Таблица 2.1 – Результаты расчета токов трехфазного короткого замыкания

| Расчётная точка | Место к.з. | Составляющая тока к.з. | IП0, кА | iу, кА | kуд | Ta, с | Iраб утяж, кА | Bк, кА2∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | РУ 110 кВ | суммарный | 16,58 | 45,37 | 1,935 | 0,15 | 1,04 | 81,09 |
| К2 | РУ 220 кВ | суммарный | 24,19 | 66,2 | 1,935 | 0,15 | 1,63 | 172,62 |
| К3 | Выводы Г2 (Т3ФГ-160) | от системы | 41,29 | 112,99 | 1,935 | 0,15 | 7, 26 | - |
|  |  | от генератора | 36,98 | 102,66 | 1,963 | 0,267 |  |  |
| К4 | РУ СН за ТСН 2 (ТДНС-10000) | от системы | 11,83 | 28,78 | 1,72 | 0,03 | 0,96 (НН) 0,39 (ГН) | - |
|  |  | от двигателей | 6,35 | 14,82 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 18,18 | 43,6 | – | – |  |  |
| К5 | Выводы Г4 (Т3ФГ-160) | от системы | 58 | 158,72 | 1,935 | 0,15 | 7,26 | 13960 |
|  |  | от генератора | 36,98 | 102,66 | 1,963 | 0,267 |  | 37850 (суммарный) |
| К6 | РУ СН за ТСН 4 (ТДНС-10000) | от системы | 11,86 | 28,85 | 1,72 | 0,03 | 0,96 (НН) 0,39 (ГН) | - |
|  |  | от двигателей | 6,35 | 14,82 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 18,21 | 43,67 | – | – |  |  |
| К7 | Выводы Г5 (ТВВ-500) | от системы | 90,98 | 248,97 | 1,935 | 0,15 | 17,87 | 34350 |
|  |  | от генератора | 81,68 | 227,68 | 1,971 | 0,34 |  | 126400 (суммарный) |
| К8 | РУ СН за ТСН 5 (ТРДНС-32000) | от системы | 13,74 | 35,36 | 1,82 | 0,05 | 1,54 (НН) 0,97 (ГН) | - |
|  |  | от двигателей | 10,16 | 23,71 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 23,9 | 59,07 | – | – |  |  |
| К9 | РУ СН за РТСН1 (ТДН-10000) | от системы | 9,22 | 22,43 | 1,72 | 0,03 | 0,96 (НН) 0,055 (ВН) | - |
|  |  | от двигателей | 6,35 | 14,82 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 15,57 | 37,25 | – | – |  |  |
| К10 | РУ СН за РТСН2 (ТРДН-32000) | от системы | 16,76 | 43,14 | 1,82 | 0,05 | 1,54 (НН) 0,177 (ВН) | 58,99 |
|  |  | от двигателей | 10,16 | 23,71 | 1,65 | 0,04 |  |  |
|  |  | суммарный | 26,92 | 66,85 | - | - |  | 105,74 |

ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, ПРОВОДНИКОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Расчет токов рабочего утяжеленного режима

В цепях генераторов ток утяжеленного режима рассчитывается при условии работы генератора с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5 %:

Iраб утяж Г2=Pном Г23∙0,95∙Uном Г2∙cosφном Г2=160∙1033∙0,95∙15,75∙0,85=7,26 кА.

Iраб утяж Г5=Pном Г53∙0,95∙UномГ5∙cosφном Г5=500∙1033∙0,95∙20∙0,85=17,87 кА.

Наиболее мощным присоединением в РУ 110 кВ является цепь блочного трансформатора, поэтому ток утяжеленного режима рассчитывается при условии работы генератора Т3ФГ-160 с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5 %:

Iраб утяж 110=Pном Г23∙0,95∙Uном 110∙cosφном Г2=160∙1033∙0,95∙110∙0,85=1,04 кА.

В РУ 220 кВ ток утяжеленного режима рассчитывается при условии работы генератора ТВВ-500 с номинальной мощностью и снижении напряжения на 5 %:

Iраб утяж 220=Pном Г53∙0,95∙Uном 220∙cosφном Г5=500∙1033∙0,95∙220∙0,85=1,63 кА.

Токи утяжеленного режима в цепях ТСН и РТСН при условии снижения напряжения на 5 %:

Iраб утяж 10МВА-110=SномТСН43∙0,95∙Uном=10∙1033∙0,95∙110=0,055 кА;

Iраб утяж 10МВА-ГН=SномТСН43∙0,95∙Uном=10∙1033∙0,95∙15,75=0,39 кА;

Iраб утяж 10МВА-НН=SномТСН43∙0,95∙Uном=10∙1033∙0,95∙6,3=0,96 кА;

Iраб утяж 32МВА-110=SномРТСН23∙0,95∙Uном=32∙1033∙0,95∙110=0,177 кА.

Iраб утяж 32МВА-ГН=SномРТСН23∙0,95∙Uном=32∙1033∙0,95∙20=0,97 кА;

Iраб утяж 32МВА-НН=SномРТСН223∙0,95∙Uном=32∙10323∙0,95∙6,3=1,54 кА;

Выбор коммутационных аппаратов

Выключатели выбираются по условиям нормального режима (номинальному напряжению, номинальному току), электродинамической стойкости, проверяются на отключающую способность и термическую стойкость. При проверке на отключающую способность в случае отсутствия в справочных данных выключателя величины  βном для ее нахождения используется рисунок 3.1

Рисунок 3.1 – Номинальное процентное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения

Выбор выключателей РУ 110 кВ

При удаленном к. з. за расчетное значение принимается суммарное значение тока к.з на шинах РУ 110 кВ (в точке К1) от всех источников. Предварительно выбран выключатель, входящий в состав КРУЭ ELK-04 производства «ABB» (таблица 3.1)

Таблица 3.1 – Условия выбора и проверки выключателя КРУЭ ELK-04 [21]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uуст=110 кВ | Uном=123 кВ | Uуст≤Uном | + |  |
| Iраб утяж=1,04 кА | Iном=1,25 кА | Iраб утяж≤Iном |  | + |
| IП0=16,58 кА | - | IП0≤Iдин |  | - |
| iу=45,37 кА | Imдин=80 кА | iу≤Imдин |  | + |
| IПτ=16,58 кА | Iоткл=25 кА | IПτ≤Iоткл |  | + |
| β=76,6 % | βном=40 % | β≤βном |  | - |
| 2IПτ+iаτ==41,41 кА | 2Iоткл1+βном100%==48,79 кА | 2IПτ+iаτ≤ ≤2Iоткл1+βном100% |  | + |
| Bк=81,09 кА2∙с | Iт2∙tт=31,52∙3== 2980 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт |  | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв=0,03 с, tов=0,045 с. Параметры термической стойкости: Iт=31,5 кА, tт=3 с |  |  |  |  |

Производится проверка выключателя на отключающую способность и термическую стойкость.

Время от возникновения к.з. до момента начала расхождения контактов выключателя: 	τ=tрз мин+tсв=0,01+0,03=0,04 с,

где tрз мин=0,01 с – минимальное время действия релейной защиты.

Периодический ток принимается незатухающим IПτ=IП0. Апериодический ток к моменту времени τ:

iаτ=2∙IП0 ∙e-τTа=2∙16,58∙e-0,040,15=17,96 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе к.з.:

β=iаτ2⋅IПτ⋅100%=17,962⋅16,58 ⋅100%=76,6 %.

Из графика рисунка 3.1 для времени τ=40 мс принимается значение βном=40 %. Так как β=76,6%>βном=40%, то необходимо выполнить проверку на отключающую способность по полному току к.з. с учетом периодической и апериодической составляющей:

2⋅IПτ+iаτ=2⋅16,58+17,96=41,41 кА;

2Iоткл1+βном100%=2∙25∙1+40100=48,79 кА.

При проверке на термическую стойкость tоткл (время от возникновения к.з. до полного погасания дуги во всех фазах) определяется по времени действия основной релейной зашиты tрз = 0,1 с и полному времени отключения выключателя tов: 			tоткл=tрз+tов=0,1+0,045=0,145 с.

Расчетный тепловой импульс квадратичного тока к.з.:

Bк=IП02⋅tоткл+Tа=16,582⋅0,145+0,15=81,09 кА2⋅с.

Выключатель КРУЭ ELK-04 прошел проверку по необходимым условиям.

Выбор выключателей РУ 220 кВ

За расчетное значение принимается суммарное значение тока к.з на шинах РУ 220 кВ (в точке К2) от всех источников. Предварительно выбран выключатель, входящий в состав КРУЭ ELK-14 производства «ABB» (таблица 3.2)

Таблица 3.2 – Условия выбора и проверки выключателя КРУЭ ELK-14 [22]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст=220 кВ | Uном=253 кВ | Uуст≤Uном | + |
| Iраб утяж=1,62 кА | Iном=3,15 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
| IП0=24,19 кА | - | IП0≤Iдин | - |
| iу=66,2 кА | Imдин=135 кА | iу≤Imдин | + |
| IПτ=24,19 кА | Iоткл=40 кА | IПτ≤Iоткл | + |
| β=79,19 % | βном=47 % | β≤βном | - |
| 2IПτ+iаτ==61,3 кА | 2Iоткл1+βном100%==82,02 кА | 2IПτ+iаτ≤ ≤2Iоткл1+βном100% | + |
| Bк=172,62 кА2∙с | Iт2∙tт=502∙3==7500 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв=0,025 с, tов=0,045 с. Параметры термической стойкости: Iт=50 кА, tт=3 с |  |  |  |

Время от возникновения к.з. до момента начала расхождения контактов выключателя:	τ=tрз мин+tсв=0,01+0,025=0,035 с.

Апериодический ток к моменту времени τ:

iаτ=2∙IП0 ∙e-τTа=2∙24,19∙e-0,0350,15=27,09 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе к.з.:

β=iаτ2⋅IПτ⋅100%=27,092⋅24,19 ⋅100%=79,19 %.

Параметры проверки на отключающую способность по полному току к.з.:

2⋅IПτ+iаτ=2⋅24,19+27,09=61,3 кА.

2Iоткл1+βном100%=2∙40∙1+47100=82,02 кА.

Время отключения к.з:

tоткл=tрз+tов=0,1+0,045=0,145 с.

Расчетный тепловой импульс квадратичного тока к.з.:

Bк=IП02⋅tоткл+Tа=24,192⋅0,145+0,15=172,62 кА2⋅с.

Выключатель КРУЭ ELK-14 прошел проверку по необходимым условиям.

Выбор генераторных выключателей Г1, Г2, Г3, Г4

Для выбора выключателя в цепи генератора расчетным является больший из двух составляющих тока к.з. в точках К3 и К5: от генератора или остальных источников схемы (эквивалентной системы). В качестве расчетной принимается составляющая тока к.з. от системы в точке К5. Предварительно выбран генераторный выключатель в составе ЭГРУ HECS-80 производства «ABB» (таблица 3.3).

Таблица 3.31 – Условия выбора и проверки выключателя ЭГРУ HECS-80 [23]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uуст=15,75 кВ | Uном=23 кВ | Uуст≤Uном | + |  |
| Iраб утяж=7,26 кА | Iном=8,5 кА | Iраб утяж≤Iном | + |  |
| IП0=58 кА | - | IП0≤Iдин | - |  |
| iуд=158,72 кА | Imдин=220 кА | iу≤Imдин | + |  |
| IПτ=58 кА | Iоткл=80 кА | IПτ≤Iоткл | + |  |
| β=74,58 % | βном=37 % | β≤βном | - |  |
| 2IПτ+iаτ==143,19 кА | 2Iоткл1+βном100%==152,74 кА | 2IПτ+iаτ≤ ≤2Iоткл1+βном100% |  | + |
| Bк=13960 кА2∙с | Iт2∙tт=802∙3==19200 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт |  | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв=0,034 с, tов=0,068 с. Параметры термической стойкости: Iт=80 кА, tт=3 с |  |  |  |  |

Время от возникновения к.з. до момента начала расхождения контактов выключателя: 	τ=tрз мин+tсв=0,01+0,034=0,044 с.

При к.з. вблизи синхронного генератора к моменту времени τ периодический ток от генератора (IпτГ) заметно затухает и вычисляется по расчетным кривым [7], так, для IПО Г4 /Iном Г4 = 5,35 о.е.  к моменту времени τ ток от генератора согласно кривым  Iпτ Г=0,87∙IПО Г4=32 кА. Ток от системы (IпτС) принимается незатухающим IпτС=Iп0С =58 кА, он используется при проверке выключателя.

Апериодический ток к моменту времени τ:

iаτ =2∙IП0∙e-τTас=2∙58∙e-0,0440,15=61,17 кА;

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе к.з.:

β=iаτ 2⋅IПτ⋅100%=61,172⋅58 ⋅100%=74,58 %.

Параметры проверки на отключающую способность по полному току к.з.:

2⋅IПτ+iаτ=2⋅58+61,17=143,19 кА;

2Iоткл1+βном100%=2∙80∙1+37100=152,74 кА.

При  проверке на термическую стойкость для цепей генераторов 60 МВт и выше с учетом их особой ответственности принимается tоткл = 4 с по времени действия резервной защиты [4]. Расчетный тепловой импульс квадратичного тока к.з.:

Bк=IП0 2⋅tоткл+Tа с=582⋅4+0,15=13960 кА2⋅с.

Выключатель в составе ЭГРУ HECS – 80 для цепей генератора Т3ФГ-160 прошел проверку по необходимым условиям.

Выбор генераторного выключателя Г5

В качестве расчетной принимается составляющая тока к.з. от системы в точке К7. Предварительно выбран генераторный выключатель в составе ЭГРУ HECS-130XLp производства «ABB» (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Условия выбора и проверки выключателя ЭГРУ HECS-130XLp [24]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст=20 кВ | Uном=25,3 кВ | Uуст≤Uном | + |
| Iраб утяж=17,87 кА | Iном=18 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
| IП0=90,98 кА | - | IП0≤Iдин | - |
| iуд=248,97 кА | Imдин=360 кА | iу≤Imдин | + |
| IПτ=90,98 кА | Iоткл=130 кА | IПτ≤Iоткл | + |
| β=74,58 % | βном=37 % | β≤βном | - |
| 2IПτ+iаτ==224,63 кА | 2Iоткл1+βном100%==248,19 кА | 2IПτ+iаτ≤ ≤2Iоткл1+βном100% | + |
| Bк=34350 кА2∙с | Iт2∙tт=1302∙3==50700 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв=0,034 с, tов=0,068 с. Параметры термической стойкости: Iт=130 кА, tт=3 с |  |  |  |

Время от возникновения к.з. до момента начала расхождения контактов выключателя: 	τ=tрз мин+tсв=0,01+0,034=0,044 с.

Апериодический ток к моменту времени τ:

iаτ =2∙IП0 ∙e-τTас=2∙90,98∙e-0,0440,15=95,96 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе к.з.:

β=iаτ 2⋅IПτ ⋅100%=95,962⋅90,98⋅100%=74,58 %;

Параметры проверки на отключающую способность по полному току к.з.:

2⋅IПτ+iаτ=2⋅90,98+95,96=224,63 кА.

2Iоткл1+βном100%=2∙130∙1+37100=248,19 кА.

Расчетный тепловой импульс квадратичного тока к.з.:

Bк=IП0 2⋅tоткл+Tас=90,982⋅4+0,15=34350 кА2⋅с.

Выключатель в составе ЭГРУ HECS-130XLp для цепей генератора ТВВ-500 прошел проверку по необходимым условиям.

Выбор выключателей РУ собственных нужд 6,3 кВ

При к.з. вблизи узла двигательной нагрузки расчетным является суммарный ток от двигателей и системы. Наибольшее значение суммарного тока получено за РТСН 2 (точка К10), по нему производится выбор выключателей в РУ собственных нужд. Предварительно выбран выключатель LF 2, входящий в состав шкафа КРУ серии К-128 «Классик» производства «Мосэлектрощит» (таблица 3.5). При этом выключатель на вводе на секцию может быть выбран по большей составляющей тока к.з. от системы или эквивалентного двигателя, а выключатели в цепях двигателей – по суммарному току к.з. и току рабочему утяжеленному, соответствующему мощности двигателя. В целях унификации в данном проекте выбирается выключатель по суммарному току к.з. и току рабочему утяжеленному на вводе не секцию.

Таблица 3.5 – Условия выбора и проверки выключателя LF 2 [25]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст=6 кВ | Uном=6 кВ | Uуст≤Uном | + |
| Iраб утяж=1,54 кА (на вводе на секцию ТРДН(С)-32000) | Iном=2 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
| IП0=26,92 кА | Iдин=31,5 кА | IП0≤Iдин | - |
| iу=66,85 кА | Imдин=81 кА | iу≤Imдин | + |
| IПτ=21,73 кА | Iоткл=31,5 кА | IПτ≤Iоткл | + |
| β=41,78 % | βном=32 % | β≤βном | - |
| 2IПτ+iаτ==43,57 кА | 2Iоткл1+βном100%==58,79 кА | 2IПτ+iаτ≤ ≤2Iоткл1+βном100% | + |
| Bк=105,74 кА2∙с | Iт2∙tт=31,52∙3==2977 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| Собственное и полное время отключения выключателя: tсв=0,04 с, tов=0,06 с. Параметры термической стойкости: Iт=31,5 кА, tт=3 с |  |  |  |

Время от возникновения к.з. до момента начала расхождения контактов выключателя: 	τ=tрз мин+tсв=0,01+0,04=0,05 с.

К моменту τ  ток от двигателей быстро затухает, ток от системы можно принять незатухающим:

IПτ=IП0 С+IП0 Д ⋅e-τTпД=16,76+10,16⋅e-0,050,07=21,73 кА.

Апериодический ток к моменту времени τ:

iаτ=iаτС+iаτД=2∙IП0 С∙e-τTас+2∙IП0 Д∙e-τTад=

=2 ∙16,76∙e-0,050,05+10,16∙e-0,050,04=12,84 кА.

Нормированное содержание апериодической составляющей тока к. з. в токе короткого замыкания:

β=iаτ2⋅IПτ⋅100%=12,842⋅21,73⋅100%=41,78 %.

Параметры проверки на отключающую способность по полному току к.з.:

2⋅IПτ+iаτ=2⋅21,73+12,84=43,57 кА;

2Iоткл1+βном100%=2∙31,5∙1+32100=58,79 кА.

В цепях ТСН  tоткл определяется по времени действия основной релейной зашиты tрз=0,1 с и полному времени отключения выключателей tов:

tоткл=tрз+tов=0,1+0,06=0,16 с.

Расчетный тепловой импульс от периодических и апериодических составляющих токов системы и эквивалентного двигателя:

BкП=IП0с2⋅tоткл+0,5⋅IП0д2⋅Tпд+2⋅IП0с⋅IП0д⋅Tпд=

=16,762⋅0,16+0,5⋅10,162⋅0,07+2⋅16,76⋅10,76⋅0,07=

=72,4 кА2⋅с;

Bка=(IП0с+IП0д)2⋅Tаcх=(16,76+10,16)2⋅0,046=33,34 кА2∙с;

где Tасх - расчетная постоянная времени изменения апериодического тока для всей схемы:

Tасх=TаС∙IП0 С+TаД∙IП0 ДIП0 С+IП0 Д=0,05⋅16,76 +0,04 ⋅10,1616,76+10,16=0,046 с;

Bк=BкП+Bка=72,4+33,34=105,74 кА2⋅с.

Выключатель LF2 в составе ячейки КРУ К-128 прошел проверку по необходимым условиям.

Для РУ 110 кВ и РУ 220 кВ выбрано КРУЭ (ELK-04 и ELK-14), цепей генератора – ЭГРУ (HECS-80 и HECS-130XLp), в цепях собственных нужд используются шкафы КРУ (К-128) с выключателем LF2 на выкатном элементе. Выбор разъединителей не производится.

Выбор токопроводов

Для соединения выводов турбогенераторов с повышающими трансформаторами применяется комплектный пофазно-экранированный токопровод марки ТЭНЕ (АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»). Аналогичный токопровод, но на меньший номинальный ток используются в ответвлении к ТСН, на стороне низшего напряжения ТСН – токопровод закрытый комплектный типа ТЗК. Соединение трансформаторов с КРУЭ 110 кВ выполнено комплектным пофазно-изолированным токопроводом типа DURESCA (MGC Moser-Glaser AG), на напряжении 220 кВ применен элегазовый токопровод ГИЛ серии CGIT. Выбор токопроводов производится по условиям нормального режима, электродинамической и термической стойкости (таблица 3.6).

Таблица 3.6 – Условия выбора и проверки токопроводов

| Комплектный пофазно-экранированный токопровод [26] | Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В цепях Г1 - Г4: ТЭНЕ-20-8000-300 У1 |  |  |  |
|  | Uуст=15,75 кВ | Uном=20 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж=7,26 кА | Iном=8 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=158,72 кА | Imдин=300 кА | iуд≤Imдин | + |
|  | Bк=13960 кА2∙с | Iт2∙tт=1202∙3= =43200 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
|  | В цепях Г5: ТЭНЕ-20-20000-560 У1 |  |  |  |
|  | Uуст=20 кВ | Uном=20 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж=17,87 кА | Iном=20 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=248,97 кА | Imдин=560 кА | iуд≤Imдин | + |
|  | Bк=34350 кА2∙с | Iт2∙tт=2202∙3= =145200 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
|  | На стороне высшего напряжения ТСН1 - ТСН4: ТЭНЕ-20-1000-375 У1 |  |  |  |
|  | Uуст=15,75 кВ | Uном=20 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж=0,39 кА | Iном=1 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=158,72+102,66==261,38 кА | Imдин=375 кА | iуд≤Imдин | + |
|  | Bк=37850 кА2∙с | Iт2∙tт=1502∙3= =67500 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
|  | На стороне высшего напряжения ТСН5: ТЭНЕ-20-1600-560 У1 |  |  |  |
|  | Uуст=20 кВ | Uном=20 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж=0,97 кА | Iном=1,6 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=248,97+227,68=476,65 кА | Imдин=560 кА | iуд≤Imдин | + |
|  | Bк=126400 кА2∙с | Iт2∙tт=2202∙3= =145200 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| Закрытый [27] | На стороне низшего напряжения ТСН1-ТСН5, РТСН1, РТСН2: ТЗК-6-2000-81 У1 |  |  |  |
|  | Uуст=6 кВ | Uном=6 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж=1,54 кА | Iном=2 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=43,14 кА | Imдин=81 кА | iуд≤Imдин | + |
|  | Bк=58,99 кА2∙с | Iт2∙tт=31,52∙3= =2976,75 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| С литой изоляцией [28] | Соединение Т1, Т2, АТ1, АТ2 с КРУЭ 110 кВ: ТПЛА-123-1250-64 У1 (DURESCA) |  |  |  |
|  | Uуст=110 кВ | Uном=123 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж1=1,04 кА | Iном=1,25 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=45,37 кА | Imдин=64 кА | iуд≤Imдин | + |
|  | Bк=81,09 кА2∙с | Iт2∙tт=252∙3= =1875 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| Элегазовый [29] | Соединение Т3, Т4, Т5, АТ1, АТ2 с КРУЭ 220 кВ: ТГИЛ серии CGIT |  |  |  |
|  | Uуст=220 кВ | Uном=242 кВ | Uуст≤Uном | + |
|  | Iраб утяж5=1,63 кА | Iном=3 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
|  | iуд=66,2 кА | - | iуд≤Imдин | - |
|  | Bк=172,62 кА2∙с | Iт2∙tт=802∙3= =19200 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |

Тепловой импульс короткого замыкания в отпайке на ТСН рассчитан по суммарному току на выводах генератора с запасом в предположении, что периодическая составляющая тока от генератора на стороне ВН трансформатора не изменяется во времени.

Тепловой импульс короткого замыкания на стороне ВН ТСН1-ТСН4:

Bк=IП02⋅tоткл+Tасх=(58+36,98)∙1032⋅4+0,196=37850 кА2⋅с,

Tасх=Tас∙IП0с+Tаг∙IП0гIП0с+IП0г=0,15⋅58 +0,267 ⋅36,9858+36,98=0,196 с.

Тепловой импульс короткого замыкания на стороне ВН ТСН 5:

Bк=IП02⋅tоткл+Tасх=90,98+81,68∙1032⋅4+0,24=126400 кА2⋅с

Tасх=Tас∙IП0с+Tаг∙IП0гIП0с+IП0г=0,15⋅90,98+0,34 ⋅81,6890,98+81,68=0,24 с.

Тепловой импульс короткого замыкания на стороне НН ТСН1-ТСН5 находится по току от системы:

Bк=IП0с2⋅tрз+tов+Tа=16,76∙1032⋅0,1+0,06+0,05=58,99 кА2⋅с.

Выбор гибких сталеалюминевых проводов 110 кВ

Для соединения РТСН1 и РТСН2 с КРУЭ 110 кВ применен провод марки АС-150/24 с радиусом r0=8,55 мм (таблица 3.7)

Таблица 3.7 – Условия выбора и проверки провода марки АС-150/24

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Iраб утяж=177 А | Iдоп=450 А | Iраб утяж≤Iдоп | + |
| qэк=136 мм2 | qдоп=150 мм2 | qдоп≤qэк | + |
| 1,07E=1,07∙17,22= =18,43 кВ/см | 0,9E0=0,9∙32,88= =29,59 кВ/см | 1,07E≤0,9E0 | + |

При длинных расстояниях рассчитывается экономическое сечение провода (сборные шины РУ по экономическому сечению не выбираются):

qэк=Iраб утяжjэк=1771,3=136 мм2,

где jэк – экономическая плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов при продолжительности использования наибольшей нагрузки до 3000 ч, 1,3 А/мм2.

Максимальное значение начальной критической напряженности электрического поля, при которой возникает разряд в виде короны:

E0=30,3m1+0,299r0=30,3∙0,82∙1+0,2990,855=32,88 кВ/см,

где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода (для многопроволочных поводов m=0,82), r0 – радиус провода, см.

Напряженность электрического поля около поверхности нерасщепленного провода:

E=0,354Ur0lg1,26Dr0=0,354∙1100,855∙lg1,26∙3000,855=17,22 кВ/см,

где D – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см,

U – линейное напряжение.

Провода марки АС-150/24 не коронируют.

Ячейки КРУЭ 110 кВ выполнены с модулями для кабельного присоединения линий, с модулями для присоединения токопровода с литой изоляцией, на стороне высшего напряжения РТСН выполняется переход к проводам марки АС. Ячейки КРУЭ 220 кВ выполнены с модулями элегазового токопровода.

Выбор жестких шин РУ собственных нужд

По значению Iраб утяж для шкафа КРУ К-128 применены однополосные медные шины размером 80×8 мм (таблица 3.8).

Таблица 3.8 – Условия выбора медных шин размером 80×8 мм

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Iраб утяж=1,54 кА | Iдоп=1,69 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
| qтерм=60,49 мм2 | qдоп=80∙8= =640 мм2 | qмин≤qдоп | + |
| σрасч=25,93 МПа | σдоп=170 МПа | σрасч≤σдоп | + |

Минимальное сечение шины по условиям термической стойкости:

qтерм=BкC=105740000 170=60,49 мм2,

где C – функция для меди марки МГТ, 170 А∙с1/2/мм2 [8].

В ячейках К-128 шины расположены по вершинам прямоугольного треугольника, расстояние между осями фазных проводников a = 0,25 м, пролет шины  l = 0,75 м (ширина шкафа К-128 на токи до 2000 А, [25]).

Момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию усилия для шин, расположенных по вершинам прямоугольного треугольника:

W=bh26=0,008∙0,0826=8,53∙10-6 м3.

Максимальное напряжение в материале шин от взаимодействия проводников в вершинах прямоугольного треугольника:

σрасч=2,2∙iуд32∙l2a∙W∙10-8=2,2∙668502∙0,7520,25∙8,53∙10-6∙10-8=25,93 МПа.

Шины механически прочны.

Для закрепления сборных шин выбраны полимерные опорные изоляторы ИОЛ-4/10-8-065-00 (таблица 3.9).

Нагрузка, приходящаяся на опорный изолятор от междуфазного усилия:

Fмакс=1,62Hиз+b2Hизiу2∙la∙10-7=1,620,12+0,00820,12∙668502∙0,750,25∙10-7=

=2,26 кН.

Таблица 3.9 – Условия выбора опорных изоляторов ИОЛ-4/10-120 [30]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст=6,3 кВ | Uном=10 кВ | Uуст≤Uном | + |
| Fрасч=2,26 кН | Fдоп=0,6Fразр= =0,6∙4∙103=2,4 кН | Fрасч≤Fдоп | + |
| Разрушающая нагрузка на изгиб 𝐹разр = 4 кН; Высота изолятора 𝐻 = 120 мм |  |  |  |

Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения

В цепях генераторов применены шинные трансформаторы тока ТШЛ-20, встраиваемые в комплектные пофазно-экранированные токопроводы (таблица 3.10).

Таблица 3.10 – Условия выбора и проверки трансформатора тока ТШЛ-20 [31]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст1=15,75 кВ Uуст2=20 кВ | Uном=20 кВ | Uуст≤Uмакс | + |
| Iраб утяж1=7,26 кА Iраб утяж2=17,87 кА | I1 ном=8 кА I2 ном=18 кА | Iраб утяж≤Iном | + |
| iуд1=158,72 кА iуд2=248,97 кА | - | iу≤Imдин | + |
| Bк1=13960 кА2∙с Bк2=34350 кА2∙с | Iт2∙tт=1202∙3==43200 кА2∙с Iт2∙tт=1902∙3==108300 кА2∙с | Bк≤Iт2∙tт | + |
| S2факт=5,8 ВА | S2ном=20 ВА | 0,25S2ном≤ ≤S2факт≤S2ном | + |
| - | I2 ном=5А | для цепей до 110 кВ | + |
| - | 0,2S | класс точности для измерений и учета, погрешность 0,2% в диапазоне (0,2 - 1,2) I1 ном | + |
| - | 10Р | класс точности для защиты | + |

Для того, чтобы трансформатор тока работал в классе точности проводится проверка по вторичной нагрузке. В качестве измерительного прибора применен счетчик-измеритель показателей качества электрической энергии BINOM337U3.57I3.5S16T4 (таблица 3.11)

Таблица 3.11 – Параметры BINOM337U3.57I3.5S16T4 [32]

| Iном, А | Uном, В | SИПI, ВА | SИПU, ВА | t, ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 57,7/100 | 0,05 | 0,02 | -40+45 |

Фактическая нагрузка на трансформатор тока [8]:

S2факт=SИПI+I2ном2Rконт+Rкаб=0,05+520,05+0,14=4,8 ВА,

где SИПI – мощность, потребляемая счетчиком по токовой цепи (для 1 фазы),

I2ном – номинальный ток вторичной цепи,

Rконт – суммарное сопротивление переходных контактов, принимается 0,05 Ом при количестве приборов не более 3;

Rкаб - сопротивление контрольного кабеля:

Rкаб=Lкаб.расчρкабqкаб=20∙0,01752,5=0,14 Ом,

где Lкаб.расч – расстояние от трансформаторов тока до места установки приборов при соединении вторичных обмоток трансформаторов тока в полную звезду,

ρкаб – удельное сопротивление медной жилы контрольного кабеля, 0,0175 Ом⸱мм2/м,

qкаб - cечение контрольного кабеля, не менее 2,5 мм2 для  медных жил в цепях счетчиков АИИС КУЭ.

Условие 0,25S2ном≤S2факт≤S2ном не выполняется, поэтому трансформатор тока необходимо догрузить калиброванными догрузочными сопротивлениями МР3021-Т-5А-1ВА [33].

Условие проверки:

0,25S2ном≤S2факт+Sрез.≤S2ном;

5 ВА≤4,8 ВА+1 ВА≤20 ВА.

В цепях генераторов применены группы из трёх однофазных трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ-СЭЩ-15 и 3хЗНОЛ-СЭЩ-20 (таблица 3.12). Первичная обмотка соединена в звезду с заземленной нейтралью, основная вторичная - в звезду с заземленной нейтралью, дополнительная вторичная - в разомкнутый треугольник.

Таблица 3.2 – Условия выбора и проверки трансформаторов напряжения типа ЗНОЛ [34]

| Расчётные величины | Справочные данные | Условие выбора | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст1=15 кВ Uуст2=20 кВ | Uном1=15 кВ Uном2=20 кВ | Uуст≤Uном | + |
| S2факт=0,02 ВА | S2ном осн=10 ВА, S2ном доп= 200 ВА | S2факт≤S2ном осн | + |
| ∆U=0,0001% | ∆Uдоп=0,25 % | ∆U≤∆Uдоп | + |
| - | U2ном осн = 100/3 В U2ном доп = 100/3 В | - | + |
| - | 0,2 | класс точности для измерений и учета | + |
| - | 3Р | класс точности для защиты | + |

Потери напряжения в измерительной цепи:

∆U=Lкаб.расчρкабS2фактU2ном осн2qкаб∙100%=20∙0,0175∙0,0210032∙2,5∙100%=0,0001%,

Измерительные трансформаторы тока и напряжения удовлетворяют условиям выбора.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы выполнен проект электрической части газотурбинной ТЭС 4х160+1х500 МВт.

Схема ТЭС включает пять одиночных энергоблоков с четырьмя турбогенераторами Т3ФГ-160 и одним ТВВ-500. Для выдачи мощности турбогенераторов используются трехфазные двухобмоточные повышающие трансформаторы ТДЦ-200000/110, ТДЦ-200000/220 и ТЦ-630000/220. Станция имеет два РУ высокого напряжения с широко распространенным сочетанием напряжений 110 и 220 кВ. Распределение блоков генератор-трансформатор между РУ выполнено, исходя из мощности нагрузки на напряжении 110 кВ, которая составляет …. в режимах минимальных и максимальных нагрузок соответственно. В схеме используются два автотрансформатора связи АТДЦТН-125000/220/110 мощностью 125 МВА каждый, выбранные с учетом допустимой аварийной перегрузки при отключении параллельно работающего.

Для электроснабжения собственных нужд применены трансформаторы ТДНС-10000/35 и ТРДНС-32000/35. Два резервных ТСН такой же мощности подключены к РУ 110 кВ, что обеспечивает экономичность схемы без ущерба для надежности. Наличие генераторных выключателей позволяет повысить надежность электроснабжения собственных нужд, уменьшить число коммутаций в РУ повышенных напряжений, осуществлять пуск и останов энергоблоков от рабочих ТСН без перехода на резервные ТСН.

РУ 110 кВ выполнено по схеме с двумя системами сборных шин и одним выключателем на присоединение, одна система шин секционирована. РУ 220 кВ выполнено по надежной схеме «3/2» с чередованием мест присоединений трансформаторов и ЛЭП. Все цепочки имеют по три выключателя, так как число присоединений четное.

Для данной станции проведен технико-экономический расчет, на основании которого выбран наилучший вариант. Для ГРЭС выбрано силовое оборудование с учетом возможных перегрузок. Распределительные устройства электростанции выполнены с использованием элегаза. Для повышенного напряжения 110 кВ выбрана схема двух сборных шин с секционированием, для 220 кВ выбрана схема трех выключателей на два присоединения (3/2).

Рассчитаны токи трехфазного короткого замыкания во всех необходимых точках. На основе полученных значений токов к. з. выбраны современные выключатели в цепях генераторов, повышенных напряжений и собственных нужд. Для данной станции подобраны токопроводы, гибкие проводники и жесткие шины. Для учета электроэнергии, измерения и релейной защиты выбраны измерительные трансформаторы тока и напряжения. В цепях генераторов проверена вторичная нагрузка при условии использования МИП BINOM.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Усов С.В., Михалев Б.Н., Черновец А.К., Кизеветтер Е.Н., Кантан В.В. Электрическая часть электростанций: учебник / под ред. С. В. Усова. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 616 с.

- Васильев А.А., Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф, Околович М.Н. Электрическая часть станций и подстанций: учебник / под ред. Васильева А.А. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

- Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций: учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 646 с.

- Рожкова Л. Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.

- Карапетян И.Г., Файбисович Д.Л., Шапиро И.М. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.

- Балдин М.Н., Карапетян И.Г. Основное оборудование электрических сетей: справочник / под ред. Карапетян. – М.: ЭНАС, 2014. – 208 с.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 608 с.

- Петрова С.С., Васильева О.А. Производство электрической энергии: учебное пособие. –  СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. – 146 с.

- Петрова С.С., Шахова М.А., Васильева О.А. Электрические станции и подстанции: учебное пособие. –  СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 278 с.

- Васильева О.А., Петрова С.С., Шахова М.А., Попов М.Г. Электрическая часть станций и подстанций: учебное пособие. –  СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 145 с.

- Шахова М.А., Петрова С.С., Васильева О.А., Попов М.Г. Эксплуатация электростанций: учебное пособие. –  СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019 – 115 с.

- Алексеева О. Н., Черновец А. К., Шаргин Ю. М. Электрическая часть атомных и гидравлических электростанций: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. – с.

- Выбор главных схем и электрооборудования АЭС: методические указания; составители: Кузнецов С.В., Черновец А. К., Чижков К.Г., Шаргин Ю.М.  – Л.: ЛПИ, 1990. – 52 с.

- Черновец А. К., Лапидус А. А. Электрическая часть систем электроснабжения станций и подстанций: учебное пособие. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 255 с.

- Лапидус А.А., Семенов К.Н., Соловьева С.Н. Оперативные переключения в электроустановках электростанций и подстанций. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбПУ, 2020.

- Лапидус А.А. https://www.youtube.com/playlist?list=PLxaA47TGaNDCpkAKPjXDsQpklWHnuvyNw

- Двоскин Л. И. Схемы и конструкции распределительных устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.

- Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: - ИНФРА-М, 2006. – 480 с.

- СТО 56947007-29.240.30.010-2008. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ.  Типовые решения: стандарт организации. – М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2007. – 132 с.

- СТО 56947007- 29.240.30.047-2010. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 - 750 кВ. – М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2010. – 128 с.

- https://library.e.abb.com/public/4a7c6ebe9a61b9c4c1257703002df161/ABB_1HDX580101ru_ELK-04.pdf, дата обращения к ресурсу 13.10.21.

- https://library.e.abb.com/public/46d1cf526156f1adc125795600377b36/ELK-14_245_1HC0078221ADRu.pdf, дата обращения к ресурсу 13.10.21.

- https://library.e.abb.com/public/84678a6065806d38c1257d2c003b53ac/HECS_Ru_high_AB.pdf, дата обращения к ресурсу 05.10.21.

- https://library.e.abb.com/public/e7e6e2f057c4cc56c1257d2c00450172/HECS_XXLP_Ru_high_AC.pdf, дата обращения к ресурсу 13.10.21.

- http://moselectro.ru/production/kru-6-10-kv/k-128/, дата обращения к ресурсу 13.10.21.

- https://www.zeim.ru/production/tokoprovody/tene/tene.pdf, дата обращения к ресурсу 20.10.21.

- https://www.zeim.ru/production/tokoprovody/tzk/tzk.pdf, дата обращения к ресурсу 20.10.21.

- http://ntt-trafo.ru/wp-content/uploads/2016/02/catalog_ntt_tokoprovod.pdf, дата обращения к ресурсу 20.10.21.

- http://moselectro.ru/production/tokoprovody/vysokovoltnye-tokoprovody-s-elegazovoy-izolyatsiey-gil/, дата обращения к ресурсу 20.10.21.

- http://www.kztt.ru/loadfiles/katalog_elektrowit-k_2020_vipusk_1.pdf, дата обращения к ресурсу 25.10.21.

- https://www.tdtransformator.ru/transformatory-izmeritelnye/transformatory-toka/tshl-20-i-transformatory-toka-shinnye/

- Счетчики-измерители показателей качества электрической энергии многофункциональные – URL: http://binom3.ru, дата обращения к ресурсу 15.03.22.

- http://xn--90ahjhducfhcdq3l.xn--80adxhks/catalog/mr3021-t/

- https://cztt.pro-solution.ru/wp-content/uploads/2020/09/13.11.pdf

- Горячевский К.С., Захарова Е.В., Попов М.Г., Терёшкин А.В. Расчеты режимов работы энергосистем по «RASTRWIN»: Методические указания к лабораторным работам. – СПбПУ: ВШВЭ Кафедра эл. станций и автоматизации энергетических систем, 2020. 11 с.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учебник для электротехнических и энергетических ВУЗов: «Энергия», Москва 1970. – 519 стр.

Ссылки на интернет-ресурсы нужно оформить по требованиям

- ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГЛАВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТЭС

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КРУЭ 110 КВ С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ СБОРНЫХ ШИН. СХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ, ПЛАН, РАЗРЕЗЫ