Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт энергетики

Высшая школа электроэнергетических систем

ЗАДАНИЕ

По дисциплине «Электрические станции и подстанции»

Выполнил

студентгр.з3231302/21301                                                           И.А.Данченко

Руководитель

доцент, канд. техн. наук	М.А.Шахова

«20» декабря 2025г.

г.Санкт-Петербург 2025

ЗАДАНИЕ ВАРИАНТ№1

| № варианта | Фамилия И.О. | Тип электростанции | Количествои мощность генераторов | Напряжение распред. устройства | Ток трехфазного КЗ от энергосистемы на шинах РУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДанченкоИ.А. | ТЭС | 3ТГх300 МВт | 220кВ | 15кА |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНЕНИЙ	4

2.Выбор силового оборудования станции	6

2.1Выбор генераторов	6

3. Выбор структурной схемы	8

3.1. Определение количества отходящих линий электропередачи.	9

3.2 Выбор главной схемы электрических соединений	10

Списки использованных источников	11

ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергия в современном мире относится не просто к товарам повседневного спроса — она, по сути, формирует образ жизни.

Электроэнергетика – базовая отрасль экономики страны, сложнейший технологический комплекс, связанный практически со всеми отраслями экономики и жизнеобеспечением людей, где цена ошибки велика. Сбои в энергоснабжении — это не только риски для образа жизни, но и возможные причины техногенных катастроф, создающие угрозу жизни людей.

Электроэнергетические системы, являющиеся технологической базой электроэнергетики, характеризуются следующими особенностями:  тесное взаимодействие в едином технологическом процессе большого  количества энергетических объектов, расположенных на территории всей страны;  одновременность процессов производства и потребления электроэнергии;  резкая неравномерность производственного процесса, обусловленная суточными, сезонными и территориальными изменениями потребления электроэнергии.

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) дано определение: энергетическая система (энергосистема) – это совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

- ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНЕНИЙ

Технологический процесс производства электроэнергии на ТЭС 3ТГх 300 МВт .

На станции устанавливаются 3 турбогенератора мощностью по 300МВт.

Турбогенератор предназначен для преобразования механической энергии вращения турбины (паровой или газовой) в электрическую.

Технологический процесс  производства электроэнергии на одном ТГ блоке приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Технологический процесс производства электроэнергии на одном блоке ТГ (ТЭС).

На тепловой электростанции (ТЭС) преобразование энергии происходит по замкнутому тепломеханическому циклу, в котором химическая энергия топлива преобразуется в электрическую энергию за счёт последовательных процессов с паром и водой.

Получение пара в котле (КТ)

Топливо подаётся в котёл (КТ), где при его сгорании выделяется тепловая энергия. Эта энергия используется для нагрева питательной воды, подаваемой питательным насосом (ПН). В результате образуется перегретый пар высокого давления.

Полученный пар направляется в турбину.

Преобразование энергии пара в механическую энергию в турбине (Т)

Пар высокого давления поступает в турбину (Т), где, расширяясь и проходя через лопатки, вращает вал турбины.

В процессе расширения пара его энергия преобразуется в механическую энергию вращения ротора турбины.

Преобразование механической энергии в электрическую в генераторе (Г)

Ротор турбины соединён с ротором генератора (Г).

Механическая энергия вращения передаётся генератору, который преобразует её в электрическую энергию переменного тока.

Электроэнергия далее подаётся:

на трансформатор связи (ТС), где её напряжение повышается (например, до 220 кВ) для передачи в энергосистему;

частично – на собственные нужды станции (РСН) для питания ее оборудования.

Конденсация пара в конденсаторе (К)

Отработавший пар из турбины поступает в конденсатор (К).

В конденсатор подаётся холодная вода от циркуляционного насоса (ЦН), получаемая из источника холодной воды (например, реки или градирни).

В результате теплообмена пар конденсируется и превращается в воду.

Возврат конденсата в цикл с использованием конденсационного насоса (КН)

Полученная конденсационная вода подаётся конденсационным насосом (КН) в деаэратор (Др), где удаляются газы и производится подогрев воды.

После деаэрации вода через питательный насос (ПН) направляется обратно в котёл, замыкая цикл.

Итоговый энергетический процесс

Химическая энергия топлива → тепловая энергии в котле.

Тепловая энергия пара → механическая энергия турбины.

Механическая энергия → электрическая энергия генератора.

Электроэнергия → подача в энергосистему через трансформатор.

Пар → вода в конденсаторе → возврат в котёл.

2.Выбор силового оборудования станции

2.1Выбор генераторов

В соответствии с исходными данными на станции установлено генераторов мощностью 3ТГх 300МВт. Выбор генератора производится в соответствии с его мощностью и данными, приведенными в справочной литературе [1]. Выбран турбогенератор ТГВ-300-2УЗ, его номинальные параметры приведены в Таблице 1.

Таблица1–Основные параметры турбогенератора

| Тип турбогенератора | ТГВ-300-2УЗ |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 353 |
| Номинальная активная мощность, МВт | 300 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| Номинальный cos𝜑 | 0,85 |
| Номинальный ток, кА | 10,2 |

Выбран турбогенератор ТГВ-300-2У3:

ТГ– турбогенератор;

ВФ– непосредственное(форсированное)охлаждение обмотки ротора и сердечника статора водородом;

300–номинальная активная мощность генератора, МВт;

2–число полюсов;

У – генератор принадлежит к использованию для «умеренного» климата;

3–в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

2.2Выбор блочного повышающего трансформатора

Мощность блочных повышающих трансформаторов 𝑆номТ выбирается по мощности присоединенных к ним генераторов 𝑆ном Г.

𝑆номТ≥𝑆номГ−𝑆с.н.(1).

Необходимо	рассчитать	расход	мощности на	собственные нужды станции 𝑆с.н..

Расход мощности на собственные нужды 𝑆с.н. производится по таблице,

Приведенной вп.1.7.

Pс.н.=(5-7)%PномГ; Sс.н.=6%SномГ=0,06∙ 353≈21 МВА

𝑆с.н.= 21 МВА

Тогда условие для выбора мощности трансформатора:

𝑆номТ≥𝑆номГ−𝑆с.н.=не меньше либо равно 279 МВА

Согласно	выражению	(1) и	справочной	литературе	[1, стр. 156] тип и параметры блочных трансформаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2.Основные параметры трансформатора в блоке с генератором ТГВ-300-2У3

| Тип трансформатора | ТДЦ-400000/220-73(71) У1 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 400 |
| Напряжение обмотки ВН,кВ | 242 |
| Напряжение обмотки НН,кВ | 20 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 11 |
| Мощность потерь короткого замыкания, кВт | 880 |
| Мощность потерь холостого хода, кВт | 330 |

ТДЦ-400000/220-73(71) У1– трансформатор трёхфазный, принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла, двухобмоточный, номинальная мощность 400 МВА, высшее номинальное напряжение 220 кВ.

3. Выбор структурной схемы

Схема выдачи мощности определяет распределение генераторов между РУ разных напряжений, трансформаторную и автотрансформаторную связь между РУ, способ соединения генераторов с блочными трансформаторами, точки подключения рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.

ТЭС имеет три генератора мощностью 353 МВА (300 МВт). Для выдачи такой мощности в сеть применяется блочное включение генераторов. Исходя из исходных данных, количества генераторов и напряжения распределительного устройства к рассмотрению принимаем следующую структурную	схему:	три	единичных	блока	генератор-трансформатор

Мощностью 300МВт каждый подключим к РУ-220кВ.

3.1. Определение количества отходящих линий электропередачи.

Число линий определяют исходя из экономически целесообразной мощности для одной линии данного напряжения. Связь с потребителями осуществляется на напряжении 220кВ. Максимально передаваемая мощность на данном напряжении в соответствии с исходными данными составляет 300 МВт. Согласно справочным материалам [4, п.1.1] предельная передаваемая мощность ЛЭП 220 кВ равна 𝑃пред = 135 МВт (зависит от конструкции линии ЛЭП и ТТ установленных в выключателях нагрузки 220 кВ). Таким образом, количество линий определяется как:

n=PmaxPпред+1=300135+1=3.2≈4

+1– учет возможного отключения одной из линий.

Возможная структурная схема станции представлена на рисунке 2.

Рисунок 2.Структурная схема ТЭС

3.2 Выбор главной схемы электрических соединений

РУ-220 кВ выполняются как   2 секции шин открытого типа с 2 секциями шин 220 кВ и обходной СШ 220 кВ это схема имеет возможность в случае необходимости замены выключатель нагрузки (ВН) 220 кВ отходящей линии на обходной выключатель (ВО) 220 кВ. Все выключатели 220 кВ элегазового исполнения. ОСШ 220 кВ находится без напряжения, по нормальной схеме.

Достоинства схемы: разъединители во всех цепях предназначены только для обеспечения безопасности выполнения ремонтных работ, что соответствует их главному назначению. Существенный недостаток схемы РУ не относится к простой и наглядной схеме, тк имеет ОСШ 220кВ, при работе по наряду допуску обязательно требуется обязательное назначение ответственного руководителя работ.

Эскиз главной схемы электрических соединений станции приведена на рисунке 3.

Списки использованных источников

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учебное пособие. –СПб.:БХВ-Петербург,2014. – 608 с.

- Петрова С.С., Шахова М.А., Васильева О.А. Электрические станции и подстанции: учебное пособие. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 278 с.

- Петрова С.С., Васильева О.А. Производство электрической энергии: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. – 146 с.

- Оперативные переключения в электроустановках электростанций и подстанций: учеб. пособие/А.А. Лапидус и др. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – 81 с.

Рисунок 3. Главная схема электрических соединений ТЭС