Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики

Высшая школа электроэнергетических систем

ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Электрические станции и подстанции»

Вариант №13

Выполнил студент

группы гр. з3231302/21301					Чеперегин Д.О.

Руководитель:

доцент, канд. техн. наук							М. А. Шахова

г. Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание	2

План работы	2

Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС	3

Выбор силового оборудования станции	4

Выбор структурной схемы	6

Выбор главной схемы электрических соединений	8

Список использованных источников	9

Задание

| Вариант № | Фамилия И.О. | Тип Электростанции | Кол-во, мощность генераторов | Напряжение распред устройства | Ток трехфазного КЗ от энергосистемы на шинах РУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Чеперегин Д.О. | АЭС | 2 ТГ х 1200 МВт | 750кВ | 8 кА |

План работы

- Технологический процесс производства электроэнергии на заданной станции. Схема технологического процесса с указанием элементов схемы, краткое описание.

- Выбор силового оборудования. Выбор генераторов и трансформаторов. Привести описание типа и номинальные параметры выбранного оборудования.

- Выбор структурной схемы. Определение количества отходящих линий.

- Выбор главной схемы распределительного устройства заданного напряжения. Обоснование выбора.

Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС

На станции устанавливаются 2 реактора мощностью 1200 МВт. Ядерный реактор серии реакторов ВВЭР с номинальной электрической мощностью 1200 МВт, тепловой — 3200 МВт. Он предназначен для выработки тепловой и электрической энергии за счет теплоты, выделяющейся при протекании цепной реакции деления атомных тяжелых ядер. В качестве замедлителя и теплоносителя для реактора этого типа используется вода. Технологический процесс производства электроэнергии на

АЭС с реактором ВВЭР-1200 приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Технологическая схема АЭС

Рисунок 1. Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС с реактором ВВЭР-1200: 1 – реактор типа ВВЭР, 2 – парогенератор, 3 – паровая турбина, 4 – турбогенератор, 5 – блочный повышающий трансформатор, 6 – конденсатор, 7 – питательный насос, 8 – главный циркуляционный насос. Первый контур – радиоактивный. Он включает в себя реактор типа ВВЭР и циркуляционные петли охлаждения. Каждая петля содержит главный циркуляционный насос (ГЦН), парогенератор и две главные запорные задвижки (ГЗЗ). К одной из циркуляционных петель первого контура подсоединен компенсатор давления, с помощью которого в контуре поддерживается заданное давление воды, являющейся в реакторе одновременно и теплоносителем, и замедлителем нейтронов. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 - 4 циркуляционные петли. Второй контур - нерадиоактивный. Он включает в себя парогенераторы, паропроводы, паровую турбину, питательные насосы и трубопроводы, и другое оборудование. Парогенератор является общим оборудованием для первого и второго контуров. В нем тепловая энергия, выработанная в реакторе, от первого контура через теплообменные трубки передается второму контуру. Насыщенный пар, вырабатываемый в парогенераторе, по паропроводу поступает на турбину, которая приводит во вращение генератор, вырабатывающий электрический ток.

Рисунок 2. схема АЭС

Выбор силового оборудования станции

Выбор генераторов

В соответствии с исходными данными на станции установлено 2 генератора мощностью 1200 МВт. Выбор генератора производится в соответствии с его мощностью и данными, приведенными в справочной литературе [1, 2]. Выбран турбогенератор ТВВ-1200-2УЗ, его номинальные параметры приведены в Таблице 1.

Основные параметры трансформатора в блоке с генератором

| Тип турбогенератора | ТВВ-1200-2УЗ |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 1330 |
| Номинальная активная мощность, МВт | 1200 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальное напряжение, кВ | 24 |
| Номинальный cos𝜑 | 0,9 |
| Номинальный ток, кА | 15,05х2 |

Расшифровка условного обозначения генератора ТВВ-1200-2УЗ:

Т – турбогенератор;

ВВ –Водородно-водяное охлаждение обмоток;

1200 – активная мощность в продолжительно допустимом режиме перегрузки;

2 – число полюсов;

У – генератор принадлежит к использованию для «умеренного» климата;

3 – в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

ТВВ-1200-2УЗ – турбогенератор с водородно-водяным охлаждением (обмотки статора – непосредственно водой, сердечника статора – непосредственно водородом, обмотки ротора – непосредственно водородом), номинальная активная мощность 1200 МВт, число полюсов 2, умеренного климатического исполнения и 3-ей категории размещения (в закрытом помещении).

Выбор блочного повышающего трансформатора

Мощность блочных повышающих трансформаторов Sном Т выбирается

по мощности присоединенных к ним генераторов Sном Г.

Sном Т≥Sном Г-Sс.н.                 1.

Необходимо рассчитать расход мощности на собственные нужды станции Sс.н. .

Расход мощности на собственные нужды Sс.н.  производится по таблице, приведенной в п.1.7 [4].

Pс.н. =5-8%Pном Г ; Sс.н. =7% Sном Г=0,07*1330=93,1 МВА        2.

Тогда условие для выбора мощности трансформатора:

Sном Т≥Sном Г-Sс.н. =1330-93,1=1236,9

Согласно выражению (1) и справочной литературе [1, 2] тип и параметры блочных трансформаторов приведены в таблице 2.

ОРЦ-417000/750

| Тип трансформатора | ОРЦ-417000/750 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 417 |
| Напряжение обмотки ВН, кВ | (787/√3) |
| Напряжение обмотки НН, кВ | 20-20,24-24 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 11 |
| Мощность потерь короткого замыкания, кВт | 800 |
| Мощность потерь холостого хода, кВт | 320 |

Условное обозначение трансформатора ОРЦ-417000/7500:

О-однофазный

Р-расщеплённая обмотка низшего напряжения

Ц-принудительная циркуляция масла и воздуха

ОРЦ-417000/750 - однофазный трансформатор с регулированием под нагрузкой и принудительным охлаждением, мощностью 417 МВА, на напряжение ВН 750 кВ.

ТРДНС-63000/35

| Тип трансформатора | ТРДНС-63000/24 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 63 |
| Напряжение обмотки ВН, кВ | 35(по каталогу)( фактическое 24) |
| Напряжение обмотки НН, кВ | 6,3–6,3; 10,5-10,5 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 11,5 |
| Мощность потерь короткого замыкания, кВт | 250 |
| Мощность потерь холостого хода, кВт | 50 |

Условное обозначение трансформатора ТРДНС-63000/35

Т-Трехфазный

Р- Расщеплённая обмотка низшего напряжения

Д- Система охлаждения Дутьевая

Н- Наличие устройства РПН

С- Сухой

ТРДНС-63000/35 - Трёхфазный сухой трансформатор с расщеплённой обмоткой низкого напряжения, с дутьевым охлаждением и регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 63 000 кВА, на напряжение высшей обмотки 35 кВ.

Выбор структурной схемы

Схема выдачи мощности определяет распределение генераторов между РУ разных напряжений, трансформаторную и автотрансформаторную связь между РУ, способ соединения генераторов с блочными трансформаторами, точки подключения рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд. АЭС имеет два генератора мощностью 1330 МВА (1200 МВт). Для выдачи такой мощности в сеть применяется блочное включение генераторов. Исходя из исходных данных, количества генераторов и напряжения распределительного устройства к рассмотрению принимаем следующую структурную схему: два единичных блока генератор-трансформатор мощностью 1200 МВт каждый подключим к РУ-750 кВ.

Определение количества отходящих линий электропередачи.

Число линий определяют исходя из экономически целесообразной мощности для одной линии данного напряжения. Связь с потребителями осуществляется на напряжении 750 кВ. Максимально передаваемая мощность на данном напряжении в соответствии с исходными данными составляет 2400 МВт. Согласно справочным материалам [5, п.1.1] предельная передаваемая мощность ЛЭП 2100 МВт 𝑃пред =1200 МВт. Таким образом, количество линий определяется как:

n=PмаксPпред+1=24002100+1=2,14≈3         3.

+1 – учет возможного отключения одной из линий.

Возможная структурная схема АЭС представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. структурная схема АЭС

Выбор главной схемы электрических соединений

Эскиз главной схемы электрических соединений на рисунке 4.

На основе выбранного варианта структурной схемы производится выбор главной схемы распределительного устройства высокого напряжения.

Для РУ 750 АЭС, принята схема «3/2 выключателя на присоединение.

Наименование оборудования на схеме:

3хОРЦ-417000/750 - Т1,Т2.

ТРДНС-63000/24-ТСН1,ТСН2,ТСН3,ТСН4.

ТВВ-1200-2УЗ- Г1,Г2.

Рисунок 4. схема электрических соединений АЭС

Список использованных источников

1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть

электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и

дипломного проектирования: учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014.

– 608 с.

2. Рожкова Л. Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование

электрических станций и подстанций: учебник. – М.: Издательский центр

«Академия», 2008. – 448 с.

3. Петрова С.С., Шахова М.А., Васильева О.А. Электрические

станции и подстанции: учебное пособие. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. –

278 с.

4. Петрова С.С., Васильева О.А. Производство электрической

энергии: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. – 146 с.

5. Оперативные переключения в электроустановках электростанций

и подстанций: учеб. пособие/А.А. Лапидус и др. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС,

2023. – 81 с.

6. Выбор главных схем и электрооборудования АЭС: методические

указания; составители: Кузнецов С.В., Черновец А. К., Чижков К.Г., Шаргин

Ю.М. – Л.: ЛПИ, 1990. – 52 с.

7. Алексеева О. Н., Черновец А. К., Шаргин Ю. М. Электрическая

часть атомных и гидравлических электростанций: учебное пособие. – СПб.:

Изд-во СПбГТУ, 1998. – с.

8. Двоскин Л. И. Схемы и конструкции распределительных

устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.